「사전재난영향성검토협의」사전 검토의견

협의안건	강동구 ㈜홈플러스 용도변경 및 대수선(재심의)
검토분야	소방분야
검토위원	예방과장 윤영철
검토의견	○ 공사장 안전계획 수립 - 용접·용단 작업 시 불꽃비산 방지 조치 - 공사 중 기존부분의 소방시설 정상작동 유지 · - 공사장 임시소방시설 설치 - 낙하물 방지조치 등 ○ 소방대 진입구를 소방차 부서위치 부분과 일치

2014년  10 월  16 일

검토위원  윤 영 철   (서명)

서울시 사전재난영향성검토위원회 위원장 귀하