문서번호	도시철도설비부-9121
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
남궁영주		서태창	10/08 정찬웅
협조

- 지하철 하남선 기본 및 실시설계 심의관련 -

건설기술심의 위원 지적 및 반영사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 하남선 기본 및 실시설계 심의 관련 -

건설기술심의 위원 지적 및 반영사항 검토 보고

지하철 하남선 1공구 기본 및 실시설계 건설기술심의 위원 지적 및 반영사항에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		회의 개요

제  목 : 하남선 기본 및 실시설계 건설기술심의

일  시 : 2014.10.07(화) 15 : 00 ~

장  소 : 서울시청 기술심사담당관 회의실

위원장 : 기술심사담당관(최진선)외 위원

내  용 : 하남선 기본 및 실시설계 지적사항에 대한 조정

Ⅱ		심의 내용

심의위원 지적 내용 총괄표

분야별	심의위원명	지적사항	반영 계획	미반영 계획
계		50	41	9
전기	강성구	11	10	1
	김현진	29	21	8
	최진선	10	10	0

미반영 주요 내용

분야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
전기	UPS 용량산정시 부하 용량을 충분히 산정	- UPS는 미반영함으로 제외		○
	터널 콘센트 사양 변경 요청 - 1Φ2W 220V → 3Φ4W 220/380V	- 비상콘센트의 국가화재안전기준 개정으로 단상만 설치		○
	대합실 및 승강장 조명회로 디밍제어 추가 요청(3건 중복)	- 적정 조도 설계로 디밍 불필요 (3건 중복)		○

분야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
전기	배수펌프는 소프트스타트 기동 후 M/C운전 하는 기동/정지시스템 채용	- 전기분야 설계기준에 의거 배수펌프 30㎾으로 Y-△ 기동으로 용량에 적합하게 기동방식을 채용		○
	단전 또는 이상전압 유입대비 제어전원 이중화	- 3상4선식 배전방식으로 이중화 불필요		○
	동력제어반 이중문 설치	- 서랍식 유니트로 구성되어 이중문 설치 불가		○
	동력제어반내 고체에어로졸 소화장치 설치	- 자동소화장치를 전기실, 고압반, 저압반에 설치하였고 공간 협소로 설치곤란		○

Ⅲ		향후 계획

건설기술심의회의에서 지적된 사항 중 반영 가능한 사항은 실시설계에 반영하여 설계도서 작성하도록 설계 및 감리업체에 통보하고자 함.

따로붙임 : 하남선 기본 및 실시설계 건설기술심의 위원 지적사항 총괄표.  끝.