문서번호	물재생과-3110
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
유영욱		10/13 김일운
협조
	주무관		이호복

유입 및 상암오수펌프장 전기설비 소규모 보수

2014. 10

서울특별시 난지물재생센터

(물재생과)

유입 및 상암오수펌프장 전기설비 소규모 보수

□ 우리센터 유입펌프장 탈취기동 전기실 냉방기 전력설비 및 상암오수펌프장 펌프실 전등누전에 대한 보수를 다음과 같이 시행하여 하수처리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 점검현황

❍ 점검일 : 2014년 9월 12일

❍ 점검자 : 지방전기주사 유영욱외 1인

❍ 점검대상 : 유입펌프장 탈취기동 전기실 냉방기 전력설비 및 상암오수펌프장 펌프실 조명설비

❍ 점검결과

- 유입펌프장 : 냉방기 전력 기존 3선식에서 4선식으로 교체필요

- 상암오수펌프장 : 메탈등 18개소 절연불량

□ 보수대상

위치	설비명	형식 및 규격	수량	보수내용	사유
유입펌프장	냉방기 전력설비	14.5KW	1식	전선관 및 전력선 포설	기존 3선식에서 4선식으로 변경
상암오수펌프장	메탈등 안정기 및 램프	MH250W 방폭등	18등	안정기 및 램프 교체	부식에 의한 부점등

□ 보수계획

❍ 소요금액이 소액이며 설계가 보다 적은 금액을 제시한 전기공사 전문업체인 다음업체와 수의계약으로 시행하고 그 금액은 계좌입금 하고자 함.

- 건   명 : 유입 및 상암오수펌프장 전기설비 소규모 보수

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항5호

- 계약대상 : ㈜중선아이티씨  김방희(☎552-0768)

- 소요예산 : 금3,000,000원

- 예산과목 : 난지물재생센터 관리과, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터운영, 일반운영비, 공공운영비

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 견적서 1부. 끝.