다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 본부 안전지원과-22419(2014.10.13.)호 “2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획”

2. 위와 관련 2014년 하반기 우리서 공기충전기 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 시행하고자 하니, 각 부서장은 공기충전기별로 공기호흡기 용기에 공기를 충전한 후 소방행정과 장비회계팀으로 제출하시기 바랍니다.

가. 분석일정 : 2014.11.6. ~ 11.07.(2일)

나. 분석대상 : 공기충전기 5대[ 각 센터(구조대)5]

다. 분석장소 : 강동소방서(호흡보호장비정비실)

라. 분석인원 : 2명(종암 공기충전기 담당 및 운전원)

마. 용기제출기간 : 2014. 11. 5.(목) 한(기일엄수) / 용기 충전 1개씩

마. 분석기준 : 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질)” 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내
※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.

바. 분석방법

- 각 센터(구조대) 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

3. 행정사항

가. 공기충전기 공기 성분분석 결과 「호흡용 공기의 품질기준」에 미달하는 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고

나. 공기충전기의 공기 품질이 기준에 미달하는 경우 원인을 조사하여 조치 후 공기 성분분석을 재차 시도하여 이상이 없을 경우 사용하기 바라며

다. 공기충전실 환경 부적합 등으로 공기 성분이 호흡용공기의 품질기준에 미달인 경우 적합 판정 공기충전기를 이용 용기를 충전 사용하고

라. 종암119안전센터장은 분석일정 당일 직원이 동원될 수 있도록 협조해 주시고 당번 직원은 출장여비를 지급할 수 있도록 하기 바랍니다.

붙임  1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2014.9.30.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	종암119안전센터장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장,구조대장
담당자	정병수		장비회계팀장	박구순		소방행정과장	전결 10/15 이연호
협조자
시행	소방행정과-12132	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암로27길 3 성북소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-926-2119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개