			- 팀 명 : 기 계 팀 전 기 팀 건 축 팀 방 재 팀 통 신 팀
		- 점검기간 : 2023. 09. 11 ~ 09. 17 - 제출일자 2023年 9月 19日

DDP 시설관리 위탁사

2023년 추석 연휴대비 시설물 특별 안전점검 결과보고서

■  목      차

Ⅰ. 추석 연휴대비 시설물 안전점검 실시결과표

1. 팀별 안전점검 실시결과 조치 내역

2. 팀별 안전점검 실시결과 보완요청 내역

Ⅱ. 추석 연휴대비 팀별 시설물 안전점검 결과보고

1. 기계팀             2. 전기팀            3. 건축팀

4. 방재팀             5. 통신팀

Ⅰ. 추석 연휴대비 시설물 안전점검 실시 결과표

설 비 명		점 검 장 소	점검건수 (항목)	이상건수	조치건수	보완요청건수	비고
시설 PART	기계팀	DDP전관 및 디자인장터	48	2	2	0
	전기팀	전관(강전,약전,승강,자동제어)	30	6	3	3
	건축팀	전관(옥내 및 옥외시설)	34	6	3	3
	방재팀	DDP전관 및 디자인장터	27	0	0	0
	통신팀	DDP전관 및 디자인장터	37	0	0	0
소 계			176	14	8	6

※ 청소 및 일상 점검 보완사항 제외

1. 팀별 안전점검 실시결과 조치 내역

팀명	부서	장소/용도	조 치 대 상	건수	이 상 조 치 사 항	비 고 (사진no)
시 설 P A R T	기계	공원 이간수문전시장	지열펌프 배관 누수 여부	1	신축조인트 교체	1
		DDP마켓 1번기계실	제어판넬 제어 판넬 작동상태	1	PCB 기판 교체	2
	전기	뮤지엄 둘레길 시스템박스	시스템박스 설비 불량 보수	1	조치완료	3
		공원	옥외 조명 핸드레일 조명 고정 불량 보수	1	조치완료	4
		아트홀	시스템박스 설비 불량 보수	1	조치완료	5
	건축	다지인랩	남자 장애인 화장실 지지대(팔걸이) 탈락	1	타일 칼블럭 교체 후 고정	6
		광장 및 공원	광장 바닥 및 주차장 진입로 바닥 부분 깨짐, 돌출	1	바닥 화강석 부분 보수 및 교체	7
		아트홀	아트홀 1F 외벽 내부 녹물 유입 하부층 누수, B2F 준비실 천정 누수	1	집수정 펌프 설치 배수 작업 완료, 누수유도판 및 유도관 설치 완료	8
소 계				8

1) 실시결과 조치사항 사진철

사진 번호		1		사진 번호		2		사진 번호		3
구 분	지열펌프	층수	공원 B1F	구 분	DDP 마켓	층수	1번기계실	점검위치	옥 내	층수	2F
점검내용	지열용 배관 누수 여부			점검내용	주방용 배수펌프 제어 판넬 점검			점검내용	둘레길 바닥 시스템박스 설비 보수
보완사항	신축 조인트 교체(자체)			보완사항	제어 판넬 PCB 기판 교체(자체)			보완사항	양 호
사진 번호		4		사진 번호		5		사진 번호		6
점검위치	옥 외	층수	1F	점검위치	옥 내	층수	B2F	점검위치	다지인랩	층수	1F
점검내용	핸드레일 조명 점·소등 이상유무 점검			점검내용	시스템 박스 설비 보수			점검내용	남자 장애인 화장실 지지대(팔걸이) 탈락
보완사항	양 호			보완사항	양 호			보완사항	일 칼블럭 교체 후 고정 완료

1) 실시결과 조치사항 사진철

사진 번호		7		사진 번호		8
점검위치	광장 및 공원	층수	B2F ~ 1F	점검위치	아트홀	층수	B2F ~ 1F
점검내용	광장 바닥 및 주차장 진입로 바닥 부분 깨짐, 돌출			점검내용	아트홀 1F 외벽 내부 녹물 유입 하부층 누수, B2F 준비실 천정 누수
보완사항	바닥 화강석 부분 보수 및 교체 작업 완료			보완사항	집수정 펌프 설치 배수 작업 완료, 누수유도판 및 유도관 설치 완료

2. 팀별 안전점검 실시결과 보완요청 내역

구분	부서	층별/용도	점 검 대 상	건수	보 완 요 청 사 항	비 고 (사진no)
설 P A R T	전기	어울림광장	지중매입등 배수 상태 불량	1	공사 요청	1
		어울림광장	패턴등 절연불량 및 점등 불량	1	공사 요청	2
		공원	볼라드 조명, 수목등 일부 개소 점등 불량	1	공사 요청	3,4
	건축	공원 8거리	8거리 무소음트랜치 주변 돌출/파손	1	돌출/파손 화강석 부분 보수 예정	5
		주차램프	트랜치 레일 파손 및 주변 탈락 상태	1	레일 보수 및 트랜치 주변 화강석 보수 예정	6
		디자인랩	4F 잔디사랑방 및 M4 내부 바닥 대나무플로어 부분 들뜸	1	들뜸부위 부분 교체 공사 예정	7
합 계				6

1) 실시결과 보완요청 사진철

사진 번호		1		사진 번호		2		사진 번호		3
점검위치	옥 외	층수	1F	점검위치	옥 외	층수	B2F	점검위치	옥 외	층수	1F
점검내용	경관조명 침수·배수 상태 점검			점검내용	패턴등 절연저항 및 점등 상태 점검			점검내용	약시자등 점등 상태 점검
보완사항	공사 요청			보완사항	공사 요청			점검결과	공사 요청
사진 번호		4		사진 번호		5		사진 번호		6
점검위치	옥 외	층수	1F	점검위치	공원 8거리	층수	1F	점검위치	주차램프	층수	B1F
점검내용	공원 볼라드 조명 점등 상태 점검			점검내용	8거리 무소음트랜치 주변 돌출/파손			점검내용	트랜치 레일 파손 및 주변 탈락 상태
점검결과	공사 요청			점검결과	돌출/파손 화강석 부분 보수 예정			점검결과	레일 보수 및 트랜치 주변 화강석 보수 예정

1) 실시결과 보완요청 사진철

사진 번호		7
점검위치	디자인랩	층수	4F
점검내용	4F 잔디사랑방 및 M4 내부 바닥 대나무플로어 부분 들뜸
보완사항	들뜸부위 부분 교체 공사 예정