				차장			팀장	도로기전처장	도로관리본부장
									01/31
문서번호		도로기전처-991
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2024.01.31.
공개여부		부분공개(5)
「도로시설물 노후 전력설비 개량 사업」 구룡지하차도 수전방식 변경 및 지상이전 추진계획
			2024. 1
						도로기전처

「도로시설물 노후 전력설비 개량 사업」

구룡지하차도 수전방식 변경 및 지상이전 추진계획

구룡지하차도의 지하 전원공급설비를 지상화 이전 및 저압으로 수전방식 교체 등을 통하여 침수방지를 예방하고 전원공급의 안정성을 확보하고자 함

□ 추진근거

○ 市 2024년도 도로기전분야 예산편성 결과 통보 및 신속집행 철저(도로시설과-358호, 2024.1.8.)

○ 2024년 주요예산사업 발주계획(도로기전처-560호, 2024.1.17.) ※이사장보고완료(24.1.15)

○ 2024년 도로기전설비 유지관리 계획(도로기전처-884호, 2024.1.26.)

□ 시설현황

구분	주요부하	설비 종류별 설치위치		비고
		지하1층	지상1층
22.9kV 2회선 수전설비	700kW	수배전반 : 7면 (특고4면, 저압3면)	동력제어반 : 1면	준공 ’14년 9월 저압반 지상이전
라디오재방송	FM 19CH	송수신반 1식	-	지상이전
자동제어	원격감시설비	PLC반 1식	-	지상이전
CCTV	7대	NVR 1식	-	지상이전

<특고압반>	<UPS>	<라디오재방송>	<자동제어>

□ 추진개요

○ 추진 대상 : 구룡지하차도 노후 전력설비

○ 추진 목적

- 지하차도 침수시에도 배수펌프 전원을 상시적으로 공급하여 침수지연 및 신속복구

- 수전설비 계통을 단순화(저압화)하여 유지관리 용이하고 보수예산이 절감

○ 추진 방안

- (수전설비 지상이전) 지하 수전설비 →지상 이전

* 전기공급설비, 비상전원설비, 비상방송설비, 자동제어설비, CCTV 등

- (수전방식 변경) 기존 특고압(22.9kV) → 저압(380-220V) 변경

○ 소요예산 : ******

□ 세부 추진계획

○ 설계 용역

- 주요과업 : 수전방식 변경에 따른 부하용량 검토, 설계도서 작성 등

- 소요예산 : *********

- 계약방법 : 일반수의계약 *이사장 보고 완료 (’24.1.15.)

○ 전기공사

- 공사대상 : 구룡지하차도 노후 전력설비 전기공사

- 공사개요 : 지하차도 전원공급 지상이전 및 이중화 배선공사 등

- 소요예산 : **************************

- 공사기간 : 착공일로부터 85일

- 발주방법 : 일반경쟁입찰(전기공사업 면허 소지자)

○ 관급자재 (저압 배전반 및 CCTV)

- 설치대상 : 옥외 저압 큐비클(4면) 및 CCTV(1식)

- 소요예산 : **********************

- 구매기간 : 계약일로부터 60일

- 발주방법 : 조달구매

□ 추진일정

추진내용	2024년
	1월		2월		3월		4월		5월
추진계획 및 설계 용역 실시
계약 등 심의
조달구매 계약
제작 및 설치
전기공사 발주, 시공
시운전 및 준공

□ 행정사항

○ 설계용역 타당성 심의(자체) 및 계약의뢰(예산 요청)

* 추정가격 15백만원 이하 발주부서 자체심사 *총무처-3185 (’20.2.12)

○ 기술심의·일상감사(공단) 및 계약심의(市) 의뢰

○ 사업예산 배정 요청(市도로시설과)

○ 전기공사 발주 및 관급자재 구매 계약의뢰.  끝.

관련문서 : 관련방침서 3부

붙    임 : 이중화(2회선) 및 저압수전 계통도 1부.  끝.

(붙 임) 한전수전 계통도

○ 이중화(한전 2회선 수전)

비고	1회선 수전 (기존)	2회선 수전 (이중화)
계통도

○ 수전방식 변경 (특고압→저압)

비고	특고압 수전 (기존)	저압 수전 (변경)
계통도