문서번호	수질과-7503
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유재훈	이성재	박용철	정득모		10/29 남원준
협 조
	정보공개지원팀장			최영미

제9기,

제1차 수돗물평가위원회 회의자료

2014. 10

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

第1次  會議

2014. 10. 30(금). 16:30

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

Ⅰ.  서울특별시 수돗물 평가위원회 설치 현황

Ⅱ.  수돗물 평가위원회 임원 선정 및 운영

1) 제9기 위원회 위원장 및 부위원장 각 1명 선출

2) 제9기 수돗물 평가위원회 운영방안

Ⅲ.  주요 업무 현황

1) 수돗물의 정기적인 수질검사․평가 및 공표

2) 매월 정례회의, 시료채수일자 및 채수위원 선정

3) 2014년 조사사업 시행

4) 시민과 함께하는 수돗물 평가위원회 심포지엄 개최

ⅳ. 10월 수질검사 결과 평가 및 11월 채수일정 선정

제9기, 1차 수돗물평가위원회 회의자료

Ⅰ. 서울특별시 수돗물 평가위원회 설치 현황

1) 법적 근거

○ 수도법 제30조

○ 서울특별시수돗물평가위원회 조례

2) 기     능

○ 수돗물의 정기적인 검사실시 및 공표(검사대상 및 지점선정)

○ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 관한 자문

3) 구      성

○ 위원장과 부위원장을 포함한 15명(임기 2년)

- 시의원 2, 상수도전문가 6, 시민․환경․여성단체 5, 언론인 2

4) 위원장 및 부위원장

○ 위원장

- 위원회를 대표하며, 위원회의 업무를 총괄한다.

- 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

- 위원회 운영에 필요한 사항을 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

○ 부위원장

- 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행하지 못하는 경우 그 직무를 대행한다.

※ 위원장 및 부위원장이 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 위원 중 최연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

Ⅱ. 수돗물 평가위원회 임원 선정 및 운영

1) 제9기 위원회 위원장 및 부위원장 선출

※ 임시의장이 진행

2) 제9기 수돗물 평가위원회 운영 방안(정례회의 방법 등)

○ 1안 : 제8기 위원회에서 시행한 방법 준용

○ 2안 : 2014.12월까지 제8기 위원회에서 시행한 방법을 준용하고

2015년도에 재결정

○ 3안 : 기타 방법

Ⅲ.  주요 업무 현황

1) 수돗물의 정기적인 수질검사․평가 및 공표

○ 검사 대상 및 검사 주기

- 서울시 총 6개 정수장 중 매월 2개 정수장씩 선정하여 수질검사 실시

※ 수질검사시 비교수질검사를 위해 서울시 상수도연구원에서도 참여하여 시료 채취 및 검사 실시(참고용)

○ 정수장 수계별 시료채취 대상(5점) : 원수, 정수, 수도꼭지, 물탱크수, 정수기수

○ 시료채수 주관

- 수돗물 평가위원 2명 당일 현장 채수 주관

○ 검사 항목 : 먹는물 수질기준 전 항목 (59항목) 및 미네랄 4항목

※ 원수도 먹는물 수질기준 항목과 동일하게 검사

○ 수질 검사기관 : ㈜에스푸드가디언스

○ 검사 수수료 지급 : 4,301,000원/월

2) 매월 정례회의, 시료채수일자 및 채수위원 선정

○ 11월 제2차 정례회의 일자 선정

※ 제8기 위원회 : 매월 마지막 주 목요일 실시

→ 매월 마지막 주 월요일으로 변경이 가능한가를 검토

○ 매월 시료채수 대상정수장 선정

※ 10월 채수완료 : 구의, 뚝도정수장(10/7일)

○ 매월 시료채수위원 선정(위원 참여 : 2명)

※ 제8기 위원회 : 매월 첫 번째 주 화요일에 채수시행

3) 2014년 조사사업 시행 : 2건(진행율 80%)

- 1차 중간보고 완료 (2014. 7. 31)

- 2차 중간보고 완료 (2014. 9. 23)

① 사업명 :  서울시 양질의 수도원수의 안정적 확보를 위한 하천수 사용제도 개선방안 연구

- 수 행 기 관 : 국토환경연구소

- 사 업 비 : 30,000천원

② 사업명 : 중간염소 투입에 따른 수질의 변화 시민 만족도 평가

- 수 행 기 관 : DK EcoV 환경미생물연구소

- 사 업 비 : 30,000천원

4) 시민을 위한 수돗물 평가위원회 심포지엄 개최 계획

- 일    시 : 2014.11.27(목) 14:00~17:00

- 장    소 : 한국프레스센터 19층 기자회견장

- 발표내용 : 2014년 조사사업 2건 외 2건(총4건)

제1차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2014. 10. 30(목). 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 10월 수질검사 결과 분석 평가(붙임 1,2,3 “시험성적서”,“보고서” 참조)

○ 시료 채수일 : 2012. 10. 7(목), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		10/01	10/02	10/03	10/04	10/05	10/06	10/07 (채수)
기온 (℃)	관측	19.2	18.1	16.1	16.9	17.1	16.6	16.1
	평년	18.0	17.7	17.4	17.2	17.1	16.9	16.9
강수량 (mm)	관측	-	9.0	-	-	-	-	-
	평년	2.9	2.6	2.0	1.8	1.7	1.2	1.4

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 김영주 ․ 송한수 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
구의	광진구 광장동 248-24 광장동 주민센터	광진구 광장동 582 광장힐스테이트(아) 1층 생활지원센터
뚝도	중구 신당동 372-69 (201호) 이영우	중구 신당동 372-87 약수교회

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
구의	광진구 광장동 582 광장힐스테이트(아) 1층 생활지원센터 제조사 : ㈜원봉, 침전-선카본-U/F-후카본, 모델명 : 원터피아 점검일자 : 2014년 05월
뚝도	중구 신당동 372-87 약수교회 제조사 : ㈜원봉, 침전-선카본-U/F-후카본, 모델명 : WFP-7350L 점검일자 : 없음

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (주)에스푸드가디언스

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 10개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	7월	10월	7월	10월	7월	10월	7월	10월	7월	10월
구의 정수센터	82	110	4.2	4.8	7.3	7.5	2.1	4.7	0.27	0.27
뚝도 정수센터	72	410	4.3	5.0	7.8	8.2	1.6	3.4	0.14	0.15

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		7월	10월	7월	10월	7월	10월	7월	10월	7월	10월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.51	0.52	7.1	7.1	0.005	0.005	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.22	0.29	7.1	7.2	0.011	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.06	불검출	0.20	7.2	7.3	0.021	0.006	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.06	0.59	0.65	6.9	7.0	0.006	0.006	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.36	0.15	7.0	7.4	0.008	0.024	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.08	0.13	0.14	7.1	7.4	0.011	0.006	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.29	0.8	0.015	0	불검출
		정수기	7.1	불검출	0.4	불검출	520	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.4	0.15	1.4	0.023	0	불검출
		정수기	7.5	불검출	0.7	불검출	370	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 상수도 연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	19.2	6.6	2.30	4.8
	정 수	10.0	1.7	1.22	1.3	맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 미달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	5.7	1.3	0.82	0.8
	탱크수	5.0	1.3	0.76	0.7
뚝도 정수센터	원 수	13.8	5.7	2.70	5.0
	정 수	8.9	2.0	1.34	1.1	맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 미달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	8.3	2.0	1.33	1.4
	탱크수	8.0	2.0	1.27	1.3

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하, TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘14. 11월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 11월4일(목) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제2차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2014. 11. 27(목) 12:30

- 장 소(안) : 한국프레스센터 19층 프레스클럽에서 오찬겸 회의

- 안 건 : 11월 수질검사결과 평가

2014년 “시민을 위한 수돗물평가위원회 심포지엄(가칭)” 준비사항 최종확인

Ⅴ. 토의과제

□ 연구조사사업 최종보고서 검토

1. 서울시 양질의 수도원수의 안정적 확보를 위한 하천수 사용제도 개선방안 연구

○ 수행기관 : 국토환경연구소

2. 중간염소 투입에 따른 수질의 변화 시민 만족도 평가

○ 수행기관 : DK EcoV 환경미생물연구소

3. 최종보고서 검토

○ 최종보고서 근거(협약서)

- 협약서 제8조

① 2. 최종보고회(1회) : 사업완료일 20일이전(최종보고서 초안제출)

② “협약상대자”는 최종보고서를 최종보고회 후 1개월 이내에 제출

- 사업기간 : 2014. 4.  ~ 2014. 12. 5.

- 최종 보고서 초안 제출 : 2014. 11. 14일 까지

- 최종보고서 제출 : 최종보고회 후 1개월 이내

○ 최종보고서 검토

- 11월 14일까지 최종보고서 초안을 접수하여 위원 e-mail을 통해 사전 검토하고, 11월 27일 정례회의에서 수정 보완하여 완결.

□ 2014년 수평위 심포지엄 역할분담 등 준비사항 토의

○ 일    시 : 2014. 11. 27(목). 14:00~17:00

※ 11월 정례회의(안): 11/27(목) 12:30 한국프레스센터 19층 프레스클럽에서 오찬겸 회의(메뉴: 중식 또는 양식)

- 12:30 ~ 13:40 : 수돗물평가위원회 제2차 정례회의

- 14:00 ~ 17:00 : 심포지엄 개최

- 17:30 ~ 20:00 : 만찬(19층 프레스클럽, 메뉴: 중식 또는 양식)

○ 장    소 : 한국프레스센터 19층 기자회견장

○ 참석인원 : 약 200명

○ 주    제 : “시민을 위한 서울특별시 수돗물평가위원회(가칭)”

○ 소요예산 : 약 15,000천원

○ 향후 계획

- 초청장 제작                        : 11월 7일까지 완료

- 심포지엄 발표 원고 수합             : 11월 14일까지 완료

- 초청장 발송                        : 11월 18일까지 완료

- 심포지엄 책자 제작 및 현수막 등      : 11월 24일까지 완료

○ 심포지움 행사계획(안) : 다음 페이지 참조

○ 토의사항

- 추가 발표주제 및 발표자, 사회자, 1․2부 좌장, 토론자 선정 등

시민을 위한 수돗물평가위원회 2014 심포지엄

◈13:30-14:00   등록

◈14:00-14:30   개회                                사회 :   0 0 0  부위원장

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□14:00-14:30   개  회(내빈소개 및 국민의례 등)

개회사(수돗물평가위원회 위원장)

축  사(서울시행정2부시장 이건기)

격려사(환경수자원위원회 위원장 전철수)

◈  1부 행사 내용                                       좌장 :   0 0 0 위원

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□14:30-14:50   조사사업1  『서울시 양질의 수도원수의 안정적 확보를 위한 하천수 사용제도 개선방안 연구』

발표자 / 국토환경연구소 소장 최동진

□14:50-15:10   조사사업2  『중간염소 투입에 따른 수질의 변화 시민 만족도 평가』

발표자 / DK EcoV 환경미생물연구소 소장 이옥재

□15:10-15:20   Coffee Break

◈  2부 행사 내용                                       좌장 :   0 0 0 위원

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□15:20-15:40   서울시민이 바라는 수돗물

발표자 / 서울환경운동연합 사무처장 이세걸

□15:40-16:00   수돗물 시민평가단 관련 주제 발표

발표자 / 녹색미래 사무처장 이상현

□16:00-16:10   휴식 및 장내 정리

◈ 종합 토론                                            좌장 :  0 0 0 위원장

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□16:10-16:20   토론 주제 및 토론자 소개 등

□16:20-16:50   종합 토론

토론자(6~8명) / 0 0 0,  0 0 0,  0 0 0,  0 0 0

발표자 4명(최동진,이옥재,이세걸,이상현,)

□17:00         폐회

【 초청장 배부 계획 】

○ 배부 방법

- 상수도본부 및 수돗물평가위원회 홈페이지 초청장 게시

- 본부 산하기관 공문발송

- 외부기관 우편 발송(시 산하기관은 문서함)

○ 우편발송 배부대상 : 370  (제작 400부)

배 부 처	수량	배 부 처	수량
환경부	8부	행정2부시장 및 환수위 위원장 (축사 및 격려사)	2부
4대강 유역관리청 및 산하 수계관리 위원회	21부	서울시의회 환경수자원위원회 (시의원 및 직원)	15부
한국상하수도협회	5부	수도권 소재 상수도 기관	74부
대한상하수도학회	5부	역대 서울시 수돗물평가위원회 위원	40부
한국물환경학회	3부	수도권 소재 민간수질검사 기관	16부
한국과학기술연구원	3부	서울시 소재 대학(수질관련학과)	36부
한국건설기술연구원	3부	서울시 상수도사업본부	29부
서울시 소재 환경․시민단체	15부	서울시 정수 및 수도사업소	69부
광역시 수돗물평가위원회	6부	서울시 물관리기획관실	2부
광역시 상수도사업본부	7부	수도권 소재 수자원공사 정수장	5부
한국수자원공사	2부	상수도연구원	14부

□ 해외 조사사업 시행여부 논의 및 확정

○ 기  간 : 2014. 12. 22(월) ~ 29일(6박 8일)

○ 방문국 : 오스트리아, 독일

○ 방문내용

- 상수도 관련부서 방문

- 상수원 보호구역 견학

- 물관리 기관 방문 등

○ 참석자 확정 : 총   명

※ 시행시 방문기간이 연말인 관계로 10월 31일까지 최종인원 확정 必.

Ⅵ. 첨 부 물

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (주)에스푸드가디언스 분석보고서 1부.

3) 상수도연구원 분석보고서 1부.

4) 제9기 수돗물평가위원 명단 1부.  끝.