환경부 생활하수과-1895(2014.5.23.)

공공하수도시설 운영․관리 업무지침(개정)

2014. 5. 23.

환      경      부

http://www.me.go.kr

3. 공공하수처리시설의 수질검사

가. 공공하수처리시설의 유입수 및 방류수에 대한 시료채취는 다음사항을 감안하여 수행하여야 한다.

① 시료채취시기는 강우시 우수가 유입되거나, 하수 및 폐수발생이 적은 시간대(야간)의 하수가 유입․처리되어 방류되는 시간은 배제하고, 정상적으로 유입 또는 처리되는 시간대를 고려하여 채취하여야 한다.

② 유입수 및 방류수의 시료채취는 수질오염공정시험법 중 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 복수시료채취방법에 준하여 채취하여야 한다.

③ 유입수의 채취지점은 하수 차집관거(간선관거) 말단부(하수처리시설 유입직후 : 반송수, 분뇨․축산폐수․침출수 등 연계처리수 혼합전)에서 채취하여야 한다.

④ 방류수의 채취지점은 최종방류구에서 채취하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 염소소독을 실시하는 처리시설의 경우에는 잔류염소 등 산화성물질에 의해 BOD나 COD의 분석결과에 영향을 미칠 수 있으므로 동 항목의 분석 시에는 수질오염공정시험방법에 따라 시료를 전처리한 후 분석하여야 한다.

⑤ 분뇨․축산폐수․침출수 등 연계처리수의 채취지점은 생활하수와 연계처리수가 혼합되기 이전의 지점에서 채취하여야 한다.

나. 유입수 수질검사

① 유입수의 수질검사는 방류수수질기준 항목에 대하여 실시하여야 한다. 또한, 산업폐수 등의 다량유입으로 독성물질에 대한 수질검사가 필요하다고 판단될 경우에는 이에 대한 검사를 병행 실시하는 방안을 강구하여야 한다.

㉠ 500㎥/일 이상의 공공하수처리시설은 매일 1회 이상 유입수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

- 단, 생태독성은 월1회이상 유입수에 대한 수질검사를 실시한다.

㉡ 50㎥/일 이상 500㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 주 1회 이상 유입수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

㉢ 50㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 월 1회 이상 유입수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

㉣ 분뇨․축산폐수․침출수 등 연계처리수의 유입수질은 매주 1회 이상 검사하여야 한다.

② 수질분석은 수질오염공정시험법에 따라 분석하고, 수질분석 결과치는 BOD, COD, SS의 경우 소숫점 첫째자리까지만 기록하고, T-N, T-P의 경우 소숫점 셋째자리까지 기록한다.

다. 방류수 수질검사

① 방류수의 수질검사는 방류수수질기준 항목에 대하여 실시하여야 한다. 또한, 산업폐수 등의 다량유입으로 독성물질에 대한 수질검사가 필요하다고 판단될 경우에는 이에 대한 검사를 병행 실시하는 방안을 강구하여야 한다.

㉠ 500㎥/일 이상의 공공하수처리시설은 매일 1회 이상 방류수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

- 단, 생태독성은 월1회이상 방류수에 대한 수질검사를 실시한다.

㉡ 50㎥/일 이상 500㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 주 1회 이상 방류수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

㉢ 50㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 월 1회 이상 방류수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

② 수질분석은 수질오염공정시험법에 따라 분석하고, 수질분석 결과치는 BOD, COD, SS의 경우 소숫점 첫째자리까지만 기록하고, T-N, T-P의 경우 소숫점 셋째자리까지 기록한다.

라. 수질연속자동측정

① 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제38조의2 내용에 따라 공공하수처리시설에 pH, BOD 또는 COD, SS, T-N, T-P 등 수질연속자동측정기기와 부대시설 등을 부착하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법령」 시행령 제35조제4항 규정에 따라 측정기기에서 수질원격감시체계 관제센터에 자동으로 전송되는 자료를 방류수 수질기준 초과여부를 확인하는 행정자료로 활용하는 경우, 위 “다”항의 방류수 수질검사 항목 중 수질자동측정되는 항목에 대해서는 수질검사를 생략할 수 있다.

마. 수질검사기관

① 공공하수처리시설의 수질검사는 원칙적으로 공공하수도관리청에서 통합 또는 자체적으로 설치한 실험실에서 실시하는 것으로 한다.

② 다만, 통합 또는 자체적 수질검사가 곤란한 경우에는 시․도보건환경연구원 등 전문기관에 위탁하여 수질검사를 실시할 수 있다.

바. 수질검사결과 조치사항

① 방류수의 수질검사를 실시한 때에는 수질검사결과를 기록하고 5년간 보관하여야 한다.

② 유입수질이 설계유입수질과 비교하여 현저히 낮은(BOD 50%미만)경우에는 하수 차집관거(간선관거)에 대한 설치상태를 정밀 조사하여 적정한 대책을 강구하고, 하수관거정비 미비에 따른 불명수 과다 유입으로 유입수질이 낮은 경우에 사업구간, 사업물량, 사업비 조달방안 등에 대한 구체적인 계획을 연차별로 수립․추진하여 하천수 및 계곡수 등 불명수의 유입을 조기에 차단 조치하여야 한다.

③ 방류수 수질분석결과 방류수수질기준 초과사실을 알았을 때에는 즉시 개선대책을 강구하고, 방류수수질기준에 적합할 때까지 반복하여 수질검사를 실시하여야 한다.

④ 유입수 수질분석결과 고농도 폐수 등의 유입으로 방류수수질기준 준수가 곤란하다고 판단될 경우에는 「하수도법」 제23조 규정에 의거 악성폐수를 배출하는 사업자에 대하여 제해시설설치 등 필요한 조치를 취하여 적정한 유입수질을 확보할 수 있는 대책을 강구하여야 한다.

⑤ 공장폐수, 축산폐수, 분뇨, 침출수 및 음식물처리시설 배출수 등이 공공하수처리시설에 유입되고 있는 경우 하수처리구역 내 폐수배출업소, 축산폐수 등에 대한 현황(배출업소현황, 발생량, 수질, 수질성상 등)을 파악하여, 악성폐수의 유입으로 하수처리가 곤란하다고 판단될 경우 이에 대한 대처방법을 강구하는 등 적정한 유입수질이 확보될 수 있도록 필요한 대책을 강구하여야 한다.

⑥ 특히, 분뇨․축산폐수, 침출수 및 음식물처리시설 배출수 등의 전처리수는 합류식 하수 차집관거에 연결하여 유입하는 것은 원칙적으로 제한하여야 한다.

㉠ 다만, 현지여건상 불가피하게 합류식 차집관거에 전처리수를 유입할 경우 우천시에는 분뇨, 축산폐수, 침출수 및 음식물처리시설 배출수 등의 전처리수를 하수 차집관거로 유입시키지 않아야 하며, 이에 대비한 저류조를 설치하여야 한다.

※ 분뇨․축산폐수, 침출수 및 음식물처리시설 배출수 등의 전처리수를 하수 차집관거에 연결하여 유입하는 경우에는 우천시 분뇨 등이 우수토실을 통하여 미처리된 상태로 하천으로 유출되어 수질오염을 가중시킬 수 있다.