문서번호	수질과-7677
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
유재훈	이성재	11/05 박용철

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2014. 11

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2014. 11. 4(화)

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : 한상열, 홍정림(채수 주관) 위원

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (유재훈 외 4명)

○ (주)에스푸드가디언스 : 3명 (조인성 외 2명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 문정동 136-3	송파구 문정동 145문정시영아파트 관리사무소
암사	동작구 신대방2동 355-9신대방2동 주민센터 1층	동작구 신대방2동 711보라매파크빌 관리사무소 내

○ 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 문정동 145문정시영아파트 관리사무소 제조사:쿠쿠전자 침전-선카본-U/F-후카본 모델명:CP-F601SW 점검일자:2014년10월
암사	동작구 신대방2동 711보라매파크빌 노인정 제조사:원봉 침전-선카본-U/F-후카본 모델명:워터-하우스 점검일자:2014년7월

□ 지점별 측정결과

정 수 장	광암					암사
염소주입률	전염소 – 1.20 ppm 중염소 - 0.00 ppm 후염소 - 0.55 ppm					전염소 – 2.05 ppm 중염소 - 0.00 ppm 후염소 - 0.57 ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	16.4	16.0	16.1	16.5	6.8	14.5	15.4	16.1	17.4	15.0
pH	7.3	6.9	6.8	7.0	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.7
채수시간	13:30	13:50	11:10	11:30	11:55	09:50	10:15	15:30	15:50	16:20
잔류염소(mg/L)		0.34	0.19	0.11			0.48	0.17	0.03 (불검출)
거리및자재	10km 콘크리트		6km	6km		1km 도복장강관		12km	13km
매설 년도	1979	2012		1985		1986	1986		2009
처리 공정		고도 정수처리	광암정수장				일반적 정수처리	서초배수지 (60,000톤)

.  끝.