문서번호	급수운영과-24080
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정수용		김기상	11/07 代김기상
협조

「대림배수분구 하수관로 종합정비사업」관련 상수도관 이설요청에 따른 조치계획(조원동 570-1~25간외 1개소)

2014. 11.

급 수 운 영 과

명에 의거 지역담당 업무수행중 관악구청 치수과로부터 저촉되는 상수도관 이설요청이 있어 현장조사를 실시하고 검토 후 조치계획을 아래와 보고합니다.

2014. 11.

보고자 : 지방시설주사보  정 수 용

남부수도사업소장 귀하

1. 현   황

○ 위      치  : 관악구 조원동 570-1~570-25번지 앞 외 1개소

○ 급수수계 : 낙성대배수지

○ 이설요청기관 : 관악구청 치수과

※ 관련공문 : 치수과-15075(2014.10.17.)호, 치수과-16028(2014.11.05.)호

○ 이설요청사유 : 『대림배수분구 하수관로 종합정비사업』과 관련 상수도관 이설요청

2. 이설대상 상수도관 현황

연번	위 치	하수관 개량	상수도관 현황		상수도관 속성	비고
			이설사유	이설개요
1	조원동 570-1~507-25 (조원로 12길 앞)	□2.5*2.0	하수관거 계획고에 저촉	D=200mm, L=70m D=150mm, L=70m	2004/DCIP/∅200 2004/DCIP/∅150
2	조원동 1658~1658-22 (조원로 4길 33앞)	□2.5*2.0	하수관거 계획고에 저촉	D=200mm, L=60m D=100mm, L=60m	2004/DCIP/∅200 1991/DCIP/∅100

3. 현장조사 및 보고내용

○ 관악구청 치수과에서 시행 중인 『대림배수분구 하수관로 종합정비사업』 과 관련하여 공사구간내 하수관거(□2.5*2.0) 공사시 저촉되는 구간(①~②)의 상수도관을 이설요청한 사항으로,

○ 붙임 GIS 도면과 같이 상수도관이 하수관거 계획고에 횡방향 및 종방향으로 저촉되는 실정임

○ 대림배수분구 하수관로 구간별 상수도관 이설요청 현황

- ①구간 조원동 570-1~570-25간 상수도관(D=200㎜, D=150㎜) 및 ②구간 조원동 1658~1558-22간 상수도관(D=200㎜, D=100㎜)은 낙성대배수지 수계로 주택가(약 50여세대)에 공급되는 배수관 으로 이설공사시 구간내 단수가 수반되며,

- 하수박스가 기존 심도보다 더 깊이 부설토록 계획되어있어 상수도관 유지관리 및 사고 예방을 이설이 필요한 실정임(도로폭: 8m)

- GIS위치도(①, ②구간)

D=200mm

L=70m

D=200mm

L=60m

D=100mm

L=60m

D=150mm

L=70m

② 구간

① 구간

4. 처리의견

○ “대림배수분구 하수관거 종합정비사업” 관련 하수관거 개량공사로 인하여 저촉되는 상수도관을 이설요청한 실정으로 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

공사시행 전 납부토록 회신하고자 함

○ 상수도관 이설처리지침에 따라 「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금 상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고 사업소장은 감독자를 지정하여 시공감독」 하도록 되어 있어

○ 시행청인 관악구청 치수과 책임하에 ‘대림배수분구 하수관거 종합정비사업’의 책임 감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사(이설)개요

․ ①구간 상수도관 (D=200mm, D=150mm)은 동일구경으로 이설 시행토록 하고 단수없는 공사를 위하여 가설급수 장치 후 이설 공사 시행

․ ②구간 상수도관 (D=200mm, D=100mm)은 배수관 D=200mm는 동일 구경으로 부설하고 D=100mm는 기존 연결 배수관과 동일 구경인 D=150mm로 구경확대하여 이설 시행토록하고 단수없는 공사를 위하여 가설급수 장치 후 이설 공사 시행

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임문서 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문. 각 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.