유효율 향상대책 추진 T/F팀 회의자료

(제11차 회의 - 2014. 10. 16)

월별 유효율 현황(2014년 목표 : 97.0%) - 유량감시 시스템

구분	2013년(목표 : 96.7%)			2014년(목표 : 97.0%)
	취수량 (㎥)	생산량 (㎥)	유효율 (%)	취수량 (㎥)	생산량 (㎥)	유효율 (%)	목표 대비
계	166,414,280	160,499,057	96.4	122,101,270	119,139,016	97.6	0.6
1월	14,208,370	13,608,158	95.8	13,313,110	12,931,800	97.1	0.1
2월	12,644,470	12,151,001	96.1	11,895,380	11,572,074	97.3	0.3
3월	13,679,690	13,174,377	96.3	13,492,810	13,132,207	97.3	0.3
4월	13,151,570	12,698,243	96.6	13,171,620	12,844,262	97.5	0.5
5월	14,163,230	13,672,996	96.5	13,957,330	13,671,099	97.9	0.9
6월	14,429,150	13,895,452	96.3	13,931,440	13,653,966	98.0	1.0
7월	14,793,860	14,232,696	96.2	14,488,120	14,163,755	97.8	0.8
8월	15,064,386	14,529,410	96.4	14,052,980	13,727,538	97.7	0.7
9월	14,003,864	13,497,595	96.4	13,798,480	13,442,315	97.4	0.4
10월	14,023,380	13,526,084	96.5
11월	13,032,960	12,675,250	97.3
12월	13,219,350	12,837,795	97.1

유효율 분석(2014. 9월) - 중앙제어실 정수생산 운영월보

(단위 : ㎥/일)

취수량

460,436

(453,226)

2014. 9월

(2014. 8월)

회수량

4,971

(6,798)

1정수 유입량

228,907

(239,183)

2정수 유입량

192,963

(173,123)

막여과 유입량

33,596

(34,122)

1송수량

222,849

(235,751)

2송수량

225,756

(206,981)

송수량

448,604

(442,732)

□ 취수량 기준 유효율 : 448,604 ÷ 460,436 = 97.4%(97.7%)

□ 유입수 기준 유효율 : 448,604 ÷ 455,466 = 98.5%(99.2%)

- 1정수장 유효율  : 222,849 ÷ 228,907 = 97.4% (98.6%)

- 2정수장 유효율  : 225,756 ÷ 226,559 = 99.6%(99.9%)

※ 공정수 유입량 : 1정수+2정수+막여과–회수 = 450,495(439,630)

제1정수장 유량분석(2014. 9월)

- 중앙제어실 정수생산 운영월보

(단위 : ㎥/일)

					회수량(3,255)
			□
➡➡	①1정수 원수 (228,907)		➡➡		침 전 지		➡➡	여 과 지			➡➡	②1정수 오존 (222,661)		➡➡	③1 송 수 (222,849)		➡➡
						배출수방류〔5,060 : ④1정수 4,535 + 2정수 525(11+514)〕
									➡				(배슬러지+침전슬럿지)

□ 공정별 유효율

○ 원수〔100%, ①〕→ 오존접촉지〔97.3%, ②÷①〕→ 송수〔97.4%, ③÷①〕

○ 침전지 방류량 감안시 이론적 유효율은 98.0%임 〔(①-④1정수 배출수 방류량)÷①〕

제2정수장 유량분석(2014. 9월)

- 중앙제어실 정수생산 운영월보

(단위 : ㎥/일)

			⑧회수량(4,971)
	□
		➡	①2정수 원수 (192,963)		➡➡	침 전 지		➡➡	③여 과 지 (204,820)		➡➡		⑤2정수 오존 (238,416)		➡➡	⑥활성탄지 (237,856)		➡➡		⑦2 송 수 (225,756)		➡➡
			(226,559) (①+②)								□		③+④
		➡	②막 여 과 (33,596)									④막여과생산량(32,657)
													(가압 20,475+침지 12,182)						⑩구내용수(344)
							⑨배출수 방류(525)											□		(병물포함)
						□		〔11(배슬럿지)+514(침전슬럿지)〕

□ 공정별 유효율

○ 원수〔100%, ①〕→ 여과지〔106.1%, ③÷①〕→ 오존접촉지〔105.2%, ⑤÷(①+②)〕→ 활성탄지〔105.0%, ⑥÷(①+②)〕

→ 송수〔99.6%, ⑦÷(①+②)〕

○ 배출수 방류량 및 구내용수(병물포함) 감안시 이론적 유효율은 99.6%임〔(①+②-⑨-⑩)÷(①+②)〕

유효율 향상 T/F팀 회의결과(제11차) - 9/16

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2014. 8월)

- 8월의 유효율은 97.7%로 목표대비 0.7% 향상

- 2014년 평균은 97.6%로 목표대비 0.6% 향상

○ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2014년 8월)

- 취수량 기준 유효율은 97.7%이며,

- 유입수 기준 유효율은 99.2%임

○ 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

○ 제1․2정수장 유량분석결과(중앙제어실 정수생산 운영월보 분석)

- 제1정수장의 경우 공정별 유효율은 98.6%이나,

침전지 방류량 감안시 이론적 유효율은 99.9%임

- 제2정수장의 경우 공정별 유효율은 99.9%이나,

배출수 방류량 및 구내용수(병물포함) 감안시 이론적 유효율은 99.3%임

○ 유효율 향상과 관련하여

- 8월에는 특이한 추진사항은 없었음

○ 유효율 향상 대책은

- 성과관리계획의 주요지표이며,

- 생산비 절감에 직접적인 관계가 있으므로 개선사항이 있는지 지속적인 관심과 함께 시설관리에 철저를 기하기 바람.

○ 성과관리계획의 월별추진계획에 따라

- 하반기 유량계 교정검사, 정수시설 누수여부 합동조사 등을 비롯한 추진계획들이 차질없이 추진되도록 노력하여 주기 바람

향후계획 – 성과관리계획(BSC)의 월별 추진계획

구 분	추 진 계 획	비 고
9월	하반기 유량계 교정검사(10월로 연기)
10월	정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F팀 합동)
11월	유효율 향상을 위한 T/F팀 회의(실적분석)
12월	2014년 유효율 추진성과 평가분석