영등포아리수정수센터

(2014년 10월)

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황 (목표 : 97.0%)

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년(96.4%)대비 △증․감
계	135,990,460	132,665,713	97.6	1.2
1 월	13,313,110	12,931,800	97.1	0.7
2 월	11,895,380	11,572,074	97.3	0.9
3 월	13,492,810	13,132,207	97.3	0.9
4 월	13,171,620	12,844,262	97.5	1.1
5 월	13,957,330	13,671,099	97.9	1.5
6 월	13,931,440	13,653,966	98.0	1.6
7 월	14,488,120	14,163,755	97.8	1.4
8 월	14,052,980	13,727,538	97.7	1.3
9 월	13,798,480	13,442,315	97.4	1.0
10 월	13,889,190	13,526,697	97.4	1.0
11 월
12 월

○ 유효율 증․감 사유

- 유효율 향상 T/F팀 회의, 침전지와 배출수침전지 슬러지 인발시간 조정, 제1정수장 침전지 청소시 상등수 회수, 실험실 시료수 재이용, 정수시설 누수여부 조사 등으로 전년(평균) 대비 1.0% 상승(년평균 1.2% 상승)

□ 유효율 분석 (2014년 10월 현재)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구분	취수량	생산량	차익량	계측수량			비 고
				계	방류량	케익량등
계	135,990,460	132,665,713	3,324,747	1,103,595	1,095,173	8,422	- 구내용수 : 155,300 - 시 료 수 : 53,520 - 기 타 :2,012,332
1월	13,313,110	12,931,800	381,310	103,873	103,020	853	- 구내용수 : 19,436 - 시 료 수 : 13,826 - 기 타 : 244,175
2월	11,895,380	11,572,074	323,306	80,299	79,622	677	- 구내용수 : 15,133 - 시 료 수 : 12,488 - 기 타 : 215,386
3월	13,492,810	13,132,207	360,603	115,277	114,380	897	- 구내용수 : 13,105 - 시 료 수 : 13,826 - 기 타 : 218,395
4월	13,171,620	12,844,262	327,358	93,387	92,554	833	- 구내용수 : 12,937 - 시 료 수 : 13,380 - 기 타 : 207,654
5월	13,957,330	13,671,099	286,231	93,468	92,745	723	- 구내용수 : 20,935 - 시 료 수 : - - 기 타 : 171,828
6월	13,931,440	13,653,966	277,474	84,527	83,847	680	- 구내용수 : 24,613 - 시 료 수 : - - 기 타 : 168,334
7월	14,488,120	14,163,755	324,365	126,103	125,274	829	- 구내용수 : 16,714 - 시 료 수 : - - 기 타 : 181,548
8월	14,052,980	13,727,538	325,442	148,354	147,569	785	- 구내용수 : 11,385 - 시 료 수 : - - 기 타 : 165,703
9월	13,798,480	13,442,315	356,165	152,942	151,807	1,135	- 구내용수 : 10,333 - 시 료 수 : - - 기 타 : 192,890
10월	13,889,190	13,526,697	362,493	105,365	104,355	1,010	- 구내용수 : 10,709 - 시 료 수 : - - 기 타 : 246,419
11월							- 구내용수 : - 시 료 수 : - 기 타 :
12월							- 구내용수 : - 시 료 수 : - 기 타 :

○ 차익량 중 방류량, 케익량, 구내용수, 시료수를 제외한 공정별 무효수량 및 원인불명 수량으로 추정되는 기타 미계측량이 취수량 대비 1.8%를 차지하고 있음(년평균 1.5%)

□ 추진실적

○ 2014년도 유효율 향상 제고대책 수립 및 제출 : 2014. 2. 17

○ 배출수 처리장 인발량 조정 : 2014. 2월 ~

- 밸브 개도시간 : 40초 → 20초 변경

○ 제1정수장 침전지 청소시 상등수 회수

- 상반기(3월 ~ 4월), 하반기(8월 ~ 9월)

○ 실험실 시료수 재이용 시설 설치 : 2014. 4. 11 ~ 4. 17

- 시료수 회수배관 설치(D=100mm, L=36m)

○ 유량계 교정검사 : 상반기(4/14, 4/25), 하반기(10/2, 10/22)

○ 구내용수(생활용수) 사용량 절감교육 : 6. 26

○ 누수여부 등 합동점검 : 정수과․정수시설과 합동

- 상반기(6/16~6/27), 하반기(10/22~10/31)

○ 유효율 향상대책 관련 T/F팀 제12차 회의(10/16)

- 9월 취․송수량 및 공정별 유량에 대한 물질수지 산출 및 유효율 분석

○ 효율적인 슬러지 수집기 운영(1정수 수몰대차식, 2정수 체인프라이트식)

- 1정수장 : 지별 슬러지 인발밸브 개도시간 조정(50초 2회→40초 2회)

- 2정수장 : 밸브별 개도시간 40초→30초, 계열별(2계열) 휴지시간 30분→60분

○ 2정수장 배출수침전지 효율적 운영

- 1시간 간격 3분 인발 → 4시간 간격 3분 인발

○ 가압식 막여과 침전지 효율적 운영

- 3시간 간격 15분 인발 → 8시간 간격 5분 인발

○ 지하관랑 등 구조물 누수량 최소화를 위한 누수여부 조사 실시(월1회)

□ 향후계획

○ 유효율 향상대책 T/F팀 회의 : 매월