건설공사장 특별 안전점검 주요 지적사항

선사로~고덕지구간 도로확장공사 (공정 50%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 우수가 유실된 사면으로 유입되지 않토록 폭우 후, 산마루 측구에 대한 상시 정비 필요

남부순환로(개봉역앞) 구조 개선공사 (공정 80%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 송전선(154kV)을 견고한 휀스를 설치 출입 통제하고, 한전에서 조속히 콘크리트

보호조치 토록 협의할 것

남부순환로(개봉역앞) 구조 개선공사 (공정 80%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 집수정 부근 접근계단부 토류판이 지하수 등으로 부식되고 있어 정비 필요

율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 (공정 34%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 이완된 어스앙카가 일부 있으므로 이완여부를 점검 후 재긴장하고 어스앙카 변형시

응급대처 방안 검토 바람

천호대로(광나루역) 확장공사 (공정 41%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 아차산배수지 앞 사면구간 상부 노출된 풍화대 구간 일부 사면보호시설 미 조치로 하부 작업시 안전사고 위험 있음

장충체육관 리모델링 공사 (공정 50%) - 도시기반시설본부 건축부

○ strut가 경사지게 설치된 부분은 계측관리 계획을 강화 수립하고 철저한 계측관리 이행

동대문디자인플라자파크 건설공사 (공정 98%) - 도시기반시설본부 공공시설부

○ Mega-Truss의 장기처짐에 대한 계측 및 관리 방침을 수립하고 운영자에게 전달하여

지속적으로 유지관리 수행토록 할 것

IT콤플렉스 건립공사 (공정 51%) - 도시기반시설본부 건축부

○ TBS 공개 홀 구간의 기둥 이어치는 부위 중 중심선이 일치하지 않는 부위는

도면과 일치여부 확인 후 공사시행

서남권야구장건립공사 (공정 72%) - 도시기반시설본부 건축부

○ 3층 복도(방송실) 안전난간 벽체의 일부 크랙 보수 부위에 대한 지속 관찰로

더 이상의 크랙 진행이 없도록 조치할 것

우이~신설 도시철도 민자사업(1공구) (공정 47%) - 도시기반시설본부 도시철도공무부

○ 횡단 하수관로(3열)의 받침 가시설에 브레이싱 설치 검토

우이~신설 도시철도 민자사업(2공구) (공정 50%) - 도시기반시설본부 도시철도공무부

○ 상,하수도 매달기 부분의 하부토사 유실로 파손 우려 있어 보강 조치(L04정거장)

지하철 9호선 915공구 건설공사 (공정 78%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ #6 출입구 작업장 구간 토류판 변형 발생구간 보강 조치

지하철 9호선 916공구 건설공사 (공정 75%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 자재출입구 등 지장물 받침 기둥 철근에 편심 발생 부분 재시공 조치할 것

지하철 9호선 916공구 건설공사 (공정 75%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 지장물 받침 기둥 수직도 불량 부분 재시공 조치할 것

지하철 9호선 916공구 건설공사 (공정 75%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ [928정거장 #3 출입구] 지역난방관 변위방지용 고정시설 미설치(좌) 및 하부 완충재

설치 불량(우) ☞ 지역난방회사와 합동으로 안전성 확인 점검 및 보강 시행

지하철 9호선 916공구 건설공사 (공정 75%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 928정거장 #3 출입구 가설계단 설치 불량 및 H-Pile 표면 부식

지하철 9호선 920공구 건설공사 (공정 30%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○  934 정거장구간 측벽 가시설 연결부 단차발생구간 추가 보강 조치

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공사 (공정 53%) - 도시기반시설본부 설비부

○ 타워크레인용 분전반이 출입로 없는 경사지에 설치되어 위험하므로 적정장소로 이전 설치

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공사 (공정 53%) - 도시기반시설본부 설비부

○ 폭우시 변전소로 토사가 유입될 수 있으므로 유입방지시설을 설치할 것

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(공정 35%) - 상수도사업본부 급수부

버팀재간 상하 좌우 브레싱 연결 할것

띠장에 토사 적치

○ 가시설중 우각부 버팀재간 상하, 좌우 브레싱을 연결하고 띠장에 적치된 토사 제거

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사(공정 55%) - 상수도사업본부 급수부

버팀재간 상하좌우 브레싱 연결할 것

○ 관리본관 슬라브 타설용 동바리에 X-Bracing이 설치되지 않아 안전이 우려되므로 보강 바람

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(공정 59%) - 상수도사업본부 시설관리부

분전반 누전차단기

작동불량

○ 작업용 전기분전반의 누전차단기가 작동불량 ☞ 감전사고 방지를 위해 교체 할 것