수돗물평가위원회 비교수질검사 분석 의견서

2014. 11.

서울특별시 상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수돗물평가위원회 비교수질검사 결과

Ⅰ		개 요

□ 채수일자 : 2014년 11월 04일(화)

□ 검사대상 : 광암․암사 아리수정수센터 수계 10지점

( 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수 )

□ 채수지점

대 상	광암 수계	암사 수계
원 수	광암 아리수정수센터	암사 아리수정수센터
정 수	광암 아리수정수센터	암사 아리수정수센터
직 수	송파구 문정동 136-3 단독주택	동작구 신대방2동 355-9 주민센터 1층 화장실
저수조경유수	송파구 문정동 145 문정시영아파트 관리사무소	동작구 신대방2동 711 보라매파크빌 관리사무소
정수기통과수	송파구 문정동 145 문정시영아파트 관리사무소	동작구 신대방2동 711 보라매파크빌 어르신복지시설

□ 검사항목 (총 66 항목)

○ 먹는 물 수질기준 59항목

○ 맛․냄새 관련 3항목(2-MIB, Geosmin, TOC), 필수금속 4항목

□ 검사결과 요약

○ 정수, 직수는 먹는 물 수질기준에 적합함.

○ 암사수계 저수조 경유 수(동작구 보라매파크빌)에서 동(구리)이           1.081mg/L검출되어 먹는 물 수질기준(1mg/L)을 초과함.

○ 광암(U/F) 수계 정수기 통과 수에서 일반세균이 210CFU/mL

가 검출되어 먹는 물 수질기준(100CFU/mL)을 초과함.

Ⅱ		먹는물 수질기준 59항목 검사결과

1		미 생 물

□ 광암․암사 수계의 정수, 직수 및 저수조 경유 수에서 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균이 불검출된 것으로 보아 정수처리공정 및 공급과정에서의 수질 안전성이 유지됨.

□ 원수는 전년 동월대비 총 대장균 군이 감소함.

< 총대장균 군과 분원성대장균 군 검사 결과 >    [단위 : 군수/100mL]

구 분	광암 원수		암사 원수
	총대장균 군	분원성대장균 군	총대장균 군	분원성대장균 군
2014년 11월	300	0	170	16
2013년 11월	410	0	970	5

□ 정수, 직수, 저수조 경유 수는 먹는 물 수질기준에 적합함.

□ 정수기 통과 수에서는 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균은 불 검출되었고, 일반세균은 광암(U/F)수계 정수기 통과 수에서 210CFU/mL가 검출되어 먹는 물 수질기준(100CFU/mL)을 초과함.

< 일반세균, 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균 검사결과 >

항 목	먹는 물 수질기준 (단위)	광암 수계				암사 수계
		정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	0	0	210	0	0	0	6
총대장균군	5% 이하 검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

2		건강상 유해영향 무기물질

□ 건강상 유해영향 무기물질 11항목 중 3항목이 검출되었으나 먹는 물

수질기준 이내로 나타났음.

□ 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬 및 카드뮴은 모든 시료에서 정량한계 미만으로 불 검출되어 유해한 무기물질이 없는 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 보론은 광암 및 암사 수계의 모든 시료에서 0.01mg/L 범위로 나타나 먹는 물 수질기준 1mg/L 이내로 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 질산성질소는 다량 함유될 경우 1세 이하의 유아에서 메트헤모글로빈혈증(청색 증, blue baby)을 일으키는 원인물질로서, 모든 시료에서 1.0 ~ 2.1 mg/L 범위로 나타나 수질기준의 1/4 이내로 낮은 수준을 유지하여 수돗물의 안전성을 확인함.

□ 유해영향 무기물질이며 분변오염의 지표로 활용 가능한 암모니아성 질소의 경우 광암 및 암사 원수에서 각각 0.02mg/L, 0.03mg/L로 나타났으나, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 정량한계 0.01 mg/L 미만인 불검출로 나타나 양호한 수돗물이 공급되고 있는 것으로 나타남.

3		건강상 유해영향 유기물질

□ 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴과 같은 농약류 4항목은 전 지점에서 불 검출됨.

□ 산업용 화학물질 13항목(1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌,  벤젠, 톨루엔, 크실렌 및 페놀 등)은 전 지점 불 검출됨.

4		소독제 및 소독부산물

□ 소독제(잔류염소)는 수돗물 공급과정에 따라 일반적으로 감소하는 경향을 나타내며, 암사수계 저수조에서 잔류염소 측정치가 0.03mg/L로 수도법시행규칙 제22조2(일반 수도사업자가 하여야하는 위생상의 조치) 제3항(수도꼭지의 먹는 물 유리잔류염소가 항상 0.1mg/L 이상)에 미달되었으나, 이에 따른 미생물은 검출되지 않았음.

○ 수계별 공급과정에 따른 잔류염소 변화

- 광 암 : 정수(0.31 mg/L), 직수(0.19 mg/L), 저수조경유 수(0.11 mg/L)

- 암 사 : 정수(0.50 mg/L), 직수(0.17 mg/L), 저수조경유 수(0.03 mg/L)

□ 정수와 수돗물에서 소독부산물 10항목 중 3항목(TCAN, 포름알데히드,

DBAN)은 불 검출되었고, 7항목(DCAN, CH, HAAs, THMs, 클로로

포름, BDCM, DBCM)은 수질기준 이내로 검출됨

□ 먹는물 수질기준 대비 각 항목별 검출수준은 DCAN 0.7～5.2%,  CH 2.0～22.0%, HAAs 3.0～25.0%, THMs 17.0～30.0% 가 검출되어 소독부산물에 대한 수질 안전성을 확인하였음.

(먹는 물 수질기준 대비 검출 수준 비교)    [ 평균값, 단위 : mg/L]

항목별	디클로로 아세토니트릴 (DCAN)	클로랄 하이드레이트 (CH)	할로아세틱 에시드 (HAAs)	총트리 할로메탄 (THMs)
검사결과	0.0006 ~ 0.0047	0.0006 ~ 0.0066	0.003 ~ 0.025	0.017 ~ 0.030
먹는 물 수질기준	0.09	0.03	0.1	0.1
검출수준(%)	0.7~5.2%	2.0~22.0%	3.0~25.0%	17.0~30.0%

□ 공급과정에 따른 체류시간 증가에 따라 THMs의 농도가 대체로 증가하는 경향을 보임.

○ 광  암 : 정수(0.018 mg/L), 직수(0.021 mg/L), 저수조경유 수(0.022 mg/L)

○ 암  사 : 정수(0.017 mg/L), 직수(0.029 mg/L), 저수조경유 수(0.030 mg/L)

5		심미적 영향물질

□ 동(구리)은 수돗물에서 동 급수관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으로 암사 수계의 저수조 경유 수에서 먹는 물 수질기준(1mg/L)을  초과한 1.081mg/L가  검출되었으며, 장소는 2002년 준공된 아파트(동작구 보라매파크빌)이며, 배관은 동관으로  수돗물이 관내에서 오랫동안 정체되어 동관에서 동(구리)이 용출된 것으로 판단되며, 남부수도사업소에서 재검(11/14)결과 정량한계(0.008mg/L) 미만으로써 불검출로 나타났음. 그 외의 광암 및 암사수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 불검출~0.009 mg/L 수준으로 나타남.

□ 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 0.003~0.161mg/L 범위로 나타나 먹는 물 수질기준 3mg/L 이내로 만족함.

□ 철은 지각 중에 풍부한 금속으로 약 5% 존재하며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있으며, 광암 수계 원수에서 0.25mg/L, 암사 수계 원수에서 0.20mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 불검출로 나타남.

□ 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있음. 광암 및 암사 수계 원수에서 각각 0.032mg/L, 0.017mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 알루미늄은 가장 풍부한 금속 원소로 지각의 8%를 차지하며 원수 중의알루미늄은 광물, 암석 및 점토로부터 나올 수 있으며, 광암 및 암사 수계 원수에서 각각 0.29mg/L, 0.20mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수에서는 불검출~0.04mg/L수준으로, 먹는 물 수질기준 0.2mg/L 이내로 만족함( 원수는 먹는 물 수질기준 미포함)

□ 염소이온은 지층을 형성하는 토양이나 암석에 미량 함유되어 있는 성분으로 정수처리 공정 중 응집제 및 염소소독에 의해 농도가 약간 증가하였으나 광암, 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 먹는 물 수질기준 250mg/L의 1/13 이내로 낮은 수준을 유지하여 수질 안전성을 확인함.

□ 황산이온은 자연수 중에 함유되어 있는 주요 음이온들 중 하나이며, 자연계에는 매우 많은 종류의 금속원소의 황산염이 광물성분으로 존재한다고 알려져 있으며, 모든 시료에서 수질기준 200mg/L의 1/14 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 탁도는 광암 원수 2.98NTU, 암사 원수에서는 1.97NTU로 나타났고, 광암 및 암사 수계의 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수에서는 0.04~0.11 NTU로 나타나 수질기준 0.5NTU 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 색도는 광암 및 암사 원수에서 모두 3도로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 정량한계 1도 미만인 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 색도를 유발하는 물질이 모두 제거됨을 확인함.

□ 유기물 지표인 과망간산칼륨 소비량은 광암 및 암사 원수에서 각각 6.2mg/L, 6.4mg/L 로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 불검출~2.8mg/L로 나타나 먹는 물 수질기준 10mg/L이내로 양호한 수질을 유지하는 것으로 확인됨.

□ 수중에 존재하는 칼슘이온과 마그네슘이온의 총량을 CaCO3로 환산한 값인 경도는 광암, 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서 73~86mg/L 범위로서 먹는 물 수질기준 300mg/L 이내로 나타남.

□ 증발잔류물은 물속에 함유되어 있는 용해성 및 부유물질의 총량을 나타내는 것으로서, 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서 112~120mg/L로 나타나 먹는 물 수질기준 500mg/L 이내로 양호한 수질을 나타냄.

□ 세제는 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서 모두 정량한계 미만으로 불 검출되어 안전한 물임을 입증함.

□ 총 유기탄소(TOC)는 유기물의 총량 지표로서. 광암 및 암사 원수에서 각각 2.45mg/L, 2.61mg/L로 나타났고, 정수, 직수, 저수조경유 수, 정수기 통과 수에서는 0.15~1.84mg/L로 나타남.

Ⅲ		원수와 정수의 맛・냄새 물질 검사결과

□ 수중에서 맛·냄새 문제를 유발시키는 대표적인 물질인 2-MIB, Geosmin은 남조류와 방선균의 대사산물로 생성되어 흙냄새와 곰팡이 냄새를 유발하는 것으로 알려져 있으며, 관련 3항목 모두 환경부 권고기준 대비 낮게 검출되었음.

〈 항목 별 수질검사 결과〉

항목 (단위)	환경부 수질권고기준	광암 수계					암사 수계
		원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
2-MIB (ng/L)	20	5.0	불검출	불검출	불검출	불검출	6.5	4.9	3.0	2.5	불검출
지오스민 (ng/L)	20	2.0	불검출	불검출	불검출	불검출	1.8	1.7	1.7	1.7	불검출
TOC (mg/L)	5	2.45	1.12	1.10	1.07	0.15	2.61	1.82	1.84	1.16	0.28

Ⅳ		수돗물과 정수기통과수의 필수금속 검사결과

□ 칼슘은 골격구성, 혈액응고, 신경전달, 근육수축에 중요한 역할을 하는 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수(U/F)에서 17.7~20.4mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사되었음.

□ 칼륨은 세포내 액의 주된 양이온이며, 체액의 평형유지와 신경자극전달에 관여하는 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수(U/F)에서 3.1~4.1mg/L범위로 나타남.

□ 나트륨은 세포외 액의 주된 양이온이며 칼륨처럼 체액의 평형유지와 신경자극전달에 중요한 역할을 하는 성분으로 광암, 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수(U/F)에서 8.4~9.2mg/L범위로 나타남.

□ 마그네슘은 신경자극전달과 심장기능에 필요하며 골격과 치아의 구성 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수(U/F)에서 3.6~4.2mg/L 범위로 나타남.

□ 미네랄은 칼슘, 칼륨, 나트륨, 마그네슘 농도를 합한 것으로서, 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수(U/F)에서 34.3~37.3mg/L 범위로 나타나, 서울시 “건강하고 맛있는 물 가이드라인” 20~100mg/L 범위에 만족함.  끝.