서울시 강북 및 영등포 정수장 수계

수질 조사 및 평가서

- 2013. 09. -

(주) 에스푸드가디언스

1. 수질조사 목적

서울시 수돗물의 안전성 확보를 위해 서울시 강북 및 영등포 정수장의 원수, 정수 및 저수조 수계별 시료에 대하여 먹는물 관리법에서 규정하고 있는 수돗물 정수 검사항목 58개 및 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 4종 미네랄 성분에 대한 수질검사를 실시하여 원수의 수질현황과 정수처리공정의 효율성 및 배‧급수 과정 중 수질의 변화 상태를 파악하고자 하였다. 또한 정수기 통과수에 대한 분석을 통해 정수기 사용 시 수질 상태를 파악하고자 하였다.

2. 수질조사 시기 및 대상

● 시료채취일자 : 2013년  9월  3일

● 대상 : 강북 및 영등포 정수장 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수

및 정수기 통과수등 총 10개 시료

3. 원수 및 처리수 수질조사 결과

3.1. 미생물

(1) 일반세균 개요

- 용어정의 : (35.0 ± 0.5 ℃)에서 표준한천배지 또는 트립톤 포도당 추출물 한천배지에 집락을 형성하는 모든 세균을 말한다.

- 오염원 : 오수, 강우, 이물의 혼입, 저장탱크의 청소(소독)미비, 소독설비의 고장, 채수의 실수, 수도꼭지의 오염, 정수기 활성탄에서 증식한 세균

- 위해성 : 일반적으로 무해한 잡균으로 알려져 있으나, 병원균이 존재할

가능성이 있음.

일반세균 자체는 인체 내에서 직접 병을 일으키는 경우는 거의 없으나, 지나치게 많으면 배탈과 설사를 일으킬 수도 있음.

- 처리방법(방지대책) : 액화염소, 차아염소산나트륨, 고도표백분, 오존, 자외선 등에 의한 소독

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	100CFU이하/1mL	0	0	0
일본(후생성)	100CFU이하/1mL
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* US-EPA : HPC(Heterotrophic plate count) TT(Treatment Technique) : No more                          than 500 bacterial colonies/ mL

(2) 총대장균군 개요

- 용어정의 : 그람음성·무아포성의 간균으로서 락토오스를 분해하여 기체 또는 산을 발생하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균 혹은 갈락토오스 분해효소의 활성을 가진 세균을 말한다

- 오염원 : 하수, 분뇨, 잡배수 및 강우에 의한 토양의 유출 , 농업배수, 축산업 및 수산업배수

- 위해성 : 대장균 자체는 질병을 유발하지 않으나 대장균이 존재하면 감염된 사람으로부터 하수에 의해 옮겨진 질병유발 박테리아와 바이러스가 존재할 수 있음.

대장균은 보통 장내에 서식하고 대부분의 균주는 비병원성이며, 위장염을 일으킬 수 있고, 병원성 대장균의 경우는 다양한 기작에 의해 장질환을 일으킨다.

- 처리방법(방지대책) :주위의 오염원 관리, 염소소독, 자외선, 오존처리

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
일본(후생성)	불검출/100mL
US-EPA(MCL)	5% 이하
세계보건기구(WHO)	불검출/100mL

*US-EPA : 월 40samples 이상일 땐 측정 samples중 대장균검출이 sample의 5% 보

높으면 안되며 40sample 미만일 땐 불검출

(3) 수질검사결과 분석

일반세균 원수의 경우 최근 4년간 36 ~ 14,000 CFU/mL 의 범위로 조사 되었으며,  본 조사결과 강북, 영등포 각각 1,500, 2,900 CFU/mL 의 결과를 보였고, 전년 동일시기 대비 다소 감소한 결과를 나타내고 있다.

총대장균군의 경우 최근 4년간 10 ~ 79,000 /100mL 의 범위로 조사되었고, 결과의 변동추이는 일반세균과 유사하게 나타나고 있다. 본 조사결과 강북, 영등포 각각 220 , 2,600 /100mL 으로 조사되었고, 전년 동일시기 대비 대폭 감소한 결과를 나타내고 있다.

처리수 에서는 유해 미생물이 전혀 검출되지 않았다.

3.2. 건강상 유해영향 무기물질

(1) 암모니아성질소

- 용어정의 : 수중에 함유된 암모늄 이온(NH4+)중의 질소를 말함

- 오염원 : 자연계에서 유기물이 부패,분해되는 과정의 초기 단계에서 발생하며, 분뇨, 하수, 공장폐수의 혼입, 축산폐수, 분뇨처리장 배출수의 혼입

- 위해성 : 가까운 시점에서의 오염지표로 분뇨에 의한 오염우려 및 대장균군과 동반한 수인성질병이 우려되고, 수도용수에서는 염소의 소독효과 및 사용량에 영향.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	0.5 mg/L 이하	불검출	불검출	불검출
일본(후생성)	-
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* 세계보건기구(WHO) : 암모니아(NH3) 1.5 mg/L이하

US-EPA : Nitrite(measured as Nitrogen)  1 mg/L(MCL)

원수의 경우  최근 3년간 0.02 ~ 0.18 mg/L 의 범위로 조사되었고,  본 조사결과 강북, 영등포 모두 0.03 mg/L 로 나타났고, 지난 6월 대비 감소한 결과를 나타내고 있고,  처리수에서는 두 수계 모두 검출 되지 않아 전염소처리에 의한 질소화합물의 산화가  적정히 수행된 것으로 판단된다.

(2) 질산성질소

- 용어정의 : 유기물 중의 질소화합물이 호기적으로 분해하여 생기는 최종산물이며, 수중에 함유된 질산이온(NO3-)중의 질소를 말함

- 오염원 : 비료와 가정하수, 공장폐수, 정화조 침출수 등의 유입으로 증가

- 위해성 : 질산성질소를 다량 함유한 물을 계속 마실 경우 메트헤모글로빈증(Blue Baby)을 일으킬 수 있다. 보통 성인에게는 위해하지 않으나 유아에게 발병률이 높다. 보통 “청색증 또는 메타헤모글로비아” 로 알려져 있음.

- 발병사례 : 체코슬로바키아에서 1953년 ~ 1960년에 걸쳐 5,800명의 어린이 중 115명이 병에 걸렸고, 그 중 8%가 사망 , 52%가 중병, 40%가 가벼운 증상을 보였고, 발병한 어린이 들은 70~250 mg/L의 질산성 질소가 함유된 물로 분유를 타서 먹은 것으로 밣혀짐.

국내에서는 수년 전 수도권 지역에서 지하수로 분유를 타서 먹인 유아에게서 청색증이 발병한 사례가 있음.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	10 mg/L 이하	1.4 ~ 1.5	1.4 ~ 1.5	1.4 ~ 1.5
일본(후생성)	10 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	10 mg/L 이하
세계보건기구(WHO)	50 mg/L 이하 (질산염으로서)

원수의 경우 최근 3년간 1.5 ~ 2.2 mg/L 범위로 조사되었다  본 조사결과 강북, 영등포 원수 각각 1.5 , 1.4 mg/L 로 나타났다.

암모니아성 질소 및 질산성 질소의 배․급수과정에서의 농도 변화는 경미하였다.

(2) 그 외 건강상 유해 무기물질

불소, 납, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴은 원수 및 처리수에서

전혀 검출되지 않았다.

3.3. 건강상 유해영향 유기물질(17항목)

페놀, 유기인계농약 3종, 카바릴, 휘발성유기화합물10종, DBCP, 1,4-다이옥산은 공장폐수 및 농경지 사용 농약 등 오염물질 유입으로 함유될 수 있는 물질들이다. 원수 및 처리수에서 전 항목 전혀 검출되지 않았다.

3.4. 소독제 및 소독부산물

소독부산물은 정수과정에서 사용된 염소소독제와 수 중 유기물이 반응하여 생성되는 유해물질이다. 전염소 처리 전에 채수된 원수에서는 전 항목 검출되지 않았다.

(1) 유리잔류염소

광역상수도 수도수중의 잔류염소의 먹는물적합여부 기준은 4mg/L 이하이며, 수도시설의 청소 및 위생등에 관한 규칙에 따라 0.1mg/L 이상으로 관리하여야 한다. 본 조사결과 원수에서는 검출되지 않았으며 강북 처리수에서 0.05 ~ 0.67

mg/L, 영등포 처리수에서 0.14 ~ 0.68 mg/L로 나타났다. 배급수 과정 중에는 일반적으로 정수〉직수〉저수조수 순으로 감소하며 수중의 유기물질 및 피산화물질과의 접촉시간이 길어지기 때문이다.

				(mg/L)
수계	원수	정수	직수	저수조
강북	0	0.67	0.15	0.05
영등포	0	0.56	0.28	0.14

(2) 총트리할로메탄

- 용어정의 : 메탄의 4개의 수소원자가 할로겐으로 치환된 화합물로 브로모포름, 디브로모클로로메탄, 브로모디클로로메탄 및 클로로포름의 각 농도의 합계를 말함

- 발생원 : 수중 존재하는 휴믹질등 유기물이 염소처리과정에서 염소와 반응하여 생성되며, 메탄과 염소의 광화학반응으로도 생성

- 위해성 : 발암성을 고려하여 정해진 최초의 항목으로 여러나라의 환경관리기관에서 상수도 또는 천연 식수 중 총트리할로메탄의 최대허용량을 법으로 정하여 관리하고 있음

[브로모포름] : 치명적인 경우에 나타나는 임상적인 지표는 호흡장애가 뒤따르는 중추신경 장애.

[클로로포름] : 중추신경장애를 일으킬 수 있고 간과 신장의 기능에 영향을 미치고, 만성중독으로 구토, 권태, 입마름, 갈증, 과민, 배뇨통 등이 있음.

[디브로모클로로메탄] : 발암성에 대해서는 증명되지 않음.

[브로모디클로로메탄] : 발암성이 의심물질. 고농도에서는 마취작용이 있다고 보고됨.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	0.1 mg/L 이하	0.006 ~ 0.008	0.013 ~ 0.019	0.012 ~ 0.024
일본(후생성)	0.1 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	0.08 mg/L 이하
세계보건기구(WHO)	개별 권장치 설정

<참고> 미국의 음용수 수질기준은 SDWA(Safe Drinking Water Act)에 근거하여, 1차,

2차 기준으로 구분되어 있음. 1차 기준은 건강안전의 한계이자, 바람직한 목표인                  최대 농도목표 레벨 MCLG(Maximum Contaminant Level Goal) 과 이행해야 할

기준치인 최대 농도 레벨 MCL(Maximum Contaminant Level), 정수기술, 급수

시스템의 유지관리등 TT(Treatment Technique) 에 관하여 규정하고 있다.

2차 기준은 강제성을 띤 규정은 아니며, 주정부가 지역실정에 맞도록 조정할 수                  있는 EPA 권고기준을 설정한 것이다. 또한 EPA는 6개월 마다 음용수의 기준치

와 건강권고치를 개정하도록 되어 있다.

본 조사에서 강북 및 영등포 처리수에서 THMs은 0.006 ~ 0.024 mg/L 검출되었다.

정수의 경우 최근 3년간의 결과는 0.005 ~ 0.027 mg/L 의 범위로 조사되었고 동절기인 1월에 감소했다가 하절기에 갈수록 증가하는 경향을 보이고 있다. 9월 정수 결과는 강북, 영등포 각각 0.008, 0.006 mg/L 로 나타났다.

(3) 클로로포름, 브로모디클로로메탄 및 디브로모클로로메탄

처리수에서 클로로포름은 0.004 ~ 0.019 mg/L 브로모디클로로메탄은 0.002 ~ 0.005 mg/L 로 검출되었다.  클로로포름과 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄의 경향은 총트리할로메탄과 같다.

						mg/L
수계	클로로포름			브로모디클로로메탄
	정수	직수	저수조	정수	직수	저수조
강북	0.006	0.014	0.019	0.002	0.005	0.005
영등포	0.004	0.008	0.007	0.002	0.005	0.005

(4) 클로랄하이드레이트,  디클로로아세토니트릴 및 할로아세틱에시드

처리수에서 클로랄하이드레이트는 0.0000 ~ 0.0061 mg/L, 디클로로아세토니트릴 0.0000 ~ 0.0029 mg/L 및 할로아세틱에시드는 0.002 ~ 0.016 mg/L 로 검출되었고

상대적으로 “강북 수계 처리수” 에서 다소 높은 수치로 나타나고 있다 .

- 위해성

[클로랄하이드레이트] : 진정제 및 최면제로 한번에 0.25~1.0g            정도 복용됨. 사람에게 치사량은 10g 정도임.

클로랄하이드레이트에 의해 유발된 심장부정맥이 보고된바 있음.

[할로아세틱에시드] : HAAs를 수년동안 기준을 초과한 물을 마시           는 일부 사람들이 간종양과 신경계통의 문제를 경험할 수 있음.

2년간 쥐에서의 동물실험에서는 어떤 발암성도 발견되지않음.

						mg/L
HAN, HAA	강북			영등포
	정수	직수	저수조	정수	직수	저수조
클로랄하이드레이트	0.0026	0.0053	0.0061	불검출	0.0014	0.0020
디클로로아세토니트릴	0.0016	0.0029	0.0028	불검출	불검출	0.0007
트리클로로아세토니트릴	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드	0.012	0.016	0.013	0.002	0.004	0.003

(5) 디브로모아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴은 원수 및 처리수 모두에서 검출되지 않았다.

- 위해성 : 만성독성 및 발암성에 대한 연구자료 부족으로 WHO 권장치는              잠정적인 값임.

IARC는 4종의 할로아세토니트릴류를 사람에게 발암성이 없               는 것으로 결론을 내림.

3.5. 심미적 영향물질

자연수 중 일정량 함유되어 있는 물질로 강우량에 따라 수중농도에 변화를 나타내는 경우가 있다. 물맛, 세탁력 등에 영향을 나타낸다.

(1) 냄새

- 용어정의 : 냄새물질의 분자가 공기에 의하여 확산됨으로서 후각세포를 자극하는 것을 냄새라 한다.

- 오염원 : 냄새의 원인은 조류, 방선균에 의한 2-메틸이소보르네올, 지오스민에서 나오는 곰팡이냄새, 지질에 의한 흙 또는 곰팡이냄새

- 위해성 : 상수원으로 사용하는 호소나 저수지가 부영양화 됨에 따라 발생하는 부유성 미세조류인 남조류의 다량발생이나 수화현상은 남조류 독성에 대한 주의를 요한다. microcystin은 유력한 간 종양 발현자이며 만성노출에 의한 장기적인 간 손상을 초래할 수 있어 주의를 요한다.

- 수질기준 :

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을것	없음	없음	없음
일본(후생성)	무취
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

- 시험방법 : 시료를 삼각플라스크에 넣고 마개를 닫은 후 온도를 40~50℃

로 높여 세게 흔들어 섞은 후 마개를 열면서 官能적으로 냄새

를 맡아서 판단한다

- 적용범위 : 이 시험방법은 측정자간 개인차가 심하므로 냄새가 있을 경우

5명 이상의 시험자가 측정하는 것이 바람직하나 최소 2명이

측정해야 한다

이 시험방법에 의해 판단할 때 염소 냄새는 제외한다

- 간섭물질 : 측정 전에 흡연, 냄새나는 식사, 면도용 로션, 향수 등을 사용

하지 말아야 하고 감기나 알레르기를 앓는 사람도 비적절함

냄새를 측정하는 사람과 시료를 준비하는 사람은 다른 사람

이어야 한다

(2) 경도

- 용어정의 : 경도(Hardness)란 먹는물 중에 존재하는 칼슘과 마그네슘의 농도를 탄산칼슘의 농도(mg/L)로 나타낸 값으로 물맛 및 세탁력 등과 관련되는 항목이다

- 오염원 : 자연수내 칼슘, 마그네슘 등 경도 유발물질은 물이 암석이나 토양과 접촉하는 과정에서 용출, 용리되어 수중 일정량 존재하며, 하,폐수 및 정수처리시 알카리제로 석회를 사용하는 경우 및 콘크리트구조물로의 용출 등에 의해 발생될 수 있다

- 위해성 : 설사, 뇨결석 유발(300 ~ 500 mg/L), 염색불량, 보일러관의 스케일형성, 세탁시 비누의 과소비.

일반적으로 음용으로 하는 물의 경도는 위생상 장해는 없다. 칼슘, 마그네슘은 생체에 필수적인 원소이며, 칼슘은 성인 평균 0.7g/day 필요함.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	300 mg/L 이하	48 ~ 49	47 ~ 48	48 ~ 49
일본(후생성)	300 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* 일본 : 쾌적수질항목 기준(10 ~ 100 mg/L)

강북 및 영등포 정수장 처리수 중 농도는 47 ~ 49 mg/L 였으며, 최근 3년간의 결과를 보면 최소 37 mg/L, 최대 80 mg/L 의 결과를 보이고 있다. 배․급수별 농도의 차이는 거의 없었다.

(3) 과망간산칼륨소비량

- 용어정의 : 먹는물 중의 산화성물질에 의하여 소비되는 과망간산칼륨의 양을 말하며 유기물질, 제일철염, 아질산염, 황화물 등이 과망간산칼륨을 소비함

- 오염원 : 하수, 공장폐수, 분뇨의 유기성 오염원의 혼입 , 배수관내에서 미생물의 번식

- 위해성 : 고농도일 경우 불쾌한 맛, 냄새 유발 , 수인성 질병(장티프스, 콜레라, 이질)발생 우려, 여과처리된 정수에 과망간산칼륨 소비량이 높으면 염소요구량이 증가하고, 염소주입 증가는 THMs의 생성량이 증가할 수 있음

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	10 mg/L 이하	0.9 ~ 1.3	1.1 ~ 1.7	0.9 ~ 1.7
일본(후생성)	10 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* 일본 : 쾌적수질항목 기준(3 mg/L이하)

최근 3년간의 분석결과 원수의 경우 3.2 ~ 9.0 mg/L,  정수의 경우 0.0 ~ 2.0 mg/L 의 범위로 조사 되었다. 9월 결과치는 원수의 경우 5.8 ~ 6.3 mg/L, 정수의 경우 0.9 ~ 2.0 mg/L 로 나타났고, 년간 변화추세는 강우기로 갈수록 증가하는 경향을 보이고 있다.

(4) pH

자연수에서 pH는 이산화탄소,중탄산염,탄산염 등의 평형시스템에 의해 조절되며, 강우 및 지질의 영향을 민감하게 받는다.

-위해성 : pH 11 이상에서 눈의 자극과 피부점막의 손상이 발생함. pH 4이하시 눈에             충혈과 자극이 보고되었으며 pH가 낮을수록 심각성이 증가 되었음.

pH조절의 실패시 먹는 물의 오염을 초래할 수 있고 맛, 색, 냄새 등에서 부작            용을 초래할 수 있음.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	5.8 ~ 8.5	6.9	7.0 ~ 7.1	7.0 ~ 7.2
일본(후생성)	5.8 ~ 8.6
US-EPA(권장수치)	6.5 ~ 8.5
세계보건기구(WHO)	-

* 일본 쾌적수질 기준 : 7.5정도

- 각종 품목에 따른 개략적인 pH

품 목	pH 수치
인간의 위액	1.5 ~ 2.0
레몬	2.5
식초	3.0
맥주	4.5
차	4.5 ~ 6.0
인간의 혈액	7.42
석회	13.0

본 조사에서 강북, 영등포 원수 각각 7.4 및 7.9 로 나타났으며, 처리수중에서는 7.0 ~ 7.5 으로 먹는물 수질 기준을 만족한다.

최근 3년간 원수의 경우 7.0 ~ 9.1 의 결과로 나타났고, 정수의 경우 6.9 ~ 7.5 의 결과를 보이고 있다.

(5) 염소이온

- 용어정의 : 수중에 녹아있는 염화물 중의 염소분을 말한다

- 오염원 : 염화염류, 무기비료, 생활배수, 산업폐기물, 빗물, 분뇨의 혼입, 과량의 소독제 투입

- 위해성 : 생체필수원소로 위해성에 대한 직접적인 연관은 확인되지 않음.

염화나트륨 1g/체중kg의 투여량은 9주된 아기에게 치명적이라

보고된 적이 있음.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	250 mg/L 이하	10 ~ 11	10 ~ 11	10 ~ 12
일본(후생성)	200 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

원수에서 강북, 영등포 각각 6 , 7 mg/L가 검출되었고 처리수에서 염소 소독제 영향으로 증가하여 10 ~ 12 mg/L 로 검출되었다.

(6) 황산이온

- 용어정의 : 수중에 용해되어 있는 황산염을 말함

- 오염원 : 자연수에 다소 함유되어 있고, 공장폐수, 빗물(산성우)의 혼입, 응집제로 황산알루미늄을 사용

- 위해성 : 고농도일 경우 불쾌한 맛(쓴맛) 및 설사유발, 철관의 부식촉진

황산염은 가장 독성이 작은 음이온 중의 하나지만 치사량은 칼슘

또는 아연의 황산염으로 45g 정도임.

다량의 황산염 섭취시 주요생리작용은 설사, 탈수, 위 자극 등임.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	200 mg/L 이하	8 ~ 9	8	8 ~ 9
일본(후생성)	-
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

본 조사결과  원수 및 처리수 모두 8 ~ 9 mg/L 범위에서 검출되었다.

(7) 증발잔류물

- 용어정의 : 시료를 일정한 온도에서 건조시켰을 때 잔류물의 양을 의미하                    며 이는 시료 중에 용해되어 있거나 현탁되어 있는 물질의 총

합을 의미한다.

- 오염원 : 자연적인 용존, 오염, 하수, 산업폐수 등 다양한 요인에 의함

- 위해성 : 수치가 높으면 배수관 및 보일러 등에 과도한 스케일을 일으키며

물의 색깔, 냄새, 맛 등을 유발시킴.

- 수질기준 :

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	500 mg/L 이하	76 ~ 79	75 ~ 77	79 ~ 79
일본(후생성)	500 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* WHO : 소비자가 불만을 일으킬 수 있는 농도 1,000 mg/L

* 일본 쾌적수질항목 기준 30 ~ 200 mg/L

최근 3년간의 분석결과 정수의 경우 76 ~ 131 mg/L 의 범위로 조사되었고,

9월의 경우 강북, 영등포 각각 79, 76 mg/L의 결과를 보였다.

(8) 탁도(NTU)

- 용어정의 : 물이 빛을 흡수하고 분산하는 능력의 척도로  NTU(nephelometric                       turbidity units) 는 빛을 산란시키는 정도를 대조군과 비교하여

나타낸 값으로 빛을 산란시키는 정도가 클수록 탁도가 높다

- 오염원 : 점토성 물질, 용존물질, 플랑크톤, 미생물, 유기성 물질등이 원인

물질이며, 하천수의 경우 강우에 의한 토양유출이나 저질 및 하

폐수 등의 원인으로 탁도가 증가됨

- 위해성 : 과도한 탁도는 소독제로부터 병원성 미생물을 보호해주고 배수시                 스템에서 세균번식을 자극시키며 염소요구량을 증가시킬 수 있다

- 수질기준 :

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	1 mg/L 이하	0.05	0.05 ~ 0.06	0.05 ~ 0.06
일본(후생성)	2도 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* 한국 수돗물 기준치 0.5 NTU, 먹는물 기준치 1.0 NTU 이하

* US-EPA : Treatment Technique(TT) 여과한 물의 경우 통상적으로 1NTU를 넘지 않아            야 하며, 어떤 달에나 시료의 95%는 0.3NTU 이하로 관리 되어야만 한다.

* WHO : 소비자가 불만을 일으킬 수 있는 농도, 5 NTU

원수의 경우 최근 3년간의 분석결과 2.100 ~ 37.200 NTU 의 범위로 조사 되었고, 본 조사 결과 강북, 영등포 각각 6.860 , 5.210 NTU로 조사 되었다.

정수의 경우 최근 3년간의 분석결과 0.040 ~ 0.062 NTU의 범위를 나타냈고, 본 조사 결과 강북, 영등포 모두 0.050 NTU로 조사 되었다.

(9) 금속류

건강상 유해영향 무기물질인 납, 비소, 세레늄, 수은, 크롬, 카드뮴의 경우 강북, 영등포 수계 원수, 처리수에서 전혀 검출되지 않았고, 심미적 영향물질인 아연, 철, 망간, 알루미늄의 경우는 원 ․ 정수에서 다소 검출되었다.

o 동(크라크수 0.01)

- 개요 : 지각 중에 55mg/kg이 존재하며 환경 중 존재량은 토양 중에는 2 ~ 100 mg/kg, 자연수에는 0.2 ~ 30 mg/mL 존재함. 식품 중에는 10 mg/kg 이하로 존재하여야 한다

- 오염원 : 수돗물 중의 구리는 동 급수관에서 용출되거나, 취수구에서 조류 제거제로 사용되는 황산구리의 유입됨

- 위해성 : 고농도일 경우 불쾌한 맛(떫은 맛) , 금속(철,아연)의 부식 유발, 인체에 축적성이 없으므로 만성중독의 우려가 없음.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	1 mg/L 이하	불검출	불검출 ~ 0.017	불검출
일본(후생성)	1 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	1.3 mg/L 이하
세계보건기구(WHO)	2 mg/L 이하

o 아연(크라크수 0.008)

- 개요 : 사람의 성장에 필수원소로 주요 산화 상태는 +2이다. 지각 중에는 70 mg/kg, 토양 중에는 10 ~ 300 mg/kg, 하천수에는 10 mg/mL 정도 존재하며 지하수에는 0.1 mg/L 이하로 존재한다

- 오염원 : 자연상태의 광석에서 존재하며, 공장 및 광산폐수에서 환경으로 배출됨. 전기 도금된 철이나 청동으로부터 오염될 수 있으며 이때 납과 카드뮴도 함께 오염 될 수 있다.

- 위해성 : 사고나 식이 보충 등 고의적으로 아연염을 과다섭취하면 급성 중독증을 일으킴. 500 mg/L 이상 섭취시 구토, 위경련, 설사 등을 일으킴

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	3 mg/L 이하	불검출 ~ 0.003	불검출 ~ 0.003	0.006 ~ 0.016
일본(후생성)	1 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* WHO : 소비자가 불만을 일으킬 수 있는 농도 3 mg/L

본 조사결과 아연은 강북 및 영등포 원수, 처리수 중에서 불검출 ~ 0.016 mg/L

의 결과를 나타냈다.

o 철(크라크수 4.7)

- 개요 : 철은 지각 중에사 두 번째로 많은 원소로 약 5 % 존재한다. 환경 중에는 지표수에 1.5 mg/L이하, 하천수에서 0.67, 빗물에는 0.23 mg/L 존재한다

- 오염원 : 자연수 및 지질에 다소 함유되어 있고 수돗물 중의 철은 수도관의 부식으로 발생할 수 있다

- 위해성 : 수년동안 기준을 초과한 물을 음용하는 일부 사람이 혈색증을 경험할 수 있고, 물에 다량 존재하면 착색(적수)이나 금속맛을 내는 원인임

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	0.3 mg/L 이하	불검출	불검출	불검출
일본(후생성)	0.3 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* WHO : 소비자가 불만을 일으킬 수 있는 농도 0.3 mg/L

본 조사결과 강북 및 영등포 원수 각각 0.25 mg/L, 0.21 mg/L 로 나타났으     며 처리수 중에는 철이 전혀 검출되지 않았다.

o 망간(크라크수 0.09)

- 개요 : 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며 +2가와 +4가로 주로 존재하는데 원수 중에는 +2가로 존재하더라도 정수장에서 처리과정에서 대부분+4가로 산화된다. 환경 중에는 토양에서 200 ~ 3,000 mg/kg, 하천수에서 8 ~ 180 mg/mL 로 분포한다.

- 오염원 : 자연수(철과 공존) 및 지질에 다소 함유 , 광산폐수,공장폐수의 혼입

- 위해성 : 생체필수원소이나 수년 동안 기준을 초과한 물을 음용하는 일부사람이 신경장애 및 언어장애를 경험할 수 있음.

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	0.05 mg/L 이하 (수돗물)	불검출	불검출	불검출
일본(후생성)	0.05 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	0.05 mg/L 이하

* 한국 : 먹는물 기준 0.3 mg/L이하

* 일본 : 쾌적수질항목기준 0.01 mg/L이하

강북 및 영등포 원수 각각 0.019 , 0.016 mg/L 로 나타났으며 급․배수과정에서는 전혀 검출되지 않아 적절한 정수처리가 수행된 것으로 사료된다.

o 알루미늄(크라크수 8.1)

- 개요 : 지각에서 세 번째로 풍부한 원소로 81.3 g/kg 존재한다. 하천수 중에는 약 3 mg/L 존재하며 주요 산화상태는 +3가 이다.

- 오염원 : 광산 및 제련소 , 산업폐기물의 부식, 광물,암석 및 점토의 침출 등으로 환경으로 배출 , 정수처리시 응집제로 사용되어 제거되지 않고 수돗물에 잔류함으로 미량 검출이 된다

- 위해성 : 고농도일 경우 알츠하이머 질병(노인성치매)유발, 신장투석에

사용하는 물에 함유되면 투석받는 환자에게 신경질환, 근육통, 언어장애, 경련등을 유발

- 수질기준

구 분	기준치	정수	직수	저수조
한국(환경부)	0.2 mg/L 이하	0.04 ~ 0.07	0.03 ~ 0.05	0.04 ~ 0.05
일본(후생성)	0.2 mg/L 이하
US-EPA(MCL)	-
세계보건기구(WHO)	-

* WHO : 소비자가 불만을 가질 수 있는 농도 0.2 mg/L

본 조사결과 원수의 경우 강북, 영등포 각각 0.35 mg/L , 0.30 mg/L 로 나     타났으며, 처리수의 경우는 0.03 ~ 0.07 mg/L 의 범위로 검출되었다.

(10) 칼슘, 마그네슘, 칼륨, 나트륨

칼슘, 마그네슘, 칼륨, 나트륨은 인체에 필수적인 미네랄성분으로 칼슘의 경우  24세 성인기준 800 mg/day 섭취 권장량을 필요로 한다. 마그네슘은 신체의 운동

활동에 필수적으로 필요하며, 스트레스, 알콜등의 섭취로 체내의 마그네슘이 소비가 된다. 성인기준 300~400 mg/day  섭취 권장량을 필요로 한다. 서울시 수돗물의 경우 처리수에서 칼슘 14.8 ~ 15.3 mg/L (평균 15.0) mg/L, 마그네슘 2.9 ~ 3.0 mg/L(평균 3.0 mg/L) , 칼륨 1.8 ~ 2.1 mg/L (평균 2.0 mg/L), 나트륨 6.2 ~ 6.4 mg/L (평균 6.4 mg/L) 검출되었으며 급․배수별 농도 변화는 크지 않다. 특히 칼슘, 마그네슘은 대표적 경도유발물질로 알려져 있다.

(11) 이온전하균형 (CBE : Charge Blance Error)

일반적으로 지하수 수질 분석결과에 대한 신뢰도 확보를 위해 기 분석된 이온자료를 이용하여 양이온과 음이온의 전하합을 비교하여 오차가 ±5% 범위 이내일 경우 분석결과를 신뢰할 수 있는 것으로 판단되며, 본 조사결과를 토대로 CBE 를 계산해 보았다. 전하 오차는 다음의 식으로 계산하였다

[eqn: rm CBE``=`` {( sum _{} ^{} Cations`- sum _{} ^{} `Anions)} over {( sum _{} ^{} Cations`+` sum _{} ^{} Anions)} ` TIMES `100]

∑Cations = 양이온 당량농도(meq/L)

∑Anions =  음이온 당량농도(meq/L)

계산에 반영한 양이온은 Na, Ca, Mg, K 음이온은 Cl, NO3, SO4, HCO3 이며

질산이온(NO3)의 경우 질산성질소(NO3-N) 결과를 환산하여 계산하였다

강북 및 영등포 원수, 정수를 대상으로 CBE를 계산한 결과 1.0 ~ 3.6% 로 나타났고 신뢰수준인 ±5% 범위 임을 알수 있었다. 또한 전하오차가 주로 양의 값이 나옴으로 음이온 보다 양이온의 농도가 다소 과대 평가되었음을 알수 있었다.

4. 정수기 통과수 수질조사 결과

4.1. 미생물의 검사결과 강북 정수기 통과수에서 일반세균이 140 cfu/mL 로 먹는물 수질기준을 약간 초과한 결과를 보였고. 총대장균군, 대장균, 분원성대장균의 경우는 두 수계 정수기 모두 검출되지 않았다.

4.2. 강북, 영등포 정수기 통과수

강북수계 정수기는 일반 필터여과 방식의 정수기로 “침전필터 - 선카본필터 - U/F - 후카본필터”로 구성되어 있었다. 설치장소는 어린이집내에 설치되어 있었고, 지난 8월에 필터를 교환한 것으로 기록되어 있었고, 소독제 및 소독부산물이 모두 제거되는 등 비교적 제거율이 양호 했으나 일반세균이 검출된 것으로 보아 위생관리에 문제가 있는 것으로 사료된다.  영등포 수계 정수기는 일반 필터여과 방식의 정수기로 “침전필터 - 선카본필터 - U/F - 후카본필터”로 구성되어 있었다. 설치장소는 장애인 복지관내에 설치가 되어 있었고, 정기점검은 지난 9월에 받은 것으로 기록되어 있었다. 이화학적인 검사결과 특이사항은 없었다.

본 조사에 사용된 정수기 제품 현황은 다음과 같다.

수 계	강 북	영등포
제품 회사	웅진 코웨이	웅진 코웨이
제품 모델명	CHP-05CL	CHP-570N
정수 방식	침전+선카본+U/F+후카본	침전+선카본+U/F+후카본
점검일자	- 2013년 8월 : 필터교환	- 2013년 9월 : 정기점검

5. 종합평가

5.1. 서울시 수돗물의 안전성 확보를 위해 강북 및 영등포 정수장 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조수 및 정수기 통과수 등 총 10개 시료에 대해 먹는물 검사항목 58개 및 칼슘 등 4종 미네랄 성분에 대한 수질검사를 실시 분석을 수행하였다. 그 결과 정수처리를 거친 정수, 직수 및 저수조수 6개 시료 모두 먹는물 수질기준 58개 전 항목에 대해 적합한 것으로 나타났다.

5.2. 정수기 통과수의 수질검사결과 강북수계 정수기 통과수에서  일반세균이 먹는물 수질기준을 초과하여 먹는물로 부적합한 것으로 확인됨.

5.3. 미생물의 검사결과 일반세균의 경우 강북, 영등포 원수 각각 1,500 , 2,900 cfu/mL , 총대장균군은 강북, 영등포 각각 220 , 2,600 cfu/100mL 로 전년 동일시기 대비 대폭 감소한 결과를 나타냈다.

5.3. 총트리할로메탄의 경우 강북, 영등포 처리수에서 0.006 ~ 0.024 mg/L 의 결과를 나타내고 있다. 정수의 경우 최근 3년간 최소 0.005 ~ 최대 0.027 mg/L 의 범위로 하절기로 갈수록 증가하는 경향을 보였다.

5.4. 본 조사에서 강북 및 영등포 정수 중 황산이온의 측정불확도를 산출한 결과 8.33 mg/L ± 1 mg/L (단, 신뢰수준 95 %, k=2.10)로 측정값에 영향을 미칠 수 있는 인자가 최소 수준인 것으로 나타났다. 또한 이온전하균형(CBE)을 계산한 결과 1.0 ~ 3.6% 로 분석결과를 신뢰할 수있는 수준인 ±5% 이내인 것으로 조사되었다.

5.6. 정수기 통과수의 수질검사 결과 두 수계 정수기 모두 비교적 최근에 정기점검을 받은 것으로 기록되어 있었으나, 강북 수계 정수기에서 일반세균이 먹는물 수질기준을 초과하여 부적합한 결과를 나타냈다. 정수기는 장시간 사용하지 않을 경우에는 후카본필터에 미생물이 증식할 수 있으므로 정수기 구입시 제조사에서 제시한 관리매뉴얼을 잘 숙지하고 사용하여야 될 것으로 사료된다.