소방시설 점검결과 지적내역서

구 분	위 치	지 적 내 용	보완대책	비 고
1.소화설비
①스프링클러 설비	30층	소방펌프실 주2번 소화펌프 릴리프밸브 셋팅 불량	릴리프밸브 셋팅 요함	현장조치 완료
	30층	소방펌프실 주1번 소화펌프 릴리프밸브 셋팅 불량	릴리프밸브 셋팅 요함	현장조치 완료
	30층	소방펌프실 저수조(고층) 2번 템퍼스위 치 동작 불량	템퍼스위치 교체 요함	현장조치 완료
2.피난설비
①유도등	25층	자동차보험전략팀 상부 거실통로유도등 점등 불량	거실통로유도등 교체요함	NFSC303 제6조
	지하4층	3번 계단 피난구유도등 예비전원 불량	피난구유도등 교체 요함	NFSC303 제5조
	지하6층	비상용E/L 앞 피난구유도등 점등불량	피난구유도등 교체 요함	NFSC303 제5조
3.소화활동 설비
②연결송수관 설비	1층	연결송수가압펌프 기동표시등 점등불량	기동표시등 보수 요함	현장조치 완료