문서번호	총무과-16231
결재일자	2013.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정1부시장 방침 제265호

				시 민
주무관	총무과장	행정국장		행정1부시장
국중연	오형철	류경기		06/12 김상범
협 조
	통신관리팀장		추경수
	별관운영팀장		배창호
	시설관리팀장		최석기

2013년도 시청사 여름철 에너지절약 대책

- 하절기 에너지절약을 선도하기 위해,

7~8월 에너지사용량을 지난 해 대비 15%, 피크시간대 20% 줄이기로 -

2013. 6

행  정  국

(총 무 과)

작 성 자	총무과장 : 오형철 ☎2133-5605 시설관리팀장 : 최석기 ☎5646 담당 : 국중연☎5648

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년도

시청사 여름철 에너지 절약 추진계획

'13년 여름철 전력위기 극복을 위한 정부의 종합대책과 관련하여 시 청사의 에너지 절약계획을 실효성 있게 수립 추진하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ '13. 5. 31 : (산업통상자원부) ‘13년 여름철 전력수급 전망 및 대책 발표

○ '13. 6. 05 : (산업통상자원부) 지자체 에너지절약 협조 요청

- 전력수요 급증 및 최근 원전 3기 정지로 사상 최악의 전력난 예상

Ⅱ		사 용 실 태

▢ 시청사 에너지 사용현황

○ 기존청사 공공건물 에너지절감 목표('15년까지 20%) 달성

- 기준년도(‘09년)대비 '12년 649.6toe, 27.6% 절감

※ 에너지사용량 : 2,347.5('09년)→1,916.7('11년)→1,697.9(12년)

○ 청사 에너지사용 현황

(단위 : toe)

구 분	'09년		'12년		증․감
계	2,347.6	100%	1,698	100%	-649.6(27.6)
전력사용량	1,864.6 (8,672MWh)	79.4	1,380.3 (6,420MWh)	81.3	-484.3(25.9)
가스사용량	483 (458천㎥)	20.6	317.7 (301천㎥)	18.7	-165.3(34.2%)

※ 시청사 전력사용량은 동 기간에 2,252MWh, 25.9% 절감

※ 신청사는 '13. 2월 준공되어 에너지절감 목표 및 관리실적이 없음

▢ 그동안 추진한 주요 에너지절약 사업현황

○ 건축분야 : 청사 외벽 리모델링(서소문청사2,5동,후생동), 단열보강 이중창호(943개), 창호 단열필름(4,418㎡) 부착

○ 기계․전기분야 : 고효율 냉온수기로 교체 등 48대, LED조명으로 교체(5,485등), 서소문청사 태양광발전설비(40kW) 등 추진

- 사무실조명 원격제어시스템(신청사,서소문청사), 계단조명 인체감지

센서 설치(241등)

- 사무실 기준온도 조정 : ±1℃(냉방 27℃ → 28℃ 난방 : 19℃ → 18℃)

○ '13년도 이후 수․금요일 19시 일제소등을 통한 에너지절감 강화 추진

- 야간문화개선 및 에너지절감을 위한 수,금요일 19시 일제 소등실시

- 그 외 평일 22시 이후 일제 소등 및 24시 이후 사무실 전원 차단

Ⅲ		하절기 절전계획

< 목표 및 추진과제 >

2013년 여름철 공공기관 목표 (산업통상자원부 지침)

(공공기관의 하절기 전력 사용량 규제 및 사용량 공표)

○ 공공청사 에너지절약 선도

- 7～8월간 월 전력사용량을 전년 동월대비 15% 감축

- 피크시간대 전력사용량 전년 동월 평균대비 20% 감축

추 진 과 제

□ 시설운용 제한을 통한 청사 에너지 절감 추진

□ 청사 시설개선을 통한 에너지절감 추진

□ 발전․자율실천을 통한 청사 에너지 절감 지속 추진

□ 시설운용 제한을 통한 청사에너지 절감 추진

○ 청사 조명 소등 강화 시행

구 분	현 재	1단계 (선도적 소등)	2단계 (상황 발령시)	비 고
등 수	23,273	-	-
소 등	1,620	5,596	4,421
장 소	외부 청사 복도,기능실 등	복도,화장실,주차장,사무실통로 등	사무실 창측 승강기 전실	-기존 청사 디밍율 (90%→80%)조정 ․조도 400→360룩스
조 치 일 시	기 시행 중	'13. 6. 12한	'13. 6 ～ 8월 시행
소 등 비율(%)	6.96	31.0	50 (사무실조명 1/2 소등)

- 청사내 조명 23,273개 중 전력위기 극복을 위한 선도적 차원으로 기존 1,620개에 5,596등을 더해 7,216등 31%를 상시 소등하며,

․소등 강화(복도,계단조명 80%, 화장실, 주차장, 전기실 등 50% 이상)하고, 외부 청사의 사무실조명 디밍(조도조절) 설정치를 조정(90%→80%)

- 전력 위기경보 발령(관심:400만kW미만)시 사무실 조명의 1/2 추가 소등 실시

- 절전효과 : 절전량 157,600kWh/월, 요금절감 17,336천원/월

○ 경보 발령시 권역별 냉방기 순차 가동

□ 냉방  기준('10년 이후) : 28℃(단, 시민공간인 민원실,시민청 등 26℃ 이상)

- 관심단계 : 서소문,신청사는 3개 권역으로 나눠 순차적으로 1시간 가동후 30분씩 운휴, 남산, 을지로별관은 1시간 가동후 30분 운휴

- 주의단계 : 냉방기 가동 중지(단, 신청사는 밀폐구조로서 2권역으로 구분, 30분씩 순차 공급)

○ 승강기 운행 조정을 통한 에너지절감 실시

- 승강기 : 신청사 21대 중 38%인 8대를 상황 발령시 가동 정지(비상용3,화물용3,인승용2)하고, 또한 심야(22시 이후) 및 휴일에는 코어별로 4대 중 상시 2대 정지(운행 : 인승용 1대, 비상용 1대)

- 에스컬레이터 : 경보발령시 10대 중 시민이용도가 높은 4대만 운행(견학 동선)

※ 별관 승강기 12대는 4층이하 운행중지, 3대는 휴일 운행정지 기 시행 중

- 절전효과 : 절전량 8,620kWh/월(392kW×22일), 요금 절감 950천원/월

○ 항온항습기 가동 온도 조정

- 대  수 : 38대(신청사 24대, 서소문청사 14대)

- 온도 설정 : 24℃ → 26℃±2℃, 2℃ 온도 편차 조정

- 절 전 율  : 약 8% 절전

- 절전 효과 :  125,000kWh/월(57kW×38대×8%×24h×30일), 13,750천원/월

□ 청사 시설개선을 통한 에너지절감 추진

○ 노후 형광등을 LED조명으로 교체

- 수    량 :  800개(서소문청사, 남산별관)

- 사업기간 : '13. 4 ～ 7월

- 소요예산 : 234백만원

- 절전효과 : 47,000kWh/연간, 요금절감 5,200천원

※ LED보급율 : 53.6%에서 57.1%로 향상

○ 태양광발전설비 시설

- 용    량 :  7kW(차량지원실 면적 70㎡)

- 사업기간 : '13. 6 ～ 7월

- 소요예산 : 34백만원

- 절전효과 : 8,000kWh/연간, 요금절감 880천원

□ 발전․자율실천을 통한 청사 에너지 절감 지속 추진

○ (신청사) 피크전력 완화를 위한 열병합발전기 가동

- 용  량 : 350kW 2대(700kW 발전설비)

- 운  영 : 전력위기 경보발령시 가동하여 피크전력 절감(피크시간대 가동 포함)

․냉방시 냉온수기 배열이용 향상을 위해 08시부터 조기 발전 개시

- 피크절감 : 시청사 피크전력(2,861kW)의 약 21% 저감

- 절전효과 : 절전량 49,280kWh/월(700kW×80%×4h×22일), 요금 절감 5,420천원/월

○ (서소문청사) 피크전력 완화를 위한 비상발전기 가동

- 용  량 : 675kW 1대

- 운  영 : 정전 대비 시설인 비상발전기를 경보 발령시 시범적으로 수동 운전, UPS설비(200kW) 전원 공급

- 피크절감 : 서소문청사 피크전력(907kW)의 약 14.3% 저감

- 절전효과 : 절전량 1,600kWh/월(200kW×80%×1h×10일), 요금 절감 176천원/월

○ 통합게시판(재부재시스템)을 이용한 실시간 전력소비량 표출

-  목  적 : 신청사 전력 현황을 실시간 전파하여 에너지절감 자율실천 유도

-  내 용 : 재부재시스템을 활용, 전일․금일의 실시간 피크전력 표출 및 에너지절약 홍보

-  소요예산 :  5,000천원

○ 전 직원 에너지절약 분위기 조성

- 피크시간대 커피포트 사용 자제

- 화장실 비데(온풍,온수,시트) 전원 끄기

- 사무용 컴퓨터 절전모드 설정 및 멀티콘센트스위치 끄기

- 쿨비즈 복장 및 부채 사용 권장

- 야간, 휴일 근무시 제한된 일부 조명만 점등 또는 전기스탠드 이용

- 에너지절약 교육 실시(시,자치구,투자․출연기관) : 300명

․일시/장소 : '13. 6. 20/후생동 강당

Ⅳ		향 후 계 획

○ '13. 6. 12 : 사무실 조명 소등 및 소등 프로그램 입력

○ ‘13. 6. 17 : 승강기 및 항온항습기 에너지절감 조치 시행

○ ‘13. 6. 24 : 재부재시스템 전력사용량 실시간 표출

Ⅴ		행 정 사 항

○ 전 부서 에너지절약 협조 요청

○ 정보통신용 항온항습기 온도설정 협조               (정보통신담당관)

○ 절전 이행사항 모니터링 관리 : 전년도 대비 분석            (총무과)

- 피크전력 감소 등 절전 이행상태 청사별 확인, 점검

- 각 실과 난방 적정 온도 및 소등 현황 정기적 점검관리

붙 임  1. 에너지 위기단계별 조치계획 1부

2. 홍보문안 1부. 끝.

별첨 1

시청사 에너지위기 단계별  조치계획

구 분	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
기 준	․예비전력 300～400만kW	․전력수요의 지속적 증가 ․예비전력 200～300만kW	․전력수요의 급격한 증가 ․예비전력 100～200만kW	․공급량을 초과하는 전력수요 징후 ․예비전력 100만kW미만
단계별 절 전	․냉방 순차운영 ․사무실 50%, 복도 80%소등 ※상시 30%소등 ․승강기제한운행 (시간대별조정, 4층이하 운휴) ․발전기 가동 (비상, 열병합)	․냉방 중지 ․사무실 50%, 복도 85%소등 ※상시 30%소등 ․승강기제한운행 (시간대별조정, 4층이하 운휴) ․발전기 가동 (비상, 열병합)	․냉방 중지 ․사무실 50%, 복도 90%소등 ※상시 30%소등 ․승강기제한운행 (시간대별조정, 4층이하 운휴) ․발전기 가동 (비상, 열병합)	․냉방 중지 ․사무실 50%, 복도 90%소등 ※상시 30%소등 ․승강기제한운행 (시간대별조정, 4층이하 운휴) ․발전기 가동 (비상, 열병합)

별첨 2

홍 보 문 안

< 에너지위기 경보 : 관심(예비전력 3백만～4백만) 단계 문안 >

총무과에서 알려드립니다.

에너지위기 경보 관심단계 발령에 따라 사무실 조명 절반 소등, 냉방기 순차운영, 승강기는 제한운영됨을 알려 드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

또한 중식시간 소등, 컴퓨터 절전모드 실행 등 전력위기 극복에 적극 참여하여 주시면 감사하겠습니다.

이상은 총무과에서 알려드렸습니다.

< 에너지위기 경보 : 주의(예비전력 2백만～3백만) 단계 문안 >

총무과에서 알려드립니다.

에너지위기 경보 주의단계 발령에 따라 사무실 조명 절반 소등, 냉방 중지, 승강기는 제한운행됨을 알려 드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

또한 중식시간 소등, 컴퓨터 절전모드 실행 등 전력위기 극복에 적극 참여하여 주시면 감사하겠습니다.

이상은 총무과에서 알려드렸습니다.

< 여름철 에너지절약 홍보 문안 >

총무과에서 알려드립니다.

최근 전력수요 급증과 원전 3기 정지로 사상 최악의 전력난이 예상되고 있습니다. 하절기 에너지 절감대책과 더불어 다음 사항에 직원 여러분의 많은 협조와 이해를 바랍니다.

○ 냉방은 실내온도 28℃이상을 유지하며, 조명은 경보 발령시 절반을 소등 합니다.

○ 냉방시 창호 및 출입문을 받드시 닫아 주시기 바랍니다.

○ 불필요한 전열기 사용자제, 전등 소등에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

이상 총무과에서 알려 드렸습니다.