문서번호	설비부-12967
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
박경철	代김원태	전결 11/19 박기형

『서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사(기계)』 자동제어설비 기능 추가관련 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

설비부

『서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사(기계)』

『서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사(기계)』추진관련, 유지관리부서인 강서도로사업소 추가 요구사항에 대하여 검토하고 보고드림.

자동제어설비 기능 추가관련 검토보고

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사

❍ 공사기간 : ’08.3.10 ~ ’14.10.31.(7차:’13.10.8.~’14.10.31)

❍ 공사규모 : 지하차도 L=1,075m[BOX950m(방음터널210m포함) U-TYPE125m]

❍ 공사금액 : 68,863백만원(기계:1,584백만원)

❍ 시 공 사 : 중앙건설 외 1개사(기계:한산씨피에스㈜)

❍ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 1개사

❍ 준 공 일 : 2014.10.31.(준공검사 완료:2014.11.10.)

2		관 련 근 거

❍ 강서도로사업소,기전과-11887(’14.9.23.) : 지하차도 건설공사관련 업무협조 요청

❍ 서동감(서지)제14-510(’14.10.31.)    : 예비준공검사 조치결과 보고

❍ 서지 제2014-246(’14.10.31.)         : 유지관리부서 요청사항 조치현황 제출

3		검토보고 내용

❍ 추가 요구 사항

공 종	현 시스템 구성현황	추가 요구사항	소요예산
자동제어	강서사업소 및 화곡터널에서 시․종점부 배수펌프 작동상태 감시만 가능 시․종점부 집수정에서 배수펌프 감시 및 제어가 가능	‣ 지하차도내 시․종점부 배수 펌프를 사업소 및 화곡터널에서 원격 감시 및 제어 가능토록 시스템 추가 구성	800만원

❍ 감리단 및 시공사 검토의견

- 유지관리부서 요구사항인 시종점부 배수펌프 원격제어 자동제어설비의 추가

설치를 위해서는 추가 소요예산이 800만원 정도 소요될 것으로 예상되나

본 공사 준공처리되어 현 상태에서는 시스템 보완이 어려우므로, 별도 발주하여

반영함이 적정하다고 사료됨.

4		구매 방법

품 명	금 액	계약 방법	검토의견	비고
자동제어	800만원	조 달 청 (총액계약)	품질 확보를 위해 조달우수 제품으로 계약의뢰

5		보고자 의견

❍ 원활한 인계․인수 및 시설유지 관리를 위한 추가 사항으로 본 공사가 준공되었으므로, 별도 추가 발주하여 시행함이 타당할 것으로 사료됨

따로붙임 : 추가 요구사항 관련 문서 1부.  끝.