시민들이 꺼리는 냄새 제거대책 추진

소독제 염소는 세균 및 바이러스를 효과적으로 소독하고, 경제적이고 안정적인 소독방법이지만, 독특한 냄새로 일부 시민들이 심미적으로  불쾌감을 느낄수 있어 소독냄새 제거 추진사항임

※희망일기: 시민들이 꺼리는 냄새 등의 문제를 완전히 해결하는 방안을 마련해 주세요

조류냄새 제거

□ 조류로 인한 냄새 제거

○ 고도정수처리(오존+활성탄) 도입

- 고도정수처리 시설 완료시 조류냄새 완전제거(′14년)

′11년	′12년	′13～′14년 (현재 공사중)
영등포정수센터	광암정수센터	강북, 구의, 뚝도, 암사정수센터

※ 고도정수처리 시설 도입시까지 분말활성탄 주입 등으로 대처

소독냄새 제거

□ 추진 경위

○ ′09.8 : 원거리 지역 잔류염소 일정 농도 유지를 위해 재염소 주입검토

○ ′10.5 : 원거리 지역인 내곡가압장 재염소 분산 시스템 시범설치 ※ 서울대공원, 삼우배수지 설치(′11.1)

○ ′11.12 : 재염소 분산 주입시설 설치계획

- 기존 잔류염소 미달지역 시범도입에서 장거리수계 배급수계통으로 확대하여 암사수계 6개소

※ 염소냄새 저감을 위해 배수지 분산주입

○ ′13.1 : 암사정수장 장거리 수계 6개 재염소 분산 주입시설 설치완료

※ ′13. 12월 까지 강북수계 7개 지점 설치예정

□ 재염소 분산 시스템

기    존

- 정수장에서만 염소 집중주입

근거리 염소냄새 민원

장거리 수도꼭지 잔류염소 미달

개    선

- 정수장 및 배수지에서 분산주입

염소냄새 저감

수도꼭지 0.1~0.3㎎/L

○ 재염소 설치 현황

구분	′10년	′11년	′12년	′13년
재염설비	내곡가압장	서울대공원 삼우배수지	암사수계 6개소	강북수계 7개소
사업비(백만원)	10	267	1,500	2,822

○ 국제도시의 수돗물 잔류염소               (2011~2012년 자료)

서울1)			도쿄2)			런던3)			LA4)			뉴욕5)
기준	검출수준		기준	검출수준		기준	검출수준		기준	정수 검출수준		기준	검출수준
	평균	범위		평균	범위		평균	범위		평균	범위		평균	범위
4mg/L	0.39	0.05 ~ 0.48	1mg/L	0.50	0.50	급격한 변화가 없을것	-	불검출 ~ 0.72	4mg/L	-	1.6 ~1.8	4mg/L	0.63	0.01 ~ 1.74

주) 1) ′12 서울시 25자치구 아리수 수질검사 결과

2) ′11 동경 신주쿠 수질검사 결과

3) ′11 London Data Summary Tables for Thames Water

4) ′11 LA Departtment of Water & Power Drinking Water Quality Report

5) ′11 New York City Drinking Water Supply and Quality Report

○ 재염소(차아염소산 나크륨) 문제점

- 재염소(차아염소산 나트륨) 시설을 설치하여도 완전히 냄새를 제거되지 않음

- 차염의 경우 현장에서 소금을 전기분해하여 소독과 관련있는 잔류염소 물질을 생산하므로서, 기존 가스상태 주입시 용해되지 않는 고농도 염소 가스(Cl2)가 없으므로 염소냄새를 줄일 수 있음

※ 염소(Cl2) 용해도 : 70%(20℃) - 상수도시설 유지관리메뉴얼

□ 대체 소독제 현장 실험 (기간 :′12.12 ～ ′13.12)

○ 정수센터 대체 소독제 현장 실험(구의정수센터 내)

- 내 용 : 염소주입 대신 다른 소독제 실험 비교평가

※ 참가업체 - (주)하이크로, (주)테크윈, (주)한국마이옥스

□ 냄새 제거를 위한 연구용역 (기간 :′13.4 ～ 10월)

○ 염소냄새 제거를 위한 우리시 최적 소독 및 소독제 방안

○ 소독방안의 표준모델 및 비용산정

○ 장기적으로 염소냄새 완전제거 방안 강구 등

※ 소요예산 50만원

토의내용

□ 현재 소독방법으로 소독냄새 완전 제거 가능 여부

○ 차아염소산나트염, 마이옥스 등 대채

※ 수도꼭지 잔류염소 0.1mg/L이상(수도법)

□ 기타 소독방법으로 대체시 가능 여부 및 문제점

○ 선진외국 사례 등

□ 소독냄새 제거를 위한 우리시 연구용역 방향 등