문서번호	어린이병원원무과-1381
결재일자	2013.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
지용주	이상학	김석태		01/31 모현희
협 조
	진료부장		김현영
	간호부장		허원
	약제과장		정덕숙

2013년도 어린이병원 소방계획

2013. 1.

서울특별시 어린이병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	서초소방서	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년도 어린이병원 소방계획

어린이병원 소방안전관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 화재를 예방하고 경계ㆍ진압하여 인명과 시설물을 화재로부터 적극 보호하고자 함

□ 관련근거

□  소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행령 제24조

□  공공기관의 소방안전관리에 관한 규정(대통령령 제20443호)

□ 적용범위

□ 병원내 모든 건축물, 기계, 전기, 가스 등 시설물

□ 병원내 근무하는 직원, 입원환자 및 보호자 용역직원, 업무상 출입하는자

□ 지휘감독

□ 소방안전관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 병원장의 지휘감독을 받아야 하며, 병원장은 특별한 경우를 제외하고는 소방안전관리자의 의견을 반영

□ 소방안전관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 직원을 지휘 ․ 통솔

□ 소방안전관리자의 업무

□ 소방안전관리자는 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 규정에

의한 다음의 업무를 성실히 수행

① 소방계획서의 작성에 관한 사항

② 자위소방대의 편성 및 관리에 관한 사항

③ 피난시설 및 소방시설의 유지관리에 관한 사항

④ 소방훈련 및 교육에 관한 사항

⑤ 소방시설, 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리에 관한 사항

⑥ 화기취급의 감독 및 승인에 관한 사항

⑦ 병원 내 화기단속 및 화재예방에 관한 사항

⑧ 기타 화재안전관리에 필요한 사항

□ 자위소방대의 조직 및 임무

[자위소방대 조직도]

					대 표 자
					병 원 장
					소방안전관리자
					원 무 과 장
통보연락반			소 화 반						피난유도반				응급구조반
원 무 과 (서무팀)			원 무 과 진료부(남)						간 호 부 진료부(여) 약 제 과				진 료 부 간 호 부

□ 반별 임무

분 대 별	반 별	임 무
본 부 분 대 (통보연락반)	지 휘 반		직원 행동요령 안내방송 및 지휘본부 운영 상황유지, 기록, 보고 및 수명사항 처리
	경 보 반		119 신고, 건물 내 화재발생 통보 관계기관 및 관계자에게 통보 연락
소수방분대 (초기소화반)	소 화 반	소화기, 옥내소화전을 사용 화재 진압 소방차 진입 유도, 창사방호
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구분대 (피난유도반)
		인명구조 및 입원아동 대피
	인명대피반
		주요문서 및 중요물품 안전한 장소로 이동
	대피반출반
의료구호분대 (응급구조반)
		구호소 설치 운영
	의 료 반
		부상자 응급조치
	후 송 반
		병원 긴급 후송

[야간 ․ 공휴일 자위소방대 조직 및 임무]

			소방안전관리자
			당직책임자
통보연락반			초기소화반			소방대유도반
당직책임자 및 감독간호사			당직자 및 야간 근무자(상황실2, 방재실2) 등			당직의사(1명) 및 각병실 근무자(20~25명) 등

□ 야간 ․ 공휴일 자위소방대원의 임무

분 대 별	반 별	임 무
본부분대 (통보연락반)	지 휘 반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대 (초기소화반)	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대 (소방대유도반)	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관할소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물 등 소방활동상의 장애물 제거와 복구

□ 소방검사

□ 소방시설의 점검은 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제25조(소방       시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의       하여 실시.

□ 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀      점검을 실시 한 경우는 30일(공공기관 15일)이내에 점검결과를 소방본부      장 또는 소방서에 제출.(소방시설 유지관리업체에 위탁하는 경우 위탁받      은 소방시설관리유지업체에서 소방서장에게 보고.

구 분	점검일	점검방법	점검자
작동기능점검	월 1회	방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연감지기시험기 등을 이용하여 점검	소방안전관리자 소방시설관리자
종합정밀점검	연1회이상 -건축물 사용승인일(건축물 관리대장 또는 건축물의 등 기부등본에 기재된날을 말 한다)이 속하는 달까지 실시	제18조제2항의 규정에 의한 소방시설별 장비를 이용하여 점검	소방안전관리자 소방시설관리자

① 건축물을 신축하거나 증축․개축 또는 대수선을 한 때에는 건축물의 사용승       인을 받은 다음 연도부터 작동기능점검과 종합정밀점검을 실시.

② 시설주의 책임하에 소방안전관리자가 실시하는 자체점검은 설치된 소방시설   의 종류에 한하여 점검기구를 확보하게 하여 점검하거나 이를 대여 받아 점검.

□ 소방시설의 정비보완

□ 관할 소방서 및 점검 대행자의 점검 결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치.

□ 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 병원장에게 보고하고, 즉시 정비 보완 조치.

□ 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업의 면허증소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록 ․ 유지.

□ 화기사용 제한

□ 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품 생산 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재 예방상 필요한 지시를 받음.

□ 화기취급통보를 받은 소방안전관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재 예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급.

□ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 소방안전관리자나 화기책임자의 지시에 따름.

□ 통제 및 제한구역 지정 등

□ 우리 병원의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정  운영.

통제구역 (보안 및 안전상 극히 중요한 곳	변 전 실	관계자외 출입금지
	기 계 실
	E/V 기계실
	산소공급실
	도시가스정압실
	EPS실
제한구역 (출입에 안내가 요구되는 구역)	방 재 실	용무외 출입금지
	전산기기실
	방사선실

□ 소방훈련 및 교육

□ 제4조 제4항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 직원에 실시.

□ 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록․유지. (강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시)

【연간 소방훈련 및 교육 계획】

월 별	교 육 내 용	교 관
4월	- 소방계획서 내용 - 화재예방요령 - 자위소방대원 임무 - 화재시 대피요령 - 소방시설작동요령	소방안전관리자
11월	- 소방시설 작동요령 - 화재시 대피요령 - 기타 소방안전교육 및 훈련	초빙

□ 우리 병원에서 실시할 소방훈련의 종류

훈 련 명	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대 유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련 (합동훈련)	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

□ 소방훈련 실시

① 연간 소방훈련은 년 2회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청시 추가실시.

② 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달 시까지 반복 실시하여 종합    훈련 실시 개별 동작에 차질이 없도록 조치.

③ 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령 등을 전직   원에게 주지시킨 다음 효율적인 훈련실시.

④ 훈련에 사용할 소방용 기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시 차   질이 없도록 조치.

⑤ 특히 종합훈련 실시 시에는 다음 사항에 유의.

○ 훈련상황 여부는 간단명료하게 하여 혼동을 방지.

○ 가상 발화점은 발화 위험 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정.

○ 기를 사용하여 화점을 표시 할 경우는

- 연 소 번 위 : 붉은색 기

- 소 화 범 위 : 노란색 기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여

실질적인 작전이 되도록 실시.

□ 훈련후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제20호의 서식의 소방훈련교육실시 결과기록부를 2년간 보관.

□ 화재발생시 행동 요령

□ 우리 병원에 근무. 종사자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며       누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119에 신고, 구내전       파 및 초기소화 등의 조치.

□ 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별 임무를 즉각 수행.

□ 자위소방대의 기본 행동 요령

① 소방훈련의 5단계

첫 째 : 누구든지 화재를 발견하면 전 종사원 및 이용객에게 사실을 알   리고 소방관서에 연락하여 소화요청.

둘 째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 강구.

셋 째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조작업을   실시.

넷 째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기, 옥내소화전 시설을 이    용하여 소화작업 실시.

다섯째 : 화재가 확산되지 않는 곳에 중요 재산등 반출이 가능한 물건   을 질서 있게 밖으로 운반하고 화재 중이나 대피 중에 발생된    부상자는 구조활동으로 즉시 병원등으로 이송 조치.

② 행동요령

○ 신속한 상황통보 : 화재가 발생 한다면 당황하지 말고 자체적으로    설치된 화재경보기 및 자동화재탐지 설비를 이용하여 사실을 전파   함과 동시 소방서에 신고.

○ 화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원을 차단하고  유류에 의한 화재라면 분말소화기, 모래, 가마니, 이불 등으로 최단시간에 소화하여야 하며,  초기 소화가 불가능할 때는 지체

없이 밖으로 대피.

③ 침착한 소화활동

○ 소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단후 침착하게 행동.

○ 대피하지 못한 사람은 우선적으로 구조.

○ 화점으로 접근 할 때에는 낮은 자세를 취하고

○ 불꽃의 아래 부분을 끈 후 윗부분을 꺼야하며 화점을 중심으로 포위하여 소방시설을 최대한 활용.

④ 인명구조요령

○ 인명탐색 중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고     부상자 발견시 상처를 확인․보호하여 신속히 안전한 곳으로 구출하여     병원으로 이송.

⑤ 교통 통제 요령

○ 소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원활하게 유도.

○ 소화 작업 요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지시킴.

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난 방지 철저.

⑥ 응급 복구 요령

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리정돈하여 주의 정비를 신속실시.

○ 소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관.

○ 복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장 없도록 조치.

○ 즉시 복구가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구.

□ 화재 발생시 연락체계

최초 목격자			구내전파 및 119신고		초기진화
			육성 : “불이야” 외침		비상연락
			발신기 : 경보발생		각 층 별

□ 대피요령

① 비상구 및 계단 등 개구부를 통하여 대피 할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여 불길과 연기의 확산을 지연시키고

② 통로유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서있게 신속히 대피한다.

③ 연기 속을 통과하여 대피 할 때에는 수건 등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 낮은 자세로 신속히 대피.

④ 승강기는 화재 발생 층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가 있고 엘리베이터(승강기) 통로 자체가 굴뚝 역할을 함으로써 질식할 우려가 있기 때문에 엘리베이터를 이용금지.

⑤ 문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나 유독가스가 있다는 증거로 개문 금지.

⑥ 실내에 갇혔을 때 행동요령

○ 건물 내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피    가 어려울 때에는 무리하게 통로나 계단 등을 통하여 대피하기 보    다는 건물내에서 안전조치를 취한 후 갇혀 있다는 사실을 외부에     알리고

○ 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로    던져 갇혀 있다는 사실을 외부에 알림.

○ 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복 등    을 물에 적셔 틈을 막고 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡하고

○ 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피, 바람을 등지고     구조를 기다린다.

□ 소화기 사용방법

① 바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다.

② 안전핀 링을 잡아 뺀다.

③ 노즐을 잡아 화점을 향한다.

④ 상하 레버를 강하게 쥔다.

□ 옥내 소화전 사용방법

① 2인 이상 1조로 한다.

② 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어        낸다.

③ 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방시킨 후 관창수를 도와 화재를 진압한다.

④ 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다.

□ 소방안전관리

□ 소방현황 및 필수 서식의 작성 유지

① 소방안전관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 비치, 유지하여야 한다.

○ 건축물 기본현황(별첨1)

○ 소방시설 현황(별첨2)

○ 방화시설 현황(별첨3)

○ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황(별첨4)

○ 화기 책임자 지정 현황(별첨5)

○ 소화기 관리(정비) 대장(별첨6)

○ 소방교육 및 훈련일지(별첨7)

○ 소방교육 및 훈련 결과 기록부(별첨8)

○ 소방시설 정비ㆍ보완 기록부(별첨9)

○ 소방시설 자체 점검 기록부(별첨10)

○ 건축물 기본 현황, 건축물 배치도 및 소방시설 배치도(별도보관)

별첨1]

【건축물 기본현황】

가. 기 본 현 황
기 관 명		서울시어린이병원						소재지	서울 서초구 헌릉로 260번지 (내곡동6-7)								전화			주 : 570-8123
																				야 : 570-8000
건물구조		철근콘크리트조, 지상6층, 지하1층									대지면적 : 46,421㎡, 연면적 : 15,339.99㎡ 건축면적 : 4104.14㎡
		특별피난계단수 : 0 개소, 경 사 로 : 0 개소, 엘리베이터 : 5 개소 피 난 계 단 수 : 3 개소, 옥외계단 : 1 개소, 비 상 구 : 72 개소 기 타 :
화재보험 가 입		가 입 년월일			2012.5.10 ~2013.5.10			회사명	서울시 일괄가입		가 입 대상물			건물4동 (시설물포함)					계약 금액		22,375,132 (천원)
관계인	구분 종별			성 명		출생년도			직 업	주 소							주민등록번호					비고
	소유자			서울시장					공무원	중구 태평로1가 30
	관리자			병 원 장					＂	서초구 헌릉로 260번지
	점유자
소방안전 관리자	성 명				신고년월일			연령	학 력			자격증종류							직 책				비고
	김석태				2012.3.16			52	대졸			소방안전관리자							원무과장
나. 동별∙층별 현황
명칭 동/층			건물용도 및 명칭				구 조		내 장 물						층수	바닥 면적		연면적				비고
									천 정				벽
합 계																		15,339.99
지하1층			기계,전기,직원 주차장				철근 콘크리트조		불연재료 (텍스)				시멘몰탈					1,896.81
중층			약품, 전산창고				〃		〃				〃					162.34
1층			외래,관리,공급				〃		〃				〃					2,433.41
2층			외래,관리,진료				＂		＂				“					2,282.23
3층			관리,병실				＂		＂				“					2,177.83
4층			관리,병실				“		“				“					2,013.43
5층			관리,병실				“		“				“					1,769.60
6층			관리,병실				“		“				“					1,731.69
옥탑층			공조,E/B실				“		“				“					529.75				연면적제외
치과진료실			치과, 건강검진				“		“				“		1층			468
수치료실			수치료				“		“				“		1층			140

[별첨2]

【소방시설 현황】

연면적 (㎡)	시설명	소화설비											경보설비					피난설비					소화활동상 필요 설비			소화용 수설비
14,945		소 화 기				옥내소화전	스프링클러				C O 2 호 스 릴	나프펙키지	자동화재탐지설비감지기수	중계기	비상방송설비	발신기	수신기	피난유도등	유도표지	인 명 구 조 기 구 인공호흡기	사강식구조대	비상조명	연결송수구	방수기구함	방수구	상수도소화전	소화용펌프
		분말	자동확산	C O 2	하론		습식		건식
							해드	알람 밸 브	해드	프리액 션 밸 브
	설치 수량	104	4	10	1	35	1063	4	10	1	10	1	586	38	411	37	1	259	3	2	10	585	2	4	10	1	3
	설치장소	B1 ∫ 옥탑층 88,치과진료실 4 , 주차 장 12	기계실 2 , 주방 2	B1 기계실7, 방재실 1, E L V 기계실 2	방재실	B1 ∫ 지상 6 층 34 , 수치료 1	B1 , 4 층 ∫ 6 층	B1 1 , 4 ∫ 6 층 3	주차장	펌프실	주 차 장 , 옥상	전산실	B1 ∫ 옥탑층 , 치과진료 실 , 수 치 료 실	B1 ∫ 6 층	B1 ∫ 6 층 , 치과 , 수 치료 실	B1 ∫ 6 층, 치과 진료 실 , 수 치료 실	방재실	B1 ∫ 6 층 , 치과 진료 실 , 수 치료 실	철골주차장	방재실	3 ∫ 4 층 6 , 5 ∫ 6 층 4	B1 ∫ 6 층 , 치과진료실	옥외	2 층 1 , 5 층 1	2 층 ∫ 6 층	옥외	기계실

[별첨3]

[방 화 시 설 현 황]

【건물명 : 어린이병원, 층수 : 6 층】

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준		소방법 제30조의2(피난,방화시설)
현시설수	적 정	13	97	72	0	3	-
과 부 족	없음	없음	없음	없음	없음	없음	적정
고장 개소	없음	없음	없음	없음	없음	없음	적정

[별첨4]

[화재발생의 우려가 있는 설비의 현황]

설 비 명	설치장소	설치개수	사용시간	비 고
난 로	-	-	-
보 일 러	기 계 실	1ton×1대 2ton×1대	07:00~16:00 19:00~04:00
건 조 설 비	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
변 전 설 비	변 전 실	1식	01:00~24:00
발 전 설 비	발전기실	1식	월2회(10분) 시운전
가 연 성 가 스	도시가스	정문옆정압실	-
용 광 로	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
기 타 설 비	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

[별첨5]         [화기책임자 지정 현황]

실 별	직 급	화기책임자	실 별	직 급	화기책임자
원 무 팀 약 제 과 소아과 진료실 임상검사실 방사선실 뇌 파 실 기 계 실 전 기 실 운전기사대기실 재 봉 실 영양사실 주방 및 식당 중앙공급실 서 고 의무기록실창고 전 산 실 노동조합사무실 방 재 실 교 환 실 1층대강당 종합상황실 원무과장실 서무관리팀 2층소회의실 원 장 실 재활치료사무실1 재활치료사무실2 재활치료사무실3 물리치료실 작업치료실(재활) 언어치료실 수치료실 재활의학과 정신건강의학과 치료사무실1 작업치료실(정신)	원무팀장 약무6급 간호6급 의료6급 〃 별정7급 공업7급 공업7급 운전7급 조무8급 별정6급 〃 간호6급 기계8급 계약라급 전산7급 전기6급 〃 〃 기계8급 청 경 원무과장 서무팀장 행정7급 조무7급 의료6급 계약라급 계약다급 의료6급 계약다급 계약라급 의료기술7급 간호6급 간호6급 계약라급 계약라급	김은중 이현주 윤여현 정선순 이정희 박순창 송재홍 김기중 심규철 송영숙 설승민 〃 이윤진 이장환 김지영 이정수 지용주 〃 〃 이장환 조성복 김석태 이상학 조재행 장수경 김병호 민경철 부경희 김병호 부경희 이미연 윤주영 이순용 김남식 남궁은영 김현미	미술치료실 음악치료실 심리치료실 음악치료실 감염관리실 행동치료실 창의동아리실 의사실2 의사실3 의사실4 의사실5 당직의사실1 당직의사실2 의 국 진료행정실 진료부장실 소아청소년과장 31병동 32병동 33병동 34병동 41병동 42병동 43병동 51병동 53병동 61병동 운동치료실(5층) 어린이발달센타 행동치료센터 인지학습치료실 정신치료사무실2 치과치료실 건강검진실 간 호 부 병원학교	게약라급 계약라급 〃 계약마급 간호6급 계약다급 행정7급 계약나급 계약가급 계약가급 계약가급 계약가급 계약나급 계약라급 행정7급 진료부장 계약가급 간호6급 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 의료7급 간호6급 계약다급 별정6급 계약라급 치과과장 간호6급 간호6급 공무직	이아영 김명신 이민영 김명신 이순옥 김유나 조재행 황경태 최정혜 최혜령 서동수 조성숙 장은샘 정용택 김동필 김현영 김재복 허연자 성미자 김혜숙 박정선 박영숙 김태희 이윤화 김안자 한기숙 김남희 변정옥 홍인숙 김유나 김기숙 이주영 이영복 김계숙 박금옥 박주선

[별첨6]

소화기 관리 (정비) 대장

① 층별 또는 건물동별	② 자체관리 번 호	③ 소화기 종 류	④ 규격 및 제조번호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정비업체	⑦ 정비자	⑧ 정비한내용	⑨ 소화약제 검정번호	⑩ 정비업체 전 화	확 인

[별첨7]

소방교육 및 훈련일지				확 인 자
종 별	실시 년 월 일	참가인원	내 용
※ 강 평 사 항

[별첨8]

소 방 훈 련 및 교 육 결 과 기 록 부 작성연월일 : . . .
특 수 장 소	상 호 (명 칭)			방 화 관 리 등 급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조
관 계 인	성 명 (기관 또는 법인명)		서 명 (인)
	주 소	(전 화 : )
방화관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈 련 . 교 육 일 시
교 육 구 분	□ 자체교육 □ 소방기관에 의한 교육			훈련구분	□ 자체훈련 □ 합동훈련
훈련통제관	서명 (인)			교 관	서명 (인)
훈련 및 교육실시 사항
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재 0 교 관 : 소방기관에 의한 교육시 담당 소방공무원을 기재 0 훈련 및 교육실시 사항 : 훈련 및 교육의 일시. 장소. 대상인원및 내용의 개요 를 기재

[별첨9]

소방시설 정비․보완 기록부

지 적 사 항 (미비 또는 고장내용)	정비∙보완 내용	정비∙보완 일자

[별첨10]

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :          (서명 또는 인)

관리 책임자 :          (서명 또는 인)

붙임문서 : 어린이병원 자위소방대 편성표 1부. 끝.