문서번호	정수과-130
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
백석현		김영배	01/12 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			최윤수
	주무관			서영호
	주무관			이경주

PAC 저장탱크 손상보고

2015. 1.

PAC 저장탱크 손상 보고

2정수장 응집제 저장탱크에 손상이 발생하여 약품탱크 파열시 정수약품 누출 사고발생이 우려되므로 관련부서와 협의하여 긴급 보수조치하여 안정적인 정수생산에 만전을 기하고자함

시설현황

구분	1정수장	2정수장
구조	콘크리트탱크	FRP 탱크
시설	260㎥ × 7기	100㎥ × 3기

손상현황

○ 2정수장 응집제 3번 저장탱크 손상(PAC)

○ 발견일시 : 2015. 01. 09.(금) 14:00

○ 손상내용 : 내부 틈새로 약품이 스며들어 FRP탱크 벽면이 들뜨고 있음

손상부위	틈새 빈공간
탱크 내부벽 손상	탱크 단면도

※ 최근 PAC 약품탱크(FRP) 파열사례 (2010년 상수도 사고사례)

○ 사고개요

- 일시 : 2005. 06. 28.

- 사고장소 : 영등포아리수정수센터

- 사고내용 : PAC 저장용 FRP탱크 파열로 인하 PAC누출

- 사고원인

∙ 장기사용으로 인한 노후로 피로현상 (설치년도:1997년)

∙ 장마철 대비 입고 PAC의 하중부하 과중 추정 (탱크용량 60㎥ 72톤 입고)

조치계획

○ 응집제 저장탱크 손상부위 보수조치(정수시설과 협조)

○ 응집제 탱크를 보수하지 않고 계속사용할 경우 파열사고 발생우려

- 손상탱크는 보수시까지 사고예방을 위해 사용중지하는 것이 안전함

- 2정수장은 PAC저장탱크 2기 중 저장탱크 1기 운휴시 납품 검사 및 검수를        진행할수 없음

- PAC 입고시 검사 및 검수기간동안 PAHCS를 임시 사용으로 변경필요

○ PAC 납품 검사,검수 진행시 PAHCS 임시 사용추진(정수과)

○ PAHCS 투입에 따른 정량펌프 점검협의(정수시설과)

붙임: PAC 약품탱크 파열(사고사례). 끝.