시정보완명령 확인점검 결과

장       소 : 서울메트로 2호선 구의역

설비명	장 소	구의역 지적 내역	조치후
소화기구	대합실	- 보일러실 확산소화기 1개 설치 요함
자동화재 탐지설비	대합실	- 1번 발신기 내 지구경종 작동 불량
		- 3번 발신기 내 지구경종 작동 불량
		- 4번 발신기 내 지구경종 작동 불량
		- 5번 발신기 내 지구경종 작동 불량
		- 메트로환경 대기실 내 열감지기 작동 불량
		- 제3전기실 사무실 앞 열감지기 작동 불량
		- 메트로역장실내 감지기 작동 불량
		- 역무원 침실 내 감지기 1개 증설 요함
		- A자재창고 입구 감지기 1개 증설 요함
		- 주르댕 앞 감지기 선로 단선
		- 네이처리퍼블릭 앞 감지기 선로 단선
		- 미스하화장품 앞 감지기 선로 단선
		- 새마을문고 내 감지기 선로 단선
		- 3번 출구앞 감지기 회로 단선
유도등 설비	대합실	- 역무원실 피난구유도등 1개 미설치