문서번호	정수시설과-177
결재일자	2015.1.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	01/19 이성재
협 조
	행정관리과장			유영준
	정수과장			정종기
	주무관			곽희영

2015년 온실가스·에너지절감 추진계획

2015. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 온실가스·에너지절감 추진계획

아리수 생산 및 공급에 소요되는 전기에너지 절감으로 아리수 생산원가 절감에 기여하고, 배출권거래제 시행에 따라 우리센터에 할당된 2015년 온실가스․에너지 목표를 달성하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 정수시설과-159(‘15.1.16)호『2015년 주요업무 계획』

Ⅱ		추진목표

□ 온실가스 감축목표

○ ‘14년 온실가스 배출량 및 배출권거래제 1차 계획기간(’15~17년) 할당량

기준배출량 (11~13년 평균)	2014년 실적	1차 계획기간 할당량
		구 분	2015년	2016년	2017년
21,830(tCO2)	20,329(tCO2)	인정량	23,227(tCO2)	35,182(tCO2)	35,477(tCO2)
		할당량	20,829(tCO2)	30,485(tCO2)	30,016(tCO2)

- 배출권 할당량 : 본청 기후대기과-21936(2014.12.15.)호

- 2016년~ : 고도정수처리시설 증설 반영

□ 2015년 에너지 절감목표

구 분	2013 실적	2014 실적	2015 계획	증감량
생산원단위(kwh/㎥)	0.373	0.371	0.369	감 0.002
전력사용량(천kwh)	53,794	53,247	51,988	감 1,259
생 산 량(천㎥)	144,380	143,499	140,890	감 2,609

Ⅲ		에너지 사용실적

□ 기간 : ‘14.01.01 ~ ‘14.12.31

□ 최근 3년간 전력사용 실적

구 분	2012년	2013년	2014년
생산량(㎥)	147,716,972	144,380,360	143,499,068
전력량(kwh)	56,576,638	53,794,265	53,247,757
전력료(원)	5,012,340,620	5,187,440,250	5,738,889,280
생산원단위 (kwh/㎥)	0.383	0.373	0.371

□ ‘13~‘14년 에너지사용 및 온실가스배출량

배출시설	사용연료	에너지사용량				온실가스배출량[tCO2]
		2013년		2014년		2013년	2014년
		[고유단위]	[TJ]	[고유단위]	[TJ]
자양취수장	전기(천kwh)	6,691	64.2	6,826	65.5	3,119.8	3,182.9
뚝도정수장	전기(천kwh)	36,600	351.4	36,740	352.7	17,065.0	17,130.2
식당, 대기실	LNG(㎥)	5,116	0.2	4,862	0.212	11.3	10.773
관용차(5930)	휘발유(ℓ)	459.32	0.015	695.08	0.023	1.006	1.523
관용차(1841)	LPG(ℓ)	716.11	0.021	761.25	0.022	1.217	1.293
관용차(1794)	경유(ℓ)	452.25	0.017	541.42	0.020	1.204	1.441
발전기	경유(ℓ)	480	0.018	-	-	1.262	-
식당용 히터	등유(ℓ)	180	0.007	400	0.015	0.446	0.992
기타(예초기)	휘발유(ℓ)	40	0.001	-	-	0.084	-
계			415.879		418.492	20,201.319	20,329.122

○ 2013년 대비 2014년 생산원단위(kwh/㎥) 분석

구 분	kwh/㎥	생산량(㎥)	전력사용량 (KWH)	전력사용량 절감효과(KWH)	전력료 절감효과(원)
2013년	0.373	144,380,360	53,794,265	286,998	30,932,644
2014년	0.371	143,499,068	53,247,757

○ ‘14년 생산원단위(kwh/㎥) 분석

- 취수장 염소 가압수 공급라인 개선 등으로 유효율 향상(0.54%)

- 노후펌프 교체, LED조명 교체 등으로 전력사용량이 줄어들어

톤당전력사용량 감소

- 심야시간대 취수펌프 최대가동 및 정수 생산 등 효율적 정수생산

(최대시간대 배수지 및 정수지 이용)으로 최소전력 사용

□ ‘14년 에너지절감 주요내용

○ 취수장 염소 가압수량이 중복 계측되는 배관 설비를 개선하여

합리화함으로써 유효율 향상 효과

- 일 2,160(㎥) 중복 계량 → 배관 개선공사로 유효율 약 0.54% 향상 효과

○ 탈수기 슬러지 공급용 노후펌프 교체로 효율 향상

- 슬러지 공급펌프 7.5kW×6대

- 효율 향상 35%→45%

○ 기존조명을 에너지절약형 LED등으로 교체 627등

- 관리본관 314등 : 형광등  64W → LED 40W

다운라이트 25W → LED등 12W

- 웰빙센터 117등 : 형광등  64W → LED 40W

다운라이트 25W → LED등 12W

- 송수실 88등 : 형광등  64W → LED 40W

다운라이트 25W → LED등 12W

- 배출수처리장 29등 : 형광등  64W → LED 40W

- 2계열 공동구, 응집기실 79등 : 메탈등 250W → LED 60W

○ 창문단열용 비닐시트 설치

- 대상건물 : 송수실, 웰빙센터(수리반사무실), 염소실, 약품실,                        관리본관(실험실), 탈수기동

Ⅳ		추진계획

□ 취·정수장 전력설비 에너지 절감

○ 자양취수장 노후 펌프 및 전력설비 개량을 통한 효율 개선

- 주펌프 2대(560kW→450kW), 조절펌프 1대(280kW→220kW)

개량으로 효율개선(67%→82%)

- 변압기(6,000kVA) 및 수배전반, 펌프 기동반 개량 1식

○ 송수펌프 내부조도 개선 및 주요부품 교체를 통해 효율 개선

- 대현산계통 2대(4,5호기) 효율 개선(77%→82%)

○ 송수펌프실 및 송수밸브실 노후 전동 구동장치 교체로 효율 향상

- 10대 (1.5kW 8대, 5.5kW 2대)

○ 취·송수펌프 점검,정비 및 지속적인 효율관리

- 펌프 소모품을 적기 교체하여 고효율상태 유지

- 분기별 펌프효율 분석 관리, 효율적인 펌프운용방법 정기교육 실시

○ 취수장 기존 조명등을 고효율 에너지절약형 LED로 교체

- 형광등(64W) : 194등

- 메탈등(250W,450W) : 116등

○ 최대수요전력 관리

- 상시 수요예측으로 배수지 수위를 적정수준으로 유지하여 돌발사고

시에도 상한 운전대수를 초과하지 않도록 운영

- 피크치 초과경보 설정으로 제어실에 피크치 발생시 전력부하 조정

○ 효율적 정수생산

- 취․송수펌프 교체운전시 먼저 정지시킨후 교체운전 실시

- 심야시간대에 최대생산 및 정수지 최대수위 5.5m 확보(07:00~08:30)

○ 회수펌프 운영 최적상태 유지

- 회수유량의 재활용으로 원수비 및 에너지 절감

- 회수펌프 가동수위를 탄력적 적용

○ 저압 모터펌프 효율적 운전

- 배슬러지지 최적운영에 따른 에너지 절감

- 응집기 수질 및 생산량에 의한 인버터에 “G”값 자동운전 운영․관리

○ 침전지 청소 및 수리시 상징수 재활용에 따른 원수비 및 에너지 절감

- 이동용 펌프(15kW-2.5㎥/min) 활용 침전지 상징수 재활용

○ 모터펌프 등 주요설비 교체시 효율 향상제품 도입

□ 청사 에너지 절감

○ 계절별 피크시간대 냉․난방 가동 자제

- 겨울철         : 10시~12시, 17시~20시, 22시~23시

- 봄·가을,여름철 : 10시~12시, 13시~17시

○ 사무실 냉․난방 온도 준수(난방 18℃, 냉방 28℃)

○ 사무실 중식시간(12:00~13:00) 소등

○ 초과근무시간 불필요한 조명 소등

○ 전기히터 등 개인용 난방기기 사용 금지

○ 출장시간대 PC전원 끄기 및 부서별 최종퇴근자 대기전력 차단

○ 화장실 비데 사용후 전원 끄기

○ 겨울철 내복입기 생활화 및 여름철 쿨비즈 운동

○ 전직원을 상대로 에너지절약 교육 및 홍보 강화

○ 청사에너지 절약 홍보

“승용차 요일제 준수, 대중교통 이용”

고유가 시대 에너지절약 실천에 동참합시다

뚝도아리수정수센터

- 홍보장소 : LED 전광판을 통한 홍보

Ⅴ		에너지지킴이 운영

□ 냉·난방온도 준수 및 조명관리 등 에너지절약 활동

사무실 및 부서명	성 명	비 고
행정관리과	보안당직자, 강일형
정수과	보안당직자, 권오정
보수시설과	보안당직자, 이상록

□ 에너지지킴이 활동내용

○ 사무실 중식시간 소등 및 냉·난방온도 적정 유지

○ 계절별 피크시간대 사무실 냉·난방 가동 제한

○ 퇴근시 개별컴퓨터 및 메인전원 차단여부 확인

○ 전직원 승용차 요일제 준수여부 확인

Ⅵ		행정사항

□ 2014년도 정수장 에너지사용량 에너지관리공단에 신고

○ 신고기한 : 2015.01.31.

□ 취,정수장 월별 전력사용 현황 및 원단위분석 보고(본부)

□ 취,정수장 월별 온실가스배출량 및 에너지사용량 제출

(기후대기과)

□ 배출권거래제에 따른 에너지사용량 모니터링 실시 (매월)

붙임 : 1. 2015년 목표생산원단위 산출 1부

2. 사업장별 배출권 할당량 1부

3. 에너지절약 홍보 방송문(안) 1부

4. 청사 녹색생활 10대 실천수칙 1부.  끝.