제 17 차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2015.  2.  6.(서면심의)

□ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 별첨 위원별 심의 의견을 보완하는 것으로 「조건부채택」 의결함.

【주요 심의내용】

○ 설계의 경제성(VE)검토 추가 제시

- 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침〔국토교통부 고시 제2014-278호(2014.05.23.)〕, 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE)가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시

○ 설계지침 추가제시

- 건축도서 등에 소음차폐시설 도면 항목을 추가

- “서울시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의 기준” 및 “녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드 라인” 적용.

- 서울시 ‘서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(환경정책과)’에 따라 사무공간(로비, 사무실, 복도, 회의실, 휴게실 등) 및 주차공간(지하 및 지상)에 설치되는 조명의 경우 LED조명으로 100% 설계

- 벽면 녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐

○ 공모지침서 감점기준 제시

- 참여업체 및 참여기술자의 평균부실벌점에 따른 세부적인 감점기준이 없으니 세부적인 감점기준 추가

○ 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

- 계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을 제출토록 할 것.

첨부 : 위원별 건설기술심의 의견서 각 1부

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축계획	1. 과업내용 업무범위 - 설계분야 건축분야는 평면, 입면, 단면계획 및 소음차폐시설 계획 명시할 것. 2. 과업내용 업무범위 - 기타분야 설계 경제성VE 검토(실시설계 단계) : 1식 - 내용 추가할 것. 공사비가 50억~100억원 사이 공사이므로 실시설계 단계에서 1회 설계경제성 검토가 필요하므로 업무범위에 명시할 것. 3. 관련법규 항목에 건설기술 진흥법 항목 추가. 건설공사가 적정하게 시행되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리 증진과 설계 경제성(VE)검토 필요성으로 연관되는 관련법규이므로 명시할 것. 4. 기본설계 도서별 작성내용 양질의 공사를 위해 건축도서에 소음차폐시설 도면 항목을 추가할 것. 5. 실시설계 설계도면 - 건축 양질의 공사를 위해 소음차폐시설 상세도면 항목 추가할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 빈 혜 진 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축계획	1. 설계도면작성관련(설계공모지침서 P6) - 3차원 이미지의 개수를 지정해 주는 것이 과다한 표현을 금지하는 방법인 듯 함. 예를 들면 조감도1, 투시도1, 부분투시도2개 정도로 제한하는 것으로 검토할 것. 2. 심사기준(설계공모지침서 P8~9) - 심사위원을 5인으로 구성한다고 되어있는데 최소 7인 이상 10인정도는 되어야 공정한 심사가 진행될 수 있을 것으로 판단되니 검토할 것. 3. 과업의 범위(과업내용서 P1~2) - 소음차폐시설과 시장도매인동 증축공사의 대지면적에 대한 정보가 없어 건축 및 조경 토목 등의 설계영역이 애매한 지침내용입니다. 이는 공사비산정과 계획설계 시 정확한 범위 내에서 진행하는데 문제가 있다고 보입니다. 전체 대지에서 이번 용역에 적용해야할 대지면적을 지정할 것. 4. 성과품의 제출(과업내용서 P9~10) - 성과품에 대한 자세한 목록과 부수정리가 안되어 있습니다. 보완할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 김 현 주 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
건축구조	1. 과업내용서 내용 수정할 것. (1) p18 / 1.2.9 각부구조 / 나. 바닥 1) 진동 및 음의 전달을 최소화하기 위하여 모든 진동이 발생되는 실의 바닥은 바닥방진설비를 고려한다. ⇨ 진동 및 음의 전달을 최소화하기 위하여 모든 진동이 발생되는 실의 바닥은 바닥방진설비 또는 동등성능 이상의 설계방안을 제시하여야 한다. [ 검토의견 : 모든 진동에 대해 바닥방지설비 설치는 어렵고, 보행하중 등에 의한 진동은 바닥구조체 강성확보로 진동제어가 가능함] (2) p20 / 1.3 구조계획 설계지침 / 1.3.1 일반사항 수정할 것. 다. 건물의 구조형식은 철근콘크리트구조로 설계한다. ⇨ 건물의 주요구조형식은 철근콘크리트구조로 설계한다. (3) p21 / 1.3 구조계획 설계지침 / 1.3.2 구조설계기준 수정할 것. 다. 적용규준 : 건축구조설계기준 ⇨ 적용기준 : 건축구조기준(KBC2009) [검토의견 : P22, 23 동일적용 필요] (4) p21 / 1.3 구조계획 설계지침 / 2) 철근 수정할 것. 이형철근 : SD40, SD50 사용 ⇨ 이형철근 : SD400, SD500 사용 (5) P22 / 1.3.4 구조설계 / 가. 일반사항 수정할 것. 나)철골 : 한계상태설계법 또는 허용응력도설계법 적용 ⇨ 철골 : 한계상태설계법 또는 하중저항계수설계법 적용 (6) P22 / 1.3.4 구조설계 / 나. 설계하중 수정할 것. 나) 적재하중 ⇒ 활하중 P22 : ‘적재하중’ ⇒ ‘활하중’ [ 검토의견 : P22의 모든 ‘적재하중’은 ‘활하중’으로 변경 필요 - 건축구조기준 용어정의 참조] (7) P22 / 2)수평하중 / 가)풍하중 수정할 것. ② 건물의 모양이 복잡하고 ....... 정확한 예측이 어려울 경우 풍동 및 적설실험을 할 수 있다. ⇒ 건물의 모양이 복잡하고 ....... 정확한 예측이 어려울 경우 풍동 실험을 할 수 있다. (8) P22 / 나. 설계하중 / 3)기타하중 수정할 것. ③ 온도하중 : 구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다. ⇒ 나) 온도하중 ① 구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다. (9) P23 / 라. 구조해석 수정할 것. 5) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각부위별 고 산출근거를 명시하여야 한다. ⇒ 5) 전체삭제 필요 [검토의견 : 4)번 내용과 동일한 내용임.]

2015년   2월  6일

심의위원 : 강 정 임 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
기계설비	다. 환기설비[시장도매인동 지하주차장 환기설비 포함] 마) “화장실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있도록 충분한 환기량 을 확보하여야한다.로 수정할 것. 라. 위생설비 바) 오·배수및우수배관 계획 시 옥외 토목관로를 확인하여 역류되지 않 도록 하여야한다.로 수정할 것. 1.8 소방설비계획 설계.지침 1.8.1 일반사항 가. 건물의 각 부분의 구조 및 용도에 따라 화재의 발생, 화재의 확 대 및 인명피해 가능성을 평가하여 화재를 사전에 예방하고 화재 가 발생할 경우에는초기에 탐지하고, 진압할 수 있도록 국내 건축 법의 소방관련 규정과 소방관련법규 및 화재안전규정 등을 적용 하고 유지관리가 용이하며 안정성충분히 확보된 창의적인 설계를 하여야 한다.로 수정할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 박 광 태 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
전기설비	1. 9쪽 11.4 계약상대자는 과업수행 중 발주기관의 요청에 의하여 추가과업이 발생하거나 기존 과업내용에 사업 규모의 증감, 과업범위의 변경이 발생하는 경우, 이에 수반되는 인허가 사항을 이행하여야 한다 ⇒ 추가 과업으로 추가 인허가가 진행 될 경우 또는 인허가 변경이 발생할 경우에는 비용에 대한 내용 정리 필요하다고 사료되니 검토할 것.(설계 변경비에 포함을 하던지, 아님 별도 인건비 및 제반비용 산 출할 근거를 마련하여 정리하는 것이 옳을 것으로 사료됨, 기존은 설 계사의 업무로 진행되는 경우가 다수이나 범위의 변경이 클 경우에는 근거를 만들어 정리하였으면 함.) 2. 11쪽14.4.1 과업내용서에 명기되지 않은 경미한 사항이나 부대업무와 관련법규 등의 개정으로 인한 추가업무에 대하여는 계약상대자 부담으로 처리한다. ⇒ 경미한 내용이라는 것을 정량적으로 전체 비용의 담당 비율이나 용역 공정범위를 어느 정도 정리하여 적용할 것인지를 정해 놓고 진 행하는 것이 옳을 것으로 사료됨. 경미한 것이라 하여도 그 정도를지 정하지 않아 과도한 내용으로 용역자의 손실이 발생 할 경우 발주처 의 권한 남용으로 인식 될 수 있으니 수정을 검토할 것. 3. 11쪽 14.4.8 효율적인 설계안 도출을 위하여 용역착수 후 1개월 이내에 발주기관 담당자와 함께 본과업과 유사한 국․내외시설을 조사 및 답사하고 보고서를 발주기관에 제출하여야 한다. ⇒ 현상 설계에서 기 반영하여 정리할 내용으로 사료되며, 추가 발주 처의 요구시에 시행되는 것은 비용발생에 대한 내용을 정리해 놓을 필요가 있다고 사료되니 검토할 것. 4. 11쪽 14.4.10 과업수행기간 중 필요시 각 분야별 과업에 대하여 전문가의 자문을 받아 자문결과를 설계에 반영하도록 한다. ⇒ 자문비용에 대한 내용 정리 필요하니 검토할 것. 5. 13쪽 2) 소음차폐시설의 기능 - 인근 마곡엠밸리아파트 입주민의 쾌적한 주거환경을 보장할 수 있는 충분한 성능을 갖춘 차음벽을 시장 도매인동 (증축 분)의 옥상위에 설치- 방음벽의 높이는 계산에 의하여 가장 효과적인 높이로 함 ⇒ 목표치 소음 차폐 정도를 수치를 제시해 주는 것이 옳을 것으로 사 료되니 검토할 것.(예을 들어40 또는 60dB) 6. 41쪽 라. 모든 전기설비는 지진 가능성을 대비한 내진대책을 확보하 여야 한다. ⇒ 전체 전기설비의 내진화를 추진시에는 용역비의 추가 집행이 요구 되므로 주요설비의 내진화를 추진하는 것이 옳을 것으로 사료되니 검 토할 것.(기존 전기실의 적용 상태를 파악하고 간선설비에 만 적용 고려) 7. 69쪽 2.1.4 실시설계도면은 매장마다 건축사 및 공종별 당해 설계책 임자(구조기술사,기계, 전기, 소방, 토목 등의 책임기술자)의 소속, 등 록번호, 성명을 기재하고 날인하여야 한다. ⇒ 공종별 당해 설계책임자에 구조만 기술사로 지정되어 있는데 각 분 야 기술사로 변경할 것. 8.70쪽 마. 전기설비 도면목록표, 배치도, 계통도(전력 계통도, 조명 계통도), 평면도(조명), 장비구성도, 경관조명 계획도,비상전원설비,이설설비 계획평면도, 기타 ⇒ 접지 및 피뢰설비를 기존 설비와의 연계 및 증축 부분과의 관계 사항 추가를 검토할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 엄 금 희 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
토목	1. 설계공모지침서 (1) 신청서 등록일 수요일 오류임. 목요일로 수정할 것. (2) 설계도면: 3차원 이미지규정을 상세히 설명하든지 또는 자유화 하는걸로 수정을 검토할 것. (3) 기초 지반상태 내용은 발주처에서 기존 조사내용을 참여회사에 제공하는 것이 공모지침에 합리적이라고 사료되니 검토할 것. (4) 심의위원에 지역주민이 참석하는 것은 민원 때문인지, 선례가 있는 지 검토할 것. (5) 우수작, 가작의 당선 수는 소수의 업체가 참가할 경우는 모두 당선되고, 다수의 업체가 참가할 경우는 과반수가 탈락되는 선정 기준이니 검토할 것. 2. 과업내용서 (1) 용역점검을 위해서는 자문, 심의과정, 횟수, 설정 후 추가할 것. (2) 내진설계지침 추가할 것. (3) 지질, 지반조사 시 규모, 수량 제시 후 직접경비로 정산하는 방법이 필요하다고 사료되니 추가할 것. (4) 계측계획은 필요 시 하는 것이 아니라 필수항목이라고 사료되니 수 정을 검토할 것. (5) 사전조사 시 국내외 견학하는 내용은 재검토할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 이 주 현 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야	채 택 의 견	비 고
조경	1. 과업내용서 2쪽 : 과업기간중에 인허가 기간이 포함된 것인지 명확히 명기할 것 2. 설계공모지침서 5쪽 :제출물 중 보드 2장, PT발표, 도면집, 설명서 등 용역비 대비 과해보이고 또한 너무 현란한 보드의 기법이 설계안을 간 과할 수 있으니 재검토 할 것 (1) 대개의 경우 공모에 참가하려면 평균 3천만원 정도 소요 (2) 설명서와 도면이 있으니 보드는 1판으로 줄이는 것 검토 (3) 보드하나에 설계개요, 배치도, 3차원이미지, 개념도 등 넣고 그 외 내용은 도면에 중복되므로 도면집으로 대처 3. 과업내용서 56쪽 : 조경설계지침상 강서농산물도매시장 만 단편적으로 볼 것이 아니라 주변 녹지체계를 전반적으로 검토하여 이 지역이 도 시생태 녹지네트웤의 주요한 역할을 할 수 있도록할 것이며 또한 이 를 통헤 식물재를 활용한 소음 차폐 등의 기능을 담당할 수 있게 할 것 4. 과업내용서 77쪽 : 조경 실시설계도면 중 공사계획평면도 누락 되었으니 추가할 것. 5. 설계공모지침서 6쪽 : 설계도면작성방법은 있으나 설계설명서 작성방법이 없으므로 분리하여 명기 할 것 6. 설계공모지침서 10쪽 : 분야별 체점 기준(신기술•신공법 제시 및 에너지절감을 고려한 유지관리 비용 절감 방안)에 재활용과 쓰레기 감량화 (Eco - Clean)에 관련된 내용을 첨부할 것을 검토할 것.

2015년   2월  6일

심의위원 : 변 금 옥 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 강서농산물도매시장 소음차폐시설 및 시장도매인동 증축공사 설계용역

분 야

채   택    의    견

비 고

공 통

1. 그린 디자인서울 공공건축물 설계 가이드라인을 “서울시 공공건축물 에

너지분야 건설기술심의 기준” 및 “녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드

라인”으로 수정할 것.

2. “과업수행 보고” 등에 작업일지 및 참여기술자 투입내용 등의 추가를 검토할 것.

- 계약상대자는 「건설기술진흥법」 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

- 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시

제출하여야 하며 작업일지 양식은 건설기술개발 및 관리 등에 관한

운영규정에 따른다.

- 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위

로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을

제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
6/1
.
..
6/31

3. “추가 용역”에 대한 내용을 과업내용서에 보완할 것.

◯ 계약상대자는 계약에 의한 용역과 별도로 추가하여 업무 수행시 이에

대한 추가 용역비를 청구할 수 있다.

- 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의함.

- 추가 용역의 범위

a. 주기적 현장 점검보고

b. 출장, 조사, 방문, 시험 등(대지의 상태, 재료의 성질, 공법의 적용

성 등을 검증할 목적으로 행하는 사항)

c. 계약 성과품의 추가 납품

d. 예술가와 업무 조정

e. 특수 전문 분야 설계와 건설사업관리

f. 용역의 업무 및 대가기준에 의해 기타 건축사가 수행할 수 있는 추가 업무 등

4. p8) 10.6 설계변경사항을 → 과업내용의 변경조건으로 변경하고 아래와 같이 보완할 것.

- 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)"에 따른다.

- 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약상대자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

- 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

(1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

(6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

5. “설계의 경제성 등 검토”내용 과업내용에 추가할 것.”

◯ 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침〔국토교통부 고시 제2014-278호(2014.05.23.)〕, 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE)가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시

- 계약상대자는 발주기관이 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토를

실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하

며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동

에 적극 협조하여야 한다.

- 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한

조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정·반영

및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

6. 부서 명칭은 최근 기준으로 수정 및 용어 통일할 것.

- 지식경제부, 지식경제부장관 ⇒ 산업통상자원부, 산업통상자원부 장관

- 국토해양부 ⇒ 국토교통부

- 발주자 ⇒ 발주기관

- 축척은 1:200 및 1/500 ⇒ 축척은 1/200 및 1/500(P26)

건 축

【공모지침서】

7. p3 2.1 “건축설계공모의 목적” 내용 중 “건설기술진흥법” 내용을 “건

축서비스산업법진흥법” 내용으로 수정할 것.

8. 공모지침서에 사용하는 용어 통일할 것.

- p7, 14, 23 ⑬ 추정 예상공사비 산출서 및 개략 내역서(서식9)

⇒ 추정 예상공사비 개략 내역서(서식9)

9. p7 4.2 불이익 처분기준

- 참여업체 및 참여기술자 ~ 누계 평균부실벌점에 따라 감점(서식10)

⇒ 참여업체 및 참여기술자의 평균부실벌점에 따른 세부적인 감점기준이

없으니 세부적인 감점기준 추가를 검토할 것.

10. p9 7.2 “심사위원회 운영”에 심사위원의 공개내용을 추가할 것.

【과업내용서】

11. p6 4.4 하도급 범위 아래와 같이 수정할 것.
- 계약상대자는 건설기술진흥법 제35조제4항에 따라 하도급 승인을 받

기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청

서를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 발주기관은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 건설기술용역 하도급

관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 14일 이내

에 그 승인 여부를 신청인에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판

단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회

에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는

그 사유와 14일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 신청인에

게 알려야 한다.

- 하도급으로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

12. p10 13.4 저작권에 사항 아래와 같이 수정을 검토할 것.

- 응모작에 관한 지적재산권 귀속조항 : 응모작(수상작)에 관한 모든 권리는

응모자에게 있음

- 수상작에 관한 임의 사용 조항 : 응모작에 관한 저작권은 응모자에게 있음,

필요한 경우 응모작에 관한 저작권을 양수하거나 이용 허락을 받을 수  있

으며, 이 경우에는 저작자와 별도로 약정하여 정함.

※ 감사담당관-16234(2014.11.14.)호를 참조할 것.(각종 공모전 개최 시

응모작 지적재산권 관련 유의사항 알림)

13. p17 1.2.8 창호계획 아래와  같이 수정을 검토할 것.

- 다. 서울특별시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의~확보하여야 한다.

⇒ 서울특별시 녹색건축물조성 건설기술심의가이드라인 기준에 따른 창호는

향을 고려한 최적화 설계를 하고, 특히 연손실이 많은 북측의 창면적은

최소화 하며, 냉방손실이 큰 서측 창호의 경우 일시조절 장치를 설치하

고, 벽면율은 50%이상 확보하여야 한다

14. p24 1.3.7 신기술 및 신공법 관련내용 보완할 것.

- 신기술의 도입

· 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제32조 따라 신기술과 기존 공

법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으

로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.

(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

· 신기술을 반영하는 경우에는 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이

상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문(공사비가 100억원 미만)

을 받아야 한다.

15. 자전거 이용자를 위하여 “서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례”

에 의한 자전거주차장 설치를 과업내용에 포함을 검토할 것.

16. 색채계획 내용에 다음사항의 추가를 검토할 것.

- 표지체계는 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고, 기본설계 시

디자인(색채디자인)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 검토받을 것.

기 계

17. p33) 1.5.4 설계기준 가, 나 항에 있는 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시)를 아래와 같이 수정할 것.

⇒ 건축물의에너지절약설계기준(국토교통부고시–설계 당시 최근 고시)

18. p36) 가. 열원설비에 아래내용을 추가할 것.

- 지역난방 공급여부를 확인하고 공급가능시 난방 및 급탕열원으로 우선적으로 적용한다.

- 조명부하는 전기설계(LED 등)에 맞게 계산하여야 한다.

19. p37) 나. 냉․난방설비에 아래내용을 추가할 것.

- 냉각탑은 냉각수의 비산, 백연현상 등으로 인한 피해가 없도록 하며, 주변의 미관을 고려하여 설계한다.

- 층고가 높은 대공간의 경우 상하 온도차가 발생하지 않도록 설계하여야 하며, 적정한 대책을 강구하여야 한다.

20. p37) 다. 환기설비 2)세부지침 마)항을 아래와 같이 수정할 것.

- 화장실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

⇒ 화장실 등과 같이 습도가 높고, 냄새가 많은 장소의 배기닥트는 내부식성 재질을 사용하고 단독배기로 설치하여야 하며, 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

21. p38) 2) 급수설비에 아래 내용을 추가할 것.

- 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머흡수기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

22. p41) 자. 방음․방진설비를 추가하고 아래 내용을 기재할 것.

- 샤프트내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 차단재를 설치한다.

- 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련법․규정) 이하로 유지되도록 방지대책(잭업방진, 소음기설치 등)을 강구하여야 하며, 재실자의 업무를 방해하지 않는 상태이어야 한다.

- 기계, 전기 장비 가동시 발생되는 소음으로 민원이 발생하지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

23. p41) 차. 기타사항을 추가하고 아래 내용을 기재할 것.

- 장비설치 완료 후 종합시운전 계획서를 제시하고 이에 필요한 경비(수도, 전기료 등)를 설계에 반영하여야 한다.

- 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적인 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

전 기

24. “라. 조명설비” 내용을 아래와 같이 추가할 것(45p)

- 서울시 ‘서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(환경정책과)’에 따라

사무공간(로비, 사무실, 복도, 회의실, 휴게실 등) 및 주차공간(지하 및

지상)에 설치되는 조명의 경우 LED조명으로 100% 설계 반영한다.

25. “1.6.1 일반사항” 내용을 아래와 같이 추가할 것(41p)

거. 기존 전기설비용량 및 증설, 개량되는 설비의 부하전력을 종합 검토하여

적정 규모의 수전설비용량 등 전력수급계획을 수립하고, 적절히 조화된

전력계통이 구성 되도록 계획한다.

너. 수전, 배전, 동력, 조명, 전열, 소방설비 및 통신, 방송, 음향, LAN,

CCTV 설비 등은 기존 시설과의 연계성을 고려하여 일체성, 통일성,

유지관리 용이성 등 효율성을 높일 수 있는 형태로 결정 한다.

더. 감시제어시스템의 원활한 운영·제어가 가능하도록 기존 감시제어

시스템과 신, 증설, 개량되는 부분과의 효율적인 호환 연계가 가능한

구조로 계획한다.

토 목

26. 지반조사(p-26) 보완할 것.

(1) 기 시행한 지반조사 성과의 활용 여부를 검토한다.

∙ 서울특별시의 지반정보통합 관리시스템

(http://surveycp.seoul.go.kr)

∙ 국토교통부의 국토지반정보 통합DB센터

(http://www.geoinfo.or.kr)

(2) 발주기관은 지반조사 결과를 국토지반정보포털시스템

(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록한다.

27. 지장물 조사(p-26) 보완할 것.

① 발주기관은 지하시설물 통합정보시스템을 의무적으로 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 설계용역업체에 기본적으로 제공한다.

② 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하매설물 및 지장시설물의 저촉여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의결과 발주기관 사전보고)한다.

조 경

28. 12쪽 1.1 설계기본지침에 아래 내용 추가

- 기존 녹지대에 도메인동 증축으로 강서농산물도매시장의 법정 조경면적이 침해되지 않도록 계획한다.

29. 55쪽 1.9 조경계획 설계지침에 ‘표토 보전’ 내용 추가

- 식재지반조성을 위한 표토 활용은 전문기관에 토양조사를 의뢰, 분

석결과 관련 전문가의 의견을 수렴하여 표토의 수집과 보관을 위한

계획을 한다.

30. 55쪽 1.9 조경계획 설계지침에 ‘지장수목 조사’ 내용 추가

- 부지 내 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을 마련하여 수목의 존치, 이식, 제거 여부를 결정한다.

31. 55쪽 나. 식재설계에 아래 내용 추가

- 이식 수목은 관련부서에 이식대상지를 확인하고 착공 후 이식시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 한다.

32. 55쪽 나. 식재설계에 ‘벽면녹화’ 내용 추가

- 벽면 녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐할 수 있도록 한다.

33. 55쪽 나. 식재설계에 ‘옥상녹화’ 관련 내용 추가

- 옥상녹화 시에는 『서울시 옥상녹화 시스템 설계지침』에 따라 방수, 방근처리 등 건축설계와 연계하여 계획하여야 한다.

34. 57쪽 다. 시설물설계에 ‘포장시설’ 내용 추가

- 포장시설은 모든 사람들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인 개념을 도입하고, 보행장애요소가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

35. 57쪽 다. 시설물설계에 아래 내용 추가

- 겨울철 미끄럼 등 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.

36. 57쪽 다. 시설물설계에 ‘배수시설’ 내용 추가

- 녹지의 빗물침투시설과 배수시설은 식재수목에 토양수분이 적정량 공

급되도록 부지조성공사를 포함한 조성계획에서 검토해야 한다.

37. 57쪽 다. 시설물설계에 아래 내용을 추가할 것

- 가뭄에 대비할 수 있도록 필요시 자동관개시설을 설계에 반영한다.

2015년  2월  6일

심의위원 : 최 진 선 (서명)