문서번호	인재기획과-2893
결재일자	2015.3.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	03/05 박기용
협조

「배움관 지하 기전실」

환기시설 확충을 통한 근무환경 개선계획

2015. 3.

【인재기획과】

「배움관 지하 기전실」

환기시설 확충을 통한 근무환경 개선계획

우리 원 배움관 지하실에 위치한 기전실 내 자연환기 취약으로

근무여건이 열악한 바, 신선한 외부 공기 유입이 가능하도록 환기    시설을 확충하여 근무환경을 개선하고자 함

1		현 황

□ 기전실 위치 : 배움관 지하 1층

○ 근무인원 : 6명 (기계 3명, 전기 3명)

□ 주요업무

○ 냉․난방 및 기계설비 운전 및 유지관리

○ 전기설비 운전 및 유지관리

○ 기전 설비 가동상태 정상 여부 중앙 모니터 등

□ 기전실 근무환경

구 분	면 적	냉ㆍ난방 여건	환기 여건
중앙감시실	8.4m × 8.4m	휀코일유닛 + 개별냉방기	벽부형 배기휀 + 급기설비(미사용)
숙 소	4m × 5.3m	휀코일유닛 + 전기판넬 온돌	벽부형 배기휀

2		운영실태

□ 기전실 환기실태

○ 지하층에 위치해 있어 구조적으로 자연환기 취약

○ 중앙감시실 및 숙소 내에 벽부형 배기휀이 설치되어 있으나, 배기 휀 가동시 지하 체류 공기가 기전실로 유입됨

- 배기휀 가동 시 유입, 유출되는 공기질 수준은 비슷

○ 중앙감시실 내에 외부공기 유입할 수 있도록 급기설비 설치되어

있으나, 외기 유입구가 지면과 동일 선상에 위치함에 따라 급기

설비 가동시 흙, 먼지 등이 혼합되어 기전실로 유입됨

- 흙, 먼지 혼합 유입되는 영향으로 급기 설비 현재 미사용

- 급기휀 고장(06년 제작)

○ 숙소 내 외부공기 급기시설 미설치

□ 기전실 환기시설 사진

【외부 공기 유입구 – 덕트 및 급기휀】	【기전실 내 외부공기 급기구】

【중앙감시실 내 배기휀】	【숙소 내 배기휀】

3		추진개요

□ 추진기간 : 2015. 3. 현재 ~ 3.13

□ 추진사유 : 기전실 내 외기 강제급기를 통한 환기 실시로

근무환경 개선

□ 공사내용

○ 급기휀 교체, 외기 유입구 덕트 수직 증설, 덕트 내 필터 설치

○ 숙소 급기 덕트 및 디퓨져 설치, 급기덕트 청소 등

□ 공사방법

○ 공사 금액이 소액인 바, 저가 견적 제시업체에 작업 지시하고,

검사 완료 후 대가지급

업체명	대표자	사업장 소재지	연락처
*******	***	******************** ***********	************

□ 소요예산 : *******

○ 산출근거 : 시중가 견적

○ 예산과목

- 인재양성및시험관리,교육시설유지 및 장비확충,인재원 청사유지관리

공공운영비(201-02)

4		기대효과

□ 근무환경 개선에 따른 내부 만족도 제고

□ 쾌적한 근무환경 조성으로 업무 집중도 및 생산성 향상

□ 급․배기 시설 완비에 따른 실내 공기질 향상. 끝.