- 2015년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

중 랑 소 방 서

[현장대응단]

‘15년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2015.3.9.~3.27.(기간중 9일)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 급수탑, 비상소화장치 포함)

□ 점 검 자 : 현장대응단 진압대 전 직원(구급대원 포함)

□ 점검방법 : 현장대응단 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘15.3.1.현재 119행정정보시스템 자료) : 280개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
280	279	123	156	0	1

□ 비상소화장치 : 13개소 ※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

❍ 일체형 9개(호스릴형 1개), 분리형 4개

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설(2015.3.5.현재) : 280개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 13개소

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제조사와 병행실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상(‘90년 이전) : 소방용수시설 35개소(지상식 5, 지하식 25)

※ 전체 280개소의 12.5%

□ 일제조사와 병행 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출(붙임 서식)

		←-------------노후소화전 수 --------→
구 분	계	1970년대 ~1990년대	1990년대		2000이후
설치수량 (보유율)	280	35	25		220

□ 동절기 소방용수시설 확인․표본점검(교차점검) 병행실시

❍ 대 상 : 망우119안전센터 관내 소화전 3134호 등 28개소(5% 표본점검)

❍ 인 원 : 현장대응단 진압대 1팀 전 직원(세부일정 붙임참조)

□ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악

❍ 주차구획선 내 소방용수시설 설치여부

❍ 소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선 여부

☞ 상세주소 및 사진확보 후 제출(붙임서식 참조)

□ 거주자 우선 주차구역(주택가 이면도로) 실태조사

❍ 긴급출동에 장애가 있는 거주자 우선 주차구역 면수 파악

❍ 조사 시 거주자 우선 주차구획선 번호, 상세주소, 현장사진 확보

□ 고장 소방용수시설 데이터 현행화

❍  조치사항 : 해당 소화전 담당자는 고장용수 목록 작성 제출 및 119

행정정보시스템 상 고장내용 확인·점검

⤷ 점검 실시 후 : 결과제출(붙임 서식)

- 고장발생 즉시 문서보고 및 119행정정보시스템 내용 수정

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

❍   119행정정보시스템 입력 자료와 현장의 일치여부 재확인

☞ 불일치 자료 발견 즉시, 행정정보시스템 데이터 수정

☞ 누락 및 오류 데이터 없도록 시스템 관리 철저

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(대응총괄팀)

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악 후 보고

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (대응총괄팀 보고)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 일제조사에 임하는 직원에 대해 안전관리자 지정 및 사전 안전교육 실시하여 안전사고 절대 방지

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시 → 비번자 : 출동대기(초과), 당번자 : 출장조치)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

→ 조사일정 및 출동대기 일정 참고

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 소화전 밸브 개폐 시 유의사항을 반드시 숙지하여 수질사고로 인한 민원발생 절대 방지

□ 점검결과는 붙임 서식에 의거 2015. 3. 31.(화)까지 각 팀별 용수담당자에게 제출.  끝.