문서번호	의정담당관-2772
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김창중	이문주	김용남		03/18 한문철
협 조	총무팀장		윤순용
	의정지원팀장		박지향

『자동전압조정기 설치에 따른』

의원회관 정전 및 공사 계획

2015. 03.

서울특별시의회

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『자동전압조정기 설치에 따른』

의원회관 정전 및 공사 계획

의원회관 전기실내 전력 절감형 자동전압조정기 설치에 따른 의원회관 및 의원연구실 전체 정전이 요구됨에 따라 정전과 공사계획을 수립 시행 하고자 함

1				사 업 개 요

사 업 명  : 전력절감형 자동전압조정기 설치

자동전압 조정기 구매 및 설치 : 조달구매

- 업체명 : ㈜드림파워텍 대표 이상구(대구광역시 달성군 다사읍 서재리 370)

- 납품기한 : 2015.04.16

부대시설 전기공사 : 전자공개수의 계약

- 업체명 : 제일전력 대표 김정숙(동대문구 답십리로 48길 50)

- 공사기간 : 2015.03.18. ~ 04.11(20일간)

2				정 전 계 획

정전계획

정전일시 : 2015.03.22.(일) 09:00 ~ 22(일) 20:00(11시간)

정전범위 : 의원회관 전기실에서 공급되는 전원 전체

- 의원회관 전체(2~9층, 단, 1층 당직실 전원공급)

- 의원연구실 전체(4,5,6,7,8층)

특정 중단 설비

- 통신설비 : 유선전화기, 방송설비, 이동전화 중계기

- LAN 설비 : 유․무선 LAN설비

- 엘리베이터 가동 중단

정전시 조치사항

전화설비,방송설비,LAN설비 정전 전 시스템 off

각 사무실 및 의원연구실내 FAX 전원차단에 따른 조치

각 사무실 및 의원연구실내 냉장고 전원차단에 따른 음식물 정리

3				공 사 계 획

전기실 현황

변압기 설비 : 400KVA × 2대

발전기 설비 : 250KW × 1대

수배전반 설비 : 특고압반 6면, 저압반 5면

공사 계획(시간대 별)

전기실 Main 전원(특고압 22.9kv) 차단 (03.22. 11:00)

자동전압조정기 설치 작업(09:00 ~ 11:00)

- 자동전압조정기(400KVA) 설치 - 2대

저압 케이블 포설 작업(11:00 ~ 16:00)

- 저압케이블(250SQ, 12LINE) 포설작업

저압배전반(ACB반)부스 연결작업(16:00 ~ 18:00)

- 저압배전반 2면 부스 연결 작업

자동전압조정기 운전 및 특고압 전원공급(19:00)

각 층 분전반 전원공급(19:00 ~ 20:00)

4				기 타 사 항

정전일정에 대한 의원회관 각 부서 및 의원연구실 공지

정전시 작업용 전원공급 시 총무과 업무 협의