문서번호	총무과-3622
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		代윤석존	03/23 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.03)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 03월 22(일)  날씨: 맑음  온도: 4.5~15.9℃  습도: 10.3~71.3%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태	비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)			점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		18.9	50±5	50.0		유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		19.0	55±5	55.1		“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		19.9	50±5	47.4		“
	2-1		00:00~24:00			20±2		19.0	50±5	52.6		“
	2-2		00:00~24:00			20±2		18.9	45±5	45.5		“
	3					20±2		18.9	50±5	50.3		“
	4		00:00~24:00			20±2		20.0	50±5	49.8		“
	4-1					20±2		20.3	50±5	49.1		“
	임시					20±2		20.7	50±5	46.6		“
전시실	제1실		08:30~19:00					22.4		24.1		07:15~19:20	환기,난방
	제2실		“					21.4		19.3		07:15~19:2019:30~20:30	“
	제3실		“					21.1		26.7		“	“
	기획		-					21.4		27.0		09:15~22:50	전시준비
홀	전시		08:30~19:00									08:50~19:20	환기,난방
	교육		“									-	“
사 무 동												사용자관리	“
강 당
카페테리아			-									-
직원식당												사용자관리	환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-
수장고 복도				-								07:15-23:00	작업(전시준비)
교육동 복도				-
경비실 앞				-								17:30~07:30
사무동썬큰				-
주차장		지하2층		09~09:10,10~10:10,11~11:10,12~12:10, 13~13:10,14~14:10,15~15:10,16~16:10, 17~17:10,18~18:10,19~19:20								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								19:00~23:00
		옥상		-								19:00~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동		-								"
무대상부												-
하해장
기계실				14:00~14:30,21:00~21:30								사용자관리
전기실				07:00~08:00,14:00~15:00,21:00~22:00								"
발전기실				15:40~15:50								“	시운전
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)								00:00~24:00
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 285.2Gcal(금일 사용량: 0.5Gcal)
- 보일러 1호기:		전일전량:		%
- 보일러 2호기:	09:00~익일09:00(수시가동,수장고 가습)	축열전량:		%
- 지열시스템 :		축열후량:		%
- 비상발전기 :		사 용 량:		%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합 보안관제센터 CCTV 모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 전층 조명 점등상태 점검 - 양호
○ 전시동 간이정화조 거름망 청소
○ 외곽 가로등 및 간판 타이머 조정(18:50~23:00→19:00~23:00)
※ 티센크루프엘리베이터코리아 – 승강기 1호기 소음 보수 - 조속기 텐션쉬브 베어링 파손으로 텐션쉬브 교체
시설관리 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	14		3		6	5
주간
근무	14		3		6	5
주야	김영배,홍경래,박종태
휴무	조재성,최준호,박용주,한우진,송인근
비번	김동한,원종권,이덕형,이재교,이재철,남경오
특이사항: