문서번호	기전과-2875
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	04/07 송상영
협조

위례터널 기전시설물 시운전 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

동부도로사업소

(기 전 과)

위례터널 기전시설물 시운전 결과보고

위례터널 개통전 기전설비 운영시스템 안정화와 미비사항 조기발견 및

보완을 위하여 실시한 시운전 점검 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 기전과-846호(2015.01.29. 위례터널 기전시설물 시운전 계획)

- 터널개통전 기전시설 및 운영시스템 안정화

- 기전시설 미비사항 조기발견, 보수로 최적시설 유지

※ 위례터널 개통

○ 개통일시 : 2015. 04. 07. 15:00

○ 개통내용 : 터널 왕복 4차로 개통

- 터널 종점부(성남시) 접속 도로인 헌릉로 확장 완료시 까지 2개차로 운영

※ 위례터널 시설현황

○ 위치 : 강남구 세곡동~성남시 수정구 복정동

○ 규모 : 터널(왕복 4차로) 연장 2,362M(서울 1,406M, 성남 956M)

○ 주요 기전시설

- 조명시설 : LED등 2,080조

- 영상감시설비 : CCTV 32대, 영상유고, 원격제어시스템

- 제연, 방재설비 : 20대(제트팬), 소화기 76개소․소화전 30개소

- 배수설비 : 수중펌프 11대 (집수정 3개소: 지하수처리1, 우수처리2)

- 비상발전기 : 2대(750Kw, 660Kw)

□ 시운전 추진실적

○ 시운전 기간 : 2015. 02.02. ~ 04.06

○ 시운전 점검내용

- 시설물별 시운전 : 원격제어시스템, 기전설비별 동작 시험운전

- 종합시운전 : 3회실시(2/3, 3/5, 3/20)

․한전 정전대비 비상설비 자동운전 점검(전원차단 점검)

․화재발생 대비 방재설비 자동운전 점검(비상방송, 차단막 동작 등)

․비상발전기 부하운전 점검(제연설비, 배수펌프 가동 동작상태 점검)

○ 시설물별 시운전

- 시운전 방법

․직원 2명배치 위례터널 상황실 1일 출장근무(4시간. 13:00~17:00)

․시운전사항 결과 1일 메모 보고

- 근무자 배치 : 2명(전기1, 기계1)

․근무자 : *******************************

○ 종합 시운전 : 사업소(보수반 9명), 시공사, 발주처 합동점검

□ 시운전결과 주요 지적사항 및 정비내용

○ 시설물별 시운전 : 8건 조치완료

- 관리동 기계실 소방펌프 누수

- 터널내 조명등 원격제어 시운전 부점등 8등

- 라디오 재방송 청취상태 불량 보수 및 체널 증설(13Ch→20Ch)

- 주․부전기실 흡․배기 휀 작동불량

- VMS 표출문자 표시 불능(산성방향 1개소)

- 산성방향 외부카메라 불량(산성방향 1대)

- 소화전함 개폐불량(6개소)

- 차량진입 차단막 컨트롤판넬 고정상태 불량(산성방향)

○ 종합 시운전 : 5건 조치완료

- 집수정 3개소 배수펌프 원격감시제어 시스템 구성(1차)

- 상황실 CCTV 주 화면 무정전 운전 가능토록 보완조치(UPS설치)(1차)

- 부전기실 제트팬 5호기 수동 조작 안됨(전원투입 안됨)(2차)

- 주전기실 흡․배기휀 스위치 작동시 과부하 트립(2차)

- 주․부 발전기실 발전기 가동시 발전기실 연기배출 불량(2차)

□ 향후계획

○ 당초 시운전 기간은 기전시설물 안정화 및 미비사항 조기발견 보수를

위하여 터널 개통시까지 계획 하였으나,

○ 유지관리 업무 연속성 및 운영실태 관리를 위하여 위탁업체 투입전까지

시운전 기간과 같이 직원 2명 배치 근무코자 함.

- 근무방법 : 위례터널 상황실 1일 출장근무(4시간. 13:00~17:00)

※ 개통후 유지관리 및 민간위탁 추진일정

○ 민간위탁 업체 선정 투입전까지 LH에서 유지관리 시행

- 위탁업체 투입후 1개월간 LH 유지관리업체와 합동근무

(LH단지사업2부-25호. ‘15.1.16)

○ 민간위탁 추진일정

- ’15.03.30 : 위례터널 민간위탁 용역 품의(협상에의한 계약)

- ’15.03.31~4.10 : 입찰등록 공고(긴급)

- ’15.04.13 : 입찰등록(기술제안서, 가격제안서 제출 등)

- ’15.04.14 ~ 04.17 : 제안서 적격자심의

- ’15.04.20 ~ 30 : 협약서 체결

- ’15.05월초 ~ 05.30 : 서울시(용역사) 및 LH 합동근무

- ’15.06.01 : 서울시(용역사) 관리운영. 끝.