문서번호	공원운영과-6604
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
정재기	정언룡	代조기환	04/17 안해칠
협 조

서서울호수공원 수경시설 운영계획

2015. 4.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

서서울호수공원 수경시설 운영계획

공원 내에 설치된 분수 등 수경시설을 안전하게 관리 운영함으로 공원이용 만족도를 향상시키고 시민에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 2015년 수경시설 관리계획[조경과-4734(2015.4.24.)]

❍ 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침(2010.8.26 환경부)

Ⅱ		시 설 현 황

구 분		수중펌프	연출(길이/높이)	노 즐	조명등	비 고
서서울 호수공원	소리분수	2HP × 41대	W 200m / H 15m	41	41	부유형
	미디어벽천	10HP × 2대	W 22m / H 3m	15	15	벽천
	안개분수	10HP × 2대	392㎡	5	13	계류
	재생정원	4㎾ × 1대	총연장 65m	-	-	계류
	물놀이장	5.5㎾ × 2대	60㎡	10	-	물놀이

Ⅲ		운영(가동)계획

❍ 운영기준

- 시민의 이용 편의를 감안하여 주로 오후 시간대를 다양화하여 가동

- 여름철(8월 중․하순) 전력피크시간대(14시~16시) 일시 가동 중지

- 수경시설에 설치된 경관조명은 소등하고 야간에 가동 제한

(공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 준수)

❍ 시설물별 가동기간 및 시간

구 분	가동기간	가동회수/일	가 동 시 간	비 고
소리분수	5.1~9.30 (5개월)	수시 (비행기 이착륙 소리 감지 시)	12:00~18:00	강풍 및 우천 시 가동중지
미디어벽천	5.1~9.30 (5개월)	2회(30분/회)	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
몬드리안정원계류 (안개분수)	5.1~9.30 (5개월)	2회(30분/회)	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
재생정원	5.1~9.30 (5개월)	2회(30분/회)	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간)	“
물놀이장	7.1~8.30 (2개월)	5회(30분/회)	12:00~12:30(30분간) 13:00~13:30(30분간) 14:00~14:30(30분간) 15:00~15:30(30분간) 16:00~16:30(30분간)	“

※ 분수 가동시간의 탄력적 운영

□ 계절, 날씨, 공원이용 형태 및 에너지 절약계획 등 요인 고려

□ 공원 내 행사시 분수 가동시간 탄력 운영

Ⅳ		점검 및 수질관리

❍ 추진방향

- 주기적 청소 및 점검ㆍ정비 실시

- 수시 및 정기 수질검사를 통해 위생적 수질관리

- 「물놀이형 수경시설의 수질관리 지침」(2010.5.26 환경부)에 의거 관리

- 저수시설, 모터펌프, 안전팬스 등 설비류 유지관리 및 관리일지 작성

- 시민의 신체와 직접 접촉하는 물놀이형 수경시설은 정기수질검사 완료 후 결과 보고

❍ 시설물 점검ㆍ정비

관 리 분 야	점검 주기	비 고
기기점검 및 주변청소	수 시
설비 등 안전점검	주 1회
저수조 용수 교체	월 1회
소독 등 위생상태 점검	수시

❍ 물놀이형 수경시설 수질관리

관 리 분 야		점검주기	비 고
수 질 검 사	수 시	주 1회	휴대용 수질측정기로 자체 검사(PH, 탁도)
	정 기	월 1회	보건환경연구원 의뢰

❍ 수질기준(물놀이형 수경시설)

측정항목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~8.6
탁 도	4NTU이하	NTU(Nephelometric Turbidty Unit) : 탁도단위
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만

❍ 수질검사 방법 및 기준

- 정기검사

• 방 법 : 서울시 보건환경연구원에 검사 의뢰

• 기 준 : 물놀이형 수경시설 수질기준

- 수시검사

• 방 법 : 자체 검사(휴대용 검사장비)

• 항 목 : 수소이온농도 및 탁도 검사

- 부적합 판정시 조치사항

• 접근금지 안내문 부착과 동시에 즉시 가동중지

• 청소 및 용수 교체 등 수질 개선 후 가동

• 원인규명과 수질개선 후에 수질검사 재실시하여 적합 판정시 가동

- 수질검사시 채수 및 운반요령

• 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기 사용

• 채수병 뚜껑 안쪽과 입구 등이 오염되지 않도록 특히 주의

• 채수된 시료는 얼음 팩을 담은 아이스박스로 운반

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 분수 가동시간 안내판 부착

❍ 분수 가동 및 지속적인 유지관리

❍ 물놀이형 수경시설 탈의실 설치

붙임  : 1. 물놀이형 수경시설 수질검사 결과(제출용 서식) 1부.

2. 수경시설 관리일지(서식) 1부.

3. 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침 1부.

4. 수경시설 관리대장 1부.  끝.