「사전재난영향성검토협의」사전 검토의견

협의안건	세운재정비촉진지구 6-3-1, 2구역 도시환경정비사업
검토분야	소방분야
검토위원	예방과장 윤영철
검토의견	○ 에스컬레이터 부분 고정식 제연 경계벽 설치 ○ 소방차량 배치 장소 2개소 추가 설치 - 공개공지 1, 2 공간에 설치할 수 있도록 변경 ○ 건물 전체에 아날로그감지기 설치 검토 요함 ○ 지하연계 통로 방화구획 관련 시설 설치 - 출입문 방화문 및 차수판 설치 ○ 피난안전구역에 피난설비 추가 설치 - 방열복, 공기호흡기, 인공소생기 등 ○ 방화구획(바닥면적) 방화셔터 설치장소에 방화문 설치 - 지하 2층~1층 중앙 복도에 방화문 설치 할 것 - 지하 3층, 지상2층~3층 중앙 각 기둥에 방화문 설치 할 것 ○ 공사장 안전관리 계획 추가 수립 - 발화성 및 인화성 물질의 관리·취급에 대한 안전관리 계획

2015년  3 월  3 일

검토위원  윤 영 철   (서명)

서울시 사전재난영향성검토위원회 위원장 귀하