제 73 차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2015. 5. 14.(서면심의)

□ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 별첨 위원별 심의 의견을 보완하는 것으로 「조건부 채택」 의결함.

【주요 심의내용】

○ 설계의 경제성(VE)검토 추가 제시

- 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침〔국토교통부 고시〕, 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE)가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시

○ 설계지침 추가제시

- 리모델링에 대한 기존시설을 정확히 조사․연구하여 공사로 인한 기존 건축물의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시하여야 한다.

- 전시수조에서 관람지역으로 물이 넘치더라도 배수가 신속히 이루어져야 하며 이러한 동선지역은 바닥이 미끄럽지 않도록 설계되어야 한다.

- 실내 관람지역은 어두운 상태임을 감안하여 설계시 조도 시뮬레이션 통해 관람객이 다치지 않도록 안전하게 시공되어야 한다.

- 기존 구조물 철거 등의 내용을 구체적으로 과업내용에 추가.

- 기계설비 시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, AS의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다. 동파방지, 침수방지 및 방음 등을 고려하여야 하고 향후 확장 및 유지 보수 등이 용이하도록 한다.

첨부 : 위원별 건설기술심의 의견서 각 1부

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
건축계획	3.2 분야별 설계지침 1) 건축분야 (1) 건축계획분야 ④ 건축재료 b. 기본 마감은 실별로 요구되는 물리적 기능을 만족할 수 있도록 마감자재의 내구성, 내충격성, 내오염성 및 친환경성능 등을 고려하고, 유지보수에 유리한 적절한 자재를 선정한다. 에 내화성 추가할 것. 7) 전시분야 (6) 동물의 생태 및 관람환경․디자인분야 설계지침 ③ 전시장 조성 설계지침 f. 관람지역 조성 부분에 다음 내용 추가할 것. “ 환기 냉난방 시설 등이 가급적 눈에 띄지 않게 설치하거나 디자인한다”

2015년   5월  14일

심의위원 : 신 화 경 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
건축계획	1. 문구 조정 (1) 사용문서 글씨크기 13포인트 기준은 복잡한 문서작성시 편집의 어려움과 종이의 낭비가 예상되고, 글씨크기의 사전승인은 과도한 절차이므로, 사용문서 작성기준은 필요시 협의한다로 변경할 것.(1.4 일반사항 - p.8) 2. 설계도면 제출형식 조정 (1) CAD파일 제출시 소스파일인 DWG형식은 임의적 변경과 재생산의 우려가 있으므로, DWF형식 및 일반범용 그래픽 파일로 변환하여 제출하는 것으로 명확하게 지정할 것.(뷰어프로그램으로 열람 및 수치 확인 가능) (4.2 성과품의 작성 - p.76)

2015년   5월  14일

심의위원 : 전 영 식 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
건축구조	1. p19 내용 추가할 것. (2) 구조안전 ① 정밀안전진단....<변경 없음> ② 정밀안전진단은 “시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부부지침”(국토해양부고시 제2010-1037)에 따른다. <내용 추가> ③ 구조체.. <변경 없음> 2. p29 용어 수정할 것. f. ....구조안전진단.. ⇒ .... 정밀안전진단.. 3. p30 내용 추가할 것. “시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침” (국토해양부 고시 제2010-1037호)

2015년   5월  14일

심의위원 : 채 흥 석 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
기계설비	1. 과업내용서의 구조계획, 토목계획, 조경계획 내용에는 내용서 끝에 (10) 성과품작성 (7) 성과품 납품 등이 상세히 서술되어 있고 다른 계획 분야에는 이러한 내용이 기술되어 있지 않음. 한편 75쪽에는 4.2 성과품 작성에 대한 지침으로 설계 설명서, 각종계산서 내용이 제목위주로 표기되어 있어 일관성이 없고 통일성이 없음. 중분야별로 중복성은 없게 그러나 분명하게 할 것. 2. 과업내용서 내용 중 띄어쓰기, 오자가 틀린 것이 많고, 영어로 표기된 것은 모두 한글화 또는 외래어로 표기하고 내용의 전달이 어렵다면 괄호로 영어를 병기할 것. 첨부 원본 파일의 빨간색 부분을 우선 수정할 것. : 예) 23쪽 버퍼존(Buffer zone), 41쪽 조닝(Zonning) 3. 5쪽 : 기계설계는 법적으로 유자격자가 설계하여야 한다.--> 자격을 구체적으로 명기 할 것 : 설비분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조냉동기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 한다. 4. 7쪽 : 하도급 대금 지급에 대한 내용 추가할 것 : 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주부서로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조제3항 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다. 5. 17쪽 : 적용기준 및 시방서 내용 추가할 것. : (2) 산업통상자원부 기술표준원에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 참고 반영 하도록 한다. (3) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다. 6. 29쪽 : 구조계획에 설계하중과 구조해석을 별도로 작성할 것. 7. 40쪽 : (4) 과업 세부지침 추가할 것. --> 기계설비 시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, AS의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다. 동파방지, 침수방지 및 방음 등을 고려하여야 하고 향후 확장 및 유지 보수 등이 용이하도록 한다. 8. 42쪽 : 3) 위생설비 내용 추가할 것. --> 라) 수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등의 적정 장소에 설치한다. 9. 44쪽 4) 전기설비분야 (1) 기존지침 내용 추가할 것. --> ⑯ 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주부서와 협의하여 처리하여야 한다. 10. 48쪽 4) 전기설비분야 (2) 세부지침 내용 추가할 것. --> d. 필요시 소방설비에 대해 비상전원이 공급될 수 있도록 계획하여야 한다. 11. 48쪽 :⑧ 소방설비 내용 추가할 것. --> 마. 옥외 설치 조경시설물은 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 주변 환경과의 조화, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다. 12. 75쪽 : 5) 기타 내용 추가할 것. --> 5) 기타 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가 설계공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 한다. 13. 77쪽 : 내용 추가할 것. 5) 유지관리지침서 등 작성 내용 추가 --> (3) 전기설비 유지관리에 필요한 예비품이 확보되도록 지침서에 명시하여야 한다. 6) 공사시방서 내용 추가 --> (1) 의 내용 중 : 1) 서울특별시 전문시방서(2014년 개정)」 2) 또한 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술하여야 한다. 14. 78쪽 : 내용 수정할 것. --> ① 공사시방서는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하며

2015년   5월  14일

심의위원 : 오 명 도 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
전기설비	1. 2쪽 17째줄 : 4,584.33㎡ => 4,584.33 m2 2. 2쪽 19째줄 : 3,559㎡ => 3,559 m2 3. 2쪽 27째줄 : 과업내용서에 명기되지 => 과업내용서에 명기하지 4. 8쪽 8째줄 : 부담한다. (발주기관이 ~ 부담으로 한다) => 부담한다 (발주기관이 ~ 부담으로 한다). 5. 8쪽 26째줄 : 계획서에 따라 수행토록하며 => 계획서에 따라 수행토록 하며 6. 15쪽 6째줄 : 의도와 목적을 달성하는데 => 의도와 목적을 달성하는 데 7. 18쪽 4째줄 : 위한 지침을 정하는데 => 위한 지침을 정하는 데 8. 24쪽 마지막줄 : 방안을 고려 한다. => 방안을 고려한다. 9. 27쪽 11째줄 : 이루어져야하며 => 이루어져야 하며 10. 28쪽 25째줄 : 자가 하여야하며 => 자가 하여야 하며 11. 43쪽 12째줄 : 확장성 등의 을 => 확장성 등을 12. 44쪽 14째줄 : ⑬ => ⑫ 13. 44쪽 15째줄 : 명기할 것. => 명기해야 한다. 14. 44쪽 16째줄 : ⑫ => ⑬ 15. 44쪽 28째줄 : 검토 시행할 것. => 검토 시행해야 한다. 16. 45쪽 8째줄 : 구성하여야 한다. (서울대공원 ~ 반영) => 구성하여야 한다 (서울대공원 ~ 반영). 17. 46쪽 5째줄 : 설계할 것. => 설계해야 한다. 18. 46쪽 10째줄 :덕트 배관등 => 덕트 배관 등 19. 46쪽 10째줄 : 장애물을 감안 건축 천장부분의 => 장애물을 감안하며 건축 천장부분의 20. 46쪽 18째줄 : 설계할 것. => 설계해야 한다. 21. 46쪽 24째줄 : (용량, 3상여부등) => (용량, 3상여부 등) 22. 47쪽 6째줄 : 반영하여 설치한다. (개별 ~ 유도) => 반영하여 설치한다 (개별 ~ 유도). 23. 48쪽 3째줄 : 확장성등을 고려하고 => 확장성 등을 고려하고 24. 50쪽 15째줄 : MDF 및 IDF 장치등이 => MDF 및 IDF 장치 등이

2015년   5월  14일

심의위원 : 김 용 권 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
토 목	1. 과업의 명칭 (1) 과업의 명칭은 “해양관 리모델링 설계용역” 에서 “해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역” 으로 확실히 규정할 것. 2. ③ 설계시 착안사항 에서 (1) “- 구조 : 정밀안전진단용역에 의한 보수·보강 및 내진성능 확보” 의 의미를 명확히 할 것. 3. 과업기간에서 다음의 사항을 추가하는 것을 검토할 것. 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할수 있다. 1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때 2) 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때 3) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때 4) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때 4. “2.4 실시설계” 내용에서 (1) 본 용역이 기본 및 실시설계이므로 기본설계 단계의 업무범위와 내용설명을 보완할 것. 5. 기본 및 실시설계시 적용해야할 각종 규정 및 설계기준이 누락되어 있으니 보완할 것. 6. “7) 공사내역서” 내용중 (1)“공사내역서”와 “공사비 내역서”가 혼재되어 있으니 통일할 것. 7. “(10) 수량산출기준은 건설교통부 발행 적산요령”은 “국토해양부” 으로 수정할 것. 8. “8) 예정공정표 작성” 에서 (1) “설계원도 및 청사진에 작성하고”(79쪽) 와 “설계용역 성과품 종류 및 부수”(80쪽) 내용을 통일할 것. (∵설계원도 및 청사진 작성 삭제 필요) 9. (첨부2) 내용중 “예산내역서”와 “공사비 내역서” 용어 통일할 것. 10. “③ 실시설계 도면납품 : 공사계약심사 완료후 10이내” 의 의미를 명확히 할 것.	표지 및 2쪽 2쪽 3쪽 14쪽 - 77쪽 78쪽 79, 80쪽 80쪽 80쪽

2015년   5월  14일

심의위원 : 오 세 준 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
조 경	기본설계에 반영할 것. (1) 전체적으로 해양환경의 독특한 분위기가 연출될 수 있도록 landscape concept를 설정함. (2) 옥외전시생물의 서식환경이 상이하므로 각시생물에 따라 조화가 이루어지는 특징적인 조경공간을 구성 2. 공종별 상세설계에 반영할 것. (1) 시설물 설계 ① 모래, 자갈 등 다양한 소재를 사용하여 해양관의 독특한 분위기 연출 ② 조경식물의 유지 관리가 용이하도록 자동관수시설 도입 (2) 식재설계 ① 가급적 산림수종보다 바닷가 수종을 도입(예: 금강송→해송) ② 수목 밀식을 지양하고 바람길을 고려한 식재설계로 통풍이 잘 될 수 있도록 설계.

2015년   5월  14일

심의위원 : 박 인 규 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
해양동물	p. 24 b. 실 계획(예시) - 준비실 : 조련사들이 설명 전 대기하는 곳으로 물의 사용이 빈번한 것에유의한다. 하고 조련사들의 일정 체온을 유지하도록 설비 시설을 갖추어야 한다. - 사료조리실 : 하역장 근처에 위치시켜 동선을 최소화 시키며, 폐기물 처리 및 폐수 처리를 고려하고 대형 냉장·냉동고(-25℃이하)의 설치로 인한 이중격벽 및 면적 증가를 고려한다. - 사무실(조련사실+사육사실) ∙ 제습을 및, 항균 및 멸균을 고려하도록 하며, 조련사실과 사육사실은 통합하여 계획할 수 있다. - 탈의실 : 탈의실과 샤워실은 사용인원에 맞는 크기로 계획하고 탈의실 내 세탁 및 건조실을 고려하여야 한다 p. 38 3) 기계설비분야 (1) 기계설비 기본계획 해양관에 사육중인 각종 해양포유류의 서식지 환경 및 관람객의 관람환경등을 고려하고 해수 및 해염 피해가 없도록 종합적인 설비계획이 되도록 한다 ③ 쾌적한 환경계획 ㉲ 송환풍 장치는 전시생물과 관람동선을 완전 분리하고, 급배기 시설에 병원성 감염을 차단 할 수 있도록 필터 사용을 고려하여 시공 p. 39 ⑨ 자동제어 계통 ㉰ 모든 설비는 자동 또는 수동운전을 이 가능하고 통합 관리실에서 자동 모니터링 할 수 있도록 구축하여 인건비를 절감할 수 있도록 한다. p. 41 4) 여과설비 사) 여과설비중 오존, UV 등 멸균설비는 정밀조정이 가능하여야 하며, 멸균시설이 있는 여과설비실(room)은 비상시 관리자 상해가 발생하지 않도록 충분한 환기 및 비상 알람을 고려하여야 한다. p. 43 4) 전기설비분야 (1) 기본지침 ⑫ 해양동물 사육환경과 전시환경을 고려하여 방수 및 습기에 영향이 없고 전자기장 및 전자파를 최소화 하기 위해 조치 하도록 한다. p. 46 ④ 조명설비 k. 동물 특성과 생육환경에 적합토록 인공조명을 설계하 여야 한다. 되 전시생물의 내실부는 생물 안정화를 고려하여 최소한의 조도가 콘트롤 되도록 시설 설비가 되어야 한다. p. 51 ⑦ A/V설비 및 기타설비 f. 전시생물 관리실은 동물 상태 모니터링을 위하여 생물 습성을 고려하여 시설에 맞게 설치하여야 한다. p. 58 b. 해양 동물 치료시설 설치 확충 - 집중 치료 공간, 회복 공간 등 동물의 상태별로 격리하여 치료할 수 있는 고, 전시생물의 환경을 분석할 수 있는 공간을 마련하고, 그중 일부를 관람객에게 공개하여 아픈 동물을 지키고 보존해야한다는 의식을 고취할 수 있도록 연출하고, 학습 가능한 공간 확보 - 해양동물을 치료실로 이동시킬수 있는 리프트 및 호이스트 설치 - 집중 치료 공간은 격리된 상태에서도 육안으로 관찰 가능 하도록 관찰창 및 CCTV 설치 p. 63 ② 아치형 터널 수조 - 아치형 터널 수조는 컬러형으로 제작하여 전시효과를 극대화 하고, 야외 전시에 따른 관리가 용이하도록 제작되어야 한다. p. 68 ② 전시 및 사육공간 세부지침 a. 야외전시장 - 방사장 풀장은 배수가 잘 되도록 고 필요시 완전배수가 가능하도록 하며 취 배수가 용이하도록 풀장 가까이 급 배수 및 청소 가능한 필터펌프를 설치 하고 육지는 물청소를 용이하게 할 수 있도록 풀장쪽으로 경사를 적당히 준다 한다. - 배수구는 생물이 끼이거나 상처가 입지 않도록 유의하여, 배수량 및 DP를 반영하여 설계하도록 한다. p. 68 b. 돌고래 전시장 - 돌고래 치료를 위한 치료풀 및 회복풀을 조성해야한다. (수심1.5m, 미국 및 유럽 돌고래 치유 허용기준 적용) p. 68 ③ 전시장 조성 설계지침 a. 전시․사육장 벽면 다. 페인트를 칠하거나 벽화를 그릴 경우 무독성 페인트를 사용하고, 벽화를 코팅한다. 특히 수중부는 수중 전용 페인트를 사용하여 벗겨지거나 동물이 긁어도 탈착되지 않도록 하여야 한다. p. 69 c. 동물 이동문 - 수중부 및 육상부 이동문은 개폐시 전시생물이 놀라지 않도록 소음이 적어야 하며, 해수 등으로 인해 산화되지 않는 재질로 설계되어야 한다. p. 70 f. 관람지역 조성 나. 몰입경관 및 다양한 관람포인트 제공 - 전시수조에서 관람지역으로 물이 넘치더라도 배수가 신속히 이루어져야 하며 이러한 동선지역은 바닥이 미끄럽지 않도록 설계되어야 한다. - 실내 관람지역은 어두운 상태임을 감안하여 설계시 조도 시뮬레이션 통해 관람객이 다치지 않도록 안전하게 시공되어야 한다. p. 71 (7) 사육수 운용계획 의견 : 전시생물의 사육수는 반드시 서식지와 동일한 환경을 기준으로 설정되어야 함. 해수가 주 서식지인 펭귄, 점박이물범, 물개류의 사육수가 담수로 표기되어 있음. 명확히 할 것. p. 72 (9) 수족관 설비 ② 수처리시스템 설계 주안점 - 사계가 있는 국내 현황을 고려하여 수처리 용량을 고려한 열교환기를 설치하고, 수처리실 내부 온도가 적절히 유지되어 설비가 과열되지 않도록 설계 기타 의견 - 기각류를 전시하는 수조내부는 빛 반사를 최소화 할 수 있는 페인트색(밝은 파랑 및 흰색 등)으로 하여 기각류의 눈이 보호되도록 한다. - 모든 수조는 각종 잔여물이 고이지 않고 즉시 배출 되도록 수류 방향과 저면 경사를 고려하여 설계

2015년   5월  14일

심의위원 : 고 정 락 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역(용역발주심의)

분 야

채   택    의    견

비 고

공 통

1. “준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항” 과업내용서에 추가할 것.

- 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)

(1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

(2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

(3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

(4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

(5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

(6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

(7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

(8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

(9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다.

(10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

- 안전관리문서의 제출

(1)  설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(3) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

2. p5 “업무협의 및 공정보고” 등에 작업일지 및 참여기술자 투입내용 등의 내용 추가할 것.

- 계약상대자는 「건설기술진흥법」 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

- 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시

제출하여야 하며 작업일지 양식은 건설기술개발 및 관리 등에 관한

운영규정에 따른다.

- 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위

로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을

제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
6/1
.
..
6/31

3. p6 “하도급 범위” 아래와 같이 보완을 검토할 것.
- 계약상대자는 건설기술진흥법 제35조제4항에 따라 하도급 승인을 받

기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청

서를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 발주기관은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 건설기술용역 하도급

관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 14일 이내

에 그 승인 여부를 신청인에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판

단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회

에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는

그 사유와 14일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 신청인에

게 알려야 한다.

- 하도급으로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

4. p8 “과업의 변경” 내용을 아래와 같이 보완을 검토할 것.

- 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)"에 따른다.

- 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약상대자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

- 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

(1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

(6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

5. “위험공종 목록화하여 안전사고 예방” 내용 과업내용서에 추가할 것.

사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

2) 구조물 시공시 안전대책

3) 우기시 및 동절기 안전대책

4) 유지관리 종합안전 대책 등

6. “설계의 경제성 등 검토”내용 과업내용에 추가할 것.(예시)

- 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침〔국토교통부 고시 제2014-278호(2014.05.23.)〕, 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE)가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시

· 계약상대자는 발주기관이 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

· 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정·반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

7. “성과품 작성 방법” 내용 과업내용서에 보완할 것.

- 모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되 건설CALS/EC 전자도면 작성표준(건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조)에 따름

- 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시(지진재해대책법 제14조)

- 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함

- 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상

- 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성

- 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상)

- 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술

- 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성함

- 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

8. 기타사항 수정할 것.(정부조직 개편 및 용어의 통일)

- 안전행정부 ⇒ 행정자치부(p8, p44, p48, p49, p77)

- 건설교통부, 국토해양부 ⇒ 국토교통부

- 발주청, 발주자 ⇒ 발주기관(p8, p9, p18, p31, p46)

- p16 “최종 성과품 제출” ~제출하여 숭인을 받아야 ⇒  승인

- p8 지방자치단체 기술용역계약일반조건(안전행정부예규 제21호(2013.6.19.)

지방자치단체 용역계약일반조건(행정자치부예규 제21호(2013.6.19.)

⇒ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준〔행정자치부 예규 제20조(2015.4.10.)〕

건 축

9. p3 “과업기간” 에 건설기술진흥법에 의한 지방건설심의위원회의 심의에 소요된 기간은 제외한다는 내용의 추가를 검토할 것.

10. 과업내용서에 발주기관의 제공자료” 등 관련내용을 추가할 것(제공한 자료의 보관방법, 사용방법, 반납일정 등 포함)

11. 우리시 녹색건축물 조성에 대한 효율적인 계획, 설계 및 건설기술심의를 도모하기 위한 「녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드라인」내용을 과업내용서에 추가할 것.

12. p30 “여행Project” 관련내용은 “여성의 삶을 바꾸는 서울” 관련내용으로 수정할 것.

13. P27 “건축분야”에 다음사항의 추가를 검토할 것.

- 지붕 및 캐노피 등은 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아떨어지지 않는 형상으로의 설계방안을 제시하여야 한다.

- 외부바닥, 출입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

- 기존 건축물의 현장여건을 정확히 조사한 후 기존조건 등을 분석하여 설계에 반영하여야 한다.

- 리모델링에 대한 기존시설을 정확히 조사․연구하여 공사로 인한 기존 건축물의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시하여야 한다.

14. 기존 구조물 철거 등의 내용을 구체적으로 과업내용 포함을 검토할 것.(예시)

- 일정규모 이상의 철거대상 시설물이 있는 경우 철거계획 및 해체

공사 계획서를 작성하고, 해체공사 계획서는 건설안전기술사나 구조

기술사의 확인을 받아야 한다.

기 계

15. p5) 2)과업수행계획서 제출 ⑥항을 아래 내용과 같이 수정할 것.

- 기계설계는 법적으로 유자격자가 설계야여야 한다.

⇒ 기계설비분야는 엔지니어링산업진흥법의 설비부문 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조냉동기계 또는 건설분야의 건축기계설비기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 한다.

16. p39) (2) 관련법규 및 기준을 아래 내용과 같이 수정할 것.

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(2006 ⇒ 2013.12.30.)

- 소방관련법령 및 규칙

⇒ 소방기본법․소방시설공사업법․소방시설설치 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준

- 엔지니어링기술진흥법 ⇒ 엔지니어링산업진흥법

- 소음진동규제법 ⇒ 소음진동관리법

- 건축기계설비 표준시방서(건교부 ⇒ 국토교통부)

- 공공기관 에너지절약 추진지침(국무총리지시 2007-3호)

⇒ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 제2014-95호, 2014. 6.26.)

17. p40) 1) 열원설비를 아래와 같이 수정 및 추가할 것

- 열원기기는 전부하 및 부분 부하운전 효율중 효율이 좋은 것을 선정하고, … 향상시켜야 한다.(수정)

⇒ 열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전시 효율이 좋고 비례제어 가능하도록 선정하고, … 향상시켜야 한다.

- 소음과 진동 발생의 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 효과적이고 적절한 방음, 방진대책을 강구하여야 한다.(추가)

18. p41) 2)냉난방, 공기조화 및 환기설비에 아래 내용을 추가할  것.

- 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서 및 서울특별시 전문시방서 등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

- 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며 공기조화와 조화되도록 한다.

- 환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

- 화장실 등 오염물질이나 취기가 발생하는 실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

19. p41) 3) 위생설비에 아래 내용을 추가할 것.

- 급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적으로 급수가 가능하도록 계획한다.

- 배관시설 문제 발생시 간편하고 즉각적인 유지보수를 할 수 있도록 합리적인 배관계획을 수립하여야 한다.

- 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 수격방지기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

20. p42) 5) 오배수 및 폐수설비에 아래 내용을 추가할 것.

- 오배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

21. p43) (2) 과업 세부지침에 도시가스설비, 방음․방진설비, 시험․조정․평가(TAB)을 추가할 것.

8) 도시가스설비

가. 건축의 기본설계 단계에서 해당 지역 가스공급사업자와 협의하여 가스 설비에 대한 기본사항을 정한다.

나. 가스 기구 선정 시는 다음사항을 기준으로 한다.

① 공급 가스종류, 압력, 유량에 적합한 기구를 선택할 것

② 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

③ 연소에 필요한 급배기가 가능할 것

④ 가스 기구의 손질이나 점검이 가능할 것

다. 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

① 외력과 부식, 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

② 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

라. 매설된 도시가스 공급관을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

9) 방음․방진설비

가. 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준 이하로 유지되도록 방지대책을 강구하여야 한다.

나. 기계 장비 가동시 발생되는 소음으로 실내 및 주변에 민원이 발생되지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

10) 시험․조정․평가(TAB) - 필요시

가. 대한설비공학회에서 발행한 공기조화설비의 시험․조정․평가(TAB)기술 기준에 따른 각 설비별 시험 및 조정계획을 설계에 반영한다.

나. TAB시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고, 덕트 내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다.

22. p43) 8)기타를 11)으로 수정하고 아래 내용을 추가할 것.

- 시험운전에 필요한 수도료, 전기료, 가스료 등 제반비용을 설계에  반영하여야 한다.

- 장비 및 배관(덕트) 철거시 자재 반출 가능여부에 대한 검토 및 철거비용을 계상하여야 한다.

전 기

23. “(1) 기본지침” 내용을 다음과 같이 추가할 것(44p)

⑬ 전기실 위치는 침수가 되지 않도록 위치를 선정하고, 집수정이 설치된

기계실 바닥 레벨보다 H = 600 ~ 1,000㎜ 높게 설계하되, 지하변전실내

수·배전반 및 변압기 등을 설치하는 경우에는 1m 이상 높게 설치한다. ※「지하층 변전실의 침수방지 개선대책(부시장방침 제441호, ‘02.12.5)」참조

⑭ 수전, 배전, 동력, 조명, 전열, 소방설비 및 통신, 방송, 음향, LAN,

CCTV 설비 등은 서울대공원의 기존 시설과의 연계성을 고려하여

일체성, 통일성, 유지관리 용이성 등 효율성을 높일 수 있는 형태로

결정 한다.

⑮ 감시제어시스템의 원활한 운영·제어가 가능하도록 기존 감시제어

시스템과의 효율적인 호환 연계가 가능한 구조로 계획한다.

⑮ 관람로 및 방사장 등에 설치하는 각종 전기·통신 기자재(조명, 등주 등)는

동물 생육환경 및 주변 경관을 고려하고, 번쩍임 등이 없는 친환경 소재로

계획한다.

24. “④ 조명설비” 내용을 다음과 같이 추가할 것(46p)

ℓ. 조도의 기준은 KS A 3011 기준에 따르고, 조도계산 및 시뮬레이션 결과를 검토하여 최적의 조명이 되도록 계획한다.

m. 조명 형태 및 종류는 동물·수목의 생육에 지장이 없도록 동물 습성을 고려한 최적의 조명을 계획하고, 휘도 및 조도를 적절하게 제한하여 눈부심이 없고 주변과 조화를 이루는 방향으로 계획하여야 한다.

25. “⑦ A/V설비 및 기타설비” 내용을 아래와 같이 추가할 것(51p)

f. 동물을 위한 외부방사장과 관람공간, 관리자공간, 주요 이동통로 등의

특성과 기능, 동선계획을 고려하여 관람객 및 동물 등의 이동상황을

적절하게 모니터링할 수 있는 CCTV 설비를 반영하며, 가급적 사각지대가

발생하지 않도록 효율적으로 배치한다.

26. 관련법규 및 기준, 부처명 등은 최신기준으로 수정할 것

⑥ 소방기본법, 시행령 및 시행규칙(안전행정부) → (국민안전처)(48p)

⑦ 국가화재안전기준(안전행정부) → (국민안전처)(49p)

a. 정보통신부 → 미래창조과학부(50p)

27. 과업의 범위에 대한 아래 내용의 적정성 여부를 검토하기 바람

f. 지능형 시스템(IBS) 설비 (49p)

b. IBS의 기능이 최대로 발휘될 수 있도록 ~ (50p)

b. 복지타운 내 (51p)

d. 노유아 시설에 맞게 ····· 빌딩안내시스템을 반영(51p)

토 목

28. 흙막이 설계(p. 32)내용 과업내용서 추가할 것.

흙막이 설계는 엔지니어링산업진흥법 제2조(정의) 4호의 규정에 따라 공고일 현재 산업통상자원부장관에게 신고한 자로서 건설부문중 토질 및 기초를 신고한 업체 또는 기술사법에 의한 해당 업체의 소속 기술사가 작성하여야 한다.

29. 지반조사 결과 과업내용서에 추가할 것.

발주기관은 지반조사 결과를  국토지반정보포털시스템(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록한다.

조 경

30. p54 ③시설물 설계에서 보행동선 등 포장과 관련한 사항은 “조경포장”으로 구분하여 별도 항목으로 작성할 것.

31. p55 ③시설물 설계에서 ‘보도 포장’과 관련하여 아래 내용 추가할 것.

- 인위적인 포장을 최소화하며 포장시에는 투수성을 고려한 재료를 우선적으로 적용하여 생태면적율을 높이는 방안을 검토한다.

32. p55 ⑥배수시설 설계 내용에 밑줄내용 추가할 것.

나. 옥상설계 시 수목의 생장 및 건축의 안전도, 방수, 방근 등을 고려한 배수계획을 강구해야 한다.

33. p53 (4) 실시설계 내용중 불필요한 문구 삭제할 것.

④ 조경분야 설계는 국토교통부 (예전 국토해양부) 제정 표준시방, ....

2015년   5월  14일

심의위원 : 최 진 선 (서명)