수돗물평가위원회 비교수질검사 분석 의견서

2015. 05.

상수도연구원

먹는물분석과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	광암, 암사정수센터 본부수질과	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수돗물평가위원회 비교수질검사 결과

Ⅰ		개 요

□ 채수일자 : 2015년 05월 06일(수)

□ 검사대상 : 광암․암사 아리수정수센터 수계 10지점

( 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수 )

□ 채수지점

대 상	광암 수계	암사 수계
원 수	광암 아리수정수센터	암사 아리수정수센터
정 수	광암 아리수정수센터	암사 아리수정수센터
직 수	송파구 거여동 258-120 단독주택 마당 입구	서초구 잠원동 50 롯데캐슬 입구 관리실
저수조경유수	송파구 거여동 290 거여1단지아파트 관리실 3층화장실	서초구 잠원동 50 롯데캐슬 103동 2302호
정수기통과수	송파구 거여동 290 거여1단지아파트 관리실 새싹어린이집	서초구 잠원동 50 롯데캐슬 관리사무소

□ 검사항목 (총 66 항목)

○ 먹는물 수질기준 59항목

○ 맛․냄새 관련2항목(2-MIB, Geosmin), 미네랄 4항목, TOC

□ 검사결과 요약

○ 원수 63항목 중 24항목 “검출” 되었음.

○ 광암 수계 정수기통과수(U/F)에서 일반세균이 130 CFU/mL              검출되어 먹는물 수질기준 100 CFU/m을 초과하였음.

○ 정수, 직수, 저수조경유수는 66항목 중 26항목 “검출” 되었으며,            먹는물 수질기준에 “만족”

Ⅱ		먹는물 수질기준 59항목 검사결과

1		미 생 물

□ 정수, 직수, 저수조경유수는 먹는물 수질기준에 적합함.

□ 광암․암사 수계의 정수, 직수 및 저수조경유수에서 미생물 4항목(일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균)이 불검출된 것으로 보아 정수처리공정 및 공급과정에서의 수질 안전성이 유지됨.

□ 정수기통과수에서는 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균은 불검출되었고, 일반세균이 광암 수계 정수기통과수(U/F)에서 130 CFU/mL  검출되어 먹는물 수질기준 100 CFU/m을 초과하였음.

항 목	먹는물 수질기준	광암 수계				암사 수계
		정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	0	0	130	0	0	0	60
총대장균군	5% 이하 검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

□ 광암수계 원수는 전년 동월대비 미생물 4항목이 감소하였으나,   암사수계 원수는 일반세균을 제외한 미생물 3항목이 증가하였음.

(단위 : 군수/100mL, 일반세균 CFU/mL)

구 분	광암 원수				암사 원수
	일반 세균	총 대장균군	분원성 대장균군	대장균	일반 세균	총 대장균군	분원성 대장균군	대장균
2015년 5월	47	5	0	0	29	15	16	7
2014년 5월	120	15	3	2	68	9	3	0

2		건강상 유해영향 무기물질

□ 건강상 유해영향 무기물질 11항목 중 3항목(보론, 질산성질소, 암모니아성질소)이 검출되었으나 먹는물 수질기준 이내로 나타남.

□ 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬 및 카드뮴은 모든 시료에서 정량한계 미만으로 불검출 되어 유해한 무기물질이 없는 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 보론은 광암 및 암사 수계의 모든 시료에서 불검출 ~ 0.01 mg/L 범위로서, 먹는물 수질기준 1 mg/L 이내의 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 질산성질소는 다량 함유될 경우, 1세 이하의 유아에서 메트헤모글로빈혈증(청색 증, blue baby)을 일으키는 원인물질로서, 모든 시료에서 1.8 ~ 2.2 mg/L 범위로 나타나 수질기준의 1/4 이하로 수돗물의 안전성을 확인함.

□ 암모니아성질소는 분변오염 지표로 활용 가능한 물질로서, 광암 및 암사 원수에서 각각 0.02, 0.01 mg/L로 나타났으나, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 정량한계 0.01 mg/L 미만인 불검출로 나타나 양호한 수돗물이 공급되고 있는 것으로 확인함.

3		건강상 유해영향 유기물질

□ 농약류 4항목(다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴)은 모든 시료에서 불검출 됨.

□ 산업용화학물질 13항목(1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 페놀, 1,4-다이옥산 등)은 모든 시료에서 불검출 됨.

4		소독제 및 소독부산물

□ 소독제(잔류염소)는 수돗물 공급과정에 따라 일반적으로 감소하는 경향을 나타냄.

○ 수계별 공급과정에 따른 잔류염소 농도

- 광 암 : 정수(0.29 mg/L), 직수(0.20 mg/L), 저수조경유수(0.10 mg/L)

- 암 사 : 정수(0.38 mg/L), 직수(0.12 mg/L), 저수조경유수(0.11 mg/L)

□ 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 소독부산물 10항목 중 3항목(TCAN, DBAN, 포름알데히드,)은 불검출 되었고, 7항목(DCAN, CH, HAAs, TTHMs, 클로로포름, BDCM, DBCM)은 기준 이내로 검출됨

□ 수돗물 공급과정에 따른 체류시간 증가에 따라 TTHMs(총트리할로메탄)의 농도가 증가하는 경향을 나타냄.

○ 수계별 공급과정에 따른 TTHMs 농도

- 광 암 : 정수(0.018 mg/L), 직수(0.018 mg/L), 저수조경유수(0.021 mg/L)

- 암 사 : 정수(0.022 mg/L), 직수(0.025 mg/L), 저수조경유수(0.025 mg/L)

□ 먹는물 수질기준 대비 각 항목별 검출수준은 DCAN 0.5 %, CH 2.3
～ 5.3 %, HAAs 1.0 ～ 3.0 %, TTHMs 18.0 ～ 25.0 %로 검출되어       소독부산물에 대한 수질 안전성을 확인하였음

.                                                          [단위 : mg/L]

항목별	디클로로 아세토니트릴 (DCAN)	클로랄 하이드레이트 (CH)	할로아세틱 에시드 (HAAs)	총트리 할로메탄 (THMs)
검출 범위	0.0005	0.0007 ~ 0.0016	0.001 ~ 0.003	0.018 ~ 0.025
먹는물 수질기준	0.09	0.03	0.1	0.1
검출수준 (%)	0.5 %	2.3 ~ 5.3 %	1.0 ~ 3.0 %	18.0 ~ 25.0 %

※ 원수, 정수기통과수는 검출범위에서 제외함.

5		심미적 영향물질

□ 동은 수돗물에서 동관 옥내배관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으로 광암 수계 저수조경유수에서 0.009 mg/L, 암사 수계 직수, 저수조경유수에서 각각 0.008, 0.011 mg/L로 검출되어 정량한계(0.008 mg/L) 수준으로 나타났으며, 먹는물 수질기준 1 mg/L의 1/80 이내이다. 그 외 모든 시료에서 불검출로 나타나 수질의 안전성을 확인함.

□ 철은 지각 중에 풍부한 금속으로 약 5 % 존재하며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있다. 광암 원수에서 0.06  mg/L(암사 원수 : 불검출)로 나타났으나 광암 및 암사 수계 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있다. 광암 및 암사 원수에서 각각 0.013,  0.025 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 탁도는 광암 및 암사 원수에서 각각 1.65, 2.12 NTU로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 0.05 ~ 0.06 NTU로서 먹는물 수질기준 0.5 NTU 이내에 만족함.

※ 초기수 및 2분 후 채수 시 비교 수질검사 결과

□ 수돗물을 즉시채수 시, 광암 수계 직수에서는 1995년에 설치된 아연       도금강관 옥내배관에서 물이 정체됨으로 인하여 철(Fe)이 먹는물 수질       기준 0.3 mg/L을 초과한 0.52 mg/L 검출됨.

[단위 : mg/L]

항목	기준	광암수계				암사수계
		직수		물탱크수		직수		물탱크수
		아연도금강관		동관		아연도금강관		아연도금강관
		1995년		2000년		2002년		2002년
		초기수	2분후	초기수	2분후	초기수	2분후	초기수	2분후
동	1	0.024	불검출	0.053	0.009	0.013	0.008	0.012	0.011
철	0.3	0.52	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
망간	0.05	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도 (NTU)	0.5	0.13	0.06	0.13	0.06	0.11	0.06	0.07	0.06

□ 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며, 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 불검출 ~ 0.078 mg/L 범위로 나타나 먹는물 수질기준 3 mg/L의 1/30 이내로 낮은 수준을 유지하며 수질의 안전성을 확인함.

□ 알루미늄은 가장 풍부한 금속 원소로 지각의 8 %를 차지하며, 원수 중에서 광물, 암석 및 점토로부터 나올 수 있다. 광암 및 암사 원수에서 0.05, 0.10 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기 통과수에서는 불검출 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 염소이온은 지층을 형성하는 토양이나 암석에 미량 함유되어 있는 성분으로 정수처리 공정 중 응집제 및 염소소독에 의해 농도가 약간 증가하였으나 광암 및 암사 수계 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 먹는물 수질기준 250 mg/L의 1/10 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 황산이온은 자연수 중에 함유되어있는 주요 음이온들 중 하나이며, 자연계에는 매우 많은 종류의 황산염이 광물성분으로 존재한다고 알려져 있다. 광암 및 암사 수계 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기 통과수에서 먹는물 수질기준 200 mg/L의 1/10 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 색도는 광암 및 암사 원수에서 각각 4, 2 도로 나타났으나 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 정량한계 1 도 미만인 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 색도를 유발하는 물질이 모두 제거됨을 확인함.

□ 수소이온농도(pH)는 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 6.5 ~ 7.2 범위로 나타나 먹는물 수질기준 5.8 ~ 8.5에 만족함.

□ 과망간산칼륨소비량은 유기물 총량 지표로서, 광암 및 암사 원수에서 각각 4.5, 4.2 mg/L로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 불검출 ~ 1.7 mg/L로 범위로 나타나 먹는물 수질기준 10 mg/L 이내로 양호한 수질이 공급되는 것으로 확인됨.

□ 경도는 수중에 존재하는 칼슘 이온과 마그네슘 이온의 총량을 CaCO3로 환산한 값으로서, 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 72 ~ 84 mg/L 범위로 나타나 먹는물 수질기준 300 mg/L 이내에 만족함.

□ 증발잔류물은 물속에 함유되어 있는 용해성 및 부유물질의 총량을 나타내는 것으로서, 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기통과수에서 120 ~146 mg/L로 범위로 나타나 먹는물 수질기준 500mg/L 이내로 양호한 수질을 나타냄.

□ 세제는 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 모두 정량한계 미만으로 불검출 되어 안전한 물임을 입증함.

□ 총유기탄소(TOC)는 유기물의 총량 지표로서. 광암 및 암사 원수에서 각각 1.86 mg/L, 1.74 mg/L로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 0.38 ~ 1.41 mg/L로 나타남.

[단위 : mg/L]

항목	서울시 감시항목	광암 수계					암사 수계
		원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
TOC	5	1.86	0.93	0.91	0.85	0.38	1.74	0.92	0.92	0.92	0.59

Ⅲ		맛・냄새 물질 2항목 검사결과

□ 수중에서 맛 · 냄새 문제를 유발시키는 대표적인 물질인 2-MIB, Geosmin은 남조류와 방선균의 대사산물로서 생성되어 흙냄새와 곰팡이 냄새를 유발하는 것으로 알려져 있다.

□ 2-MIB와 Geosmin은 환경부 먹는물 수질감시항목으로서, 광암 및 암사 원수에서 각각 3~4, 0~3 ng/L 범위로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

항목	환경부 수질 권고기준	광암 수계					암사 수계
		원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
2-MIB	20	3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
지오스민	20	4	불검출	불검출	불검출	불검출	3	불검출	불검출	불검출	불검출

(단위 : ng/L)

Ⅳ		미네랄 4항목 검사결과

□ 칼슘은 골격구성, 혈액응고, 신경전달, 근육수축에 중요한 역할을 하는 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수정수기통과수에서 18.0 ~ 22.6 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 칼륨은 세포내 액의 주된 양이온이며, 체액의 평형유지와 신경자극전달에 관여하는 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 2.6 ~ 2.9 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 나트륨은 세포외 액의 주된 양이온이며, 칼륨처럼 체액의 평형유지와 신경자극전달에 중요한 역할을 하는 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 9.0 ~ 10.2 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 마그네슘은 신경자극전달과 심장기능에 필요하며, 골격과 치아의 구성 성분으로 광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 3.5 ~ 4.3 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 미네랄은 칼슘, 칼륨, 나트륨, 마그네슘 농도를 합한 것으로서,  광암 및 암사 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수에서 33.1 ~ 39.8 mg/L 수준으로 나타나, 서울시 “건강하고 맛있는 물 가이드라인” 20~100 mg/L 범위에 만족함.

끝.