문서번호	물재생과-3397
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		물재생과장
김용찬		전결 05/27 강병수
협조

중랑천 용수공급시설 하자보수 현황 보고

2015. 05.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑물재생센터

(물재생과)

중랑천 용수공급시설 하자보수 현황 보고

2014.11.20부로 인계․인수한 중랑천 유지용수 공급시설에 대한 하자보수 진행 현황에 대하여 아래와 같이 보고 드림.

용수공급동 시설현황

❍ 공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화(중랑천용수공급시설)

❍ 위 치 : 서울시 성동구 송정동 73번지 일대

❍ 공사내역 :

- 용수공급시설 : 203,000㎥/일(통합1,2처리장 잡용수 3000㎥/일 포함)

- 응집침전설비 : 203,000㎥/일   - 오존설비 : 100,000㎥/일

- 송수설비 : 200,000㎥/일       - 저양정펌프설비 : 200,000㎥/일

- 기계 및 전기설비 : 1식        - 건축 및 건축설비 : 1식

- 토목 및 조경 : 1식

하자보수 현황

구 분	하자보수 요청사항	조치 내용	비고
1 차 하 자 사 항	- 폴리머펌프 B호기 스위치고장 - 폴리머펌프 C호기 소음심함 - 가성소다펌프 C, D, E호 배관누수 - 잉여오니 G호 펌프이상 - 유입, 유출 총인 측정기 고장 - 수소이온농도계 보정요청(5대) - 부유물질 측정기(SS)보정요청(1대) - 오존처리유량계 일일보고서 기록안됨	조치완료 조치완료 조치완료 조치완료 조치완료 조치완료 조치완료 조치완료	2015. 1.19자 하자 보수 요청

구 분	하자보수 요청사항	조치 내용	비고
2 차 하 자 사 항	- 가성소다펌프 A호 펌핑안됨 잉여오니 G호 펌프 이상(토출량저하) 잉여오니 D호 펌프 첵크밸브 고장 오존발생기 일부 고장(방전관, 휴즈고장)	조치완료 조치완료 조치완료 조치완료	2015. 3.2자 하자 보수 요청
3 차 하 자 사 항	- 중랑천 용수공급시설 벽체누수(1) - 중랑천 용수공급시설 벽체누수(2) 용수공급동 화강석 마감재 파손-교체요망(3) 용수공급시설 침전지천장 채광창주변 누수(4) 용수공급시설 침전지출입구 천장누수(5) 용수공급동 외부벽체 누수(6) 폴리머 공급배관 중간밸브 설치요망(7) 차염소산 투입설비 조속히 완료바람(9) (건축공사, 사다리설치, 차량진입 방지턱설치, 수조내부 부압(-)방지시설 설치 등) 잉여오니펌프 2호, 6호, 체크변 고장 가성소다펌프 3호 배관누수	미조치 미조치 미조치 미조치 미조치 미조치 미조치 미조치 미조치 미조치	2015. 4.8자 하자 보수 요청

향후 조치계획

❍ 상기의 하자사항 중 현재까지 미조치된 사항에 대하여 조속히 하자보수 완료토록 재촉구 공문 시행. 끝.