상수도관 이설 승인 조건

※적용구간【공사명 :  사당동 1004-45~1007-1간 하수관 개량공사】

(동작구 사당동 1051-35번지 앞)

□ 공사의 시행자 : 이설공사 관련 원인자(위 공사관련 발주처)

□ 공사비의 부담 : 이설공사 관련 원인자(위 공사관련 발주처)

□ 공사대상 : 동 공사구간 내 저촉 상수도 배수관로 이설(하월)

1. 사당동 1004번지 주변 하수관 개량공사(동작구1051-35주변)구간에 매설되어 있는 기존상수도관(D=150mm, L=8.0m×1개소)이 저촉되어 이설 시 아래 조건과 상수도공사 표준시방서 및 서울시 상수도 관련 공사설계설명서(시방서)에 의거 시공해야 합니다.

2. 이설공사를 시행함에 있어 관부설 등 제반사항에 대하여 우리사업소의 지도감독을 받아야 합니다.

3. 시공업체는 서울시 소재 상하수도 전문면허업체를 자체적으로 선정하여 원인자부담으로 이설 합니다.

4. 공사착공 10일 전에 우리사업소에 착공계를 제출해야하며, 단수가 수반될 때 5일전 단수 계획 승인을 받은 후 공사 시행하고 공사완료 후에는 준공계와 준공도면, GIS측정도면 등 관련서류를 제출 해야 합니다.

5. 이설공사용 자재는 내식성 자재로 ①공산품 품질안전(위생안전기준 KC 인증)과 ②표준규격(KS, KWWA, KWWP-CP NeP, NeT 중 1개 인증) 등  ① + ② 모두 인증된 제품을 사용하되 사용 전 감독원의 검사를 받아야 하며, 이설공사의 품질을 확보하기 위하여 관로, 밸브 등의 주요부속은 관급자재를 사용해야 합니다.

6. 부설되는 자재의 직관은 시멘트라이닝된 주철관을 사용하고 이형관은 에폭시분체도장, 접합부속은 이탈방지압륜 닥타일 제품 등을 사용해야 합니다.

7. 분기점에는 반드시 제수변을 설치하여야 하며, 상월 및 하월 높이차가 1.0m 이상일 경우 시점, 종점에 반드시 공기변을 설치해야 합니다.(하월 지점의 양쪽에 공기변 설치, 우회 지점인 경우 한쪽 공기변 설치)

8. 각종 밸브실 설치시 우리 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의해야 합니다.

9. 상수도 시설물 손괴 예방에 만전을 기하고 손괴발생시 우리사업소와 협의후 원인자 부담으로 신속히 조치해야 합니다.

10. 매설심도는 장래 유지관리에 지장이 없도록 동결심도 이하인 관상단에서 D=900㎜이하는1.2m이상, D=1000㎜이상은 1.5m이상을 유지해야 합니다.

11. D=150mm, L=8.0m×1개소 이설공사 시는 상수도 시설물 유지관리를 위해 우회 또는 하월

부설 시 필요에 따라 분기제수변을 설치하여 단수를 최소화 하여야 합니다.

또한 불용관으로 추정되는 관에 대하여는 관로의 사용여부를 확인 후 절관하고, 관 폐쇄 시 관마개 작업을 하여 안전사고를 예방하시기 바랍니다.

12. 상수도 이설시 예상하지 못한 인입관로가 연결되어 있을 수 있으니 공사 전 급수건물이 있는지 사전 파악하여 이설 완료하여야 하며 불출수 건물 발생시 신속히 대처하기 위하여 현장에 상주하여 민원을 최소화 해야 합니다.

13. 단수가 수반 될 때 단수 계획은 관로 부설을 완료하고 기존관과의 연락공사 시행을 위한 제반자재, 장비, 인력 확보 후, 별도 계획 수립하여 우리사업소와 단수 일정을 협의하여 시행하여야하며, 공사시행 5일전 단수에 따른 주민홍보를 철저히 하여 단수로 인한 민원이 발생되지 않도록 하고 단수기간 내 공사완료(단수시간 및 단수범위는 이설업체 선정 후 재협의) 해야 합니다.

14. 특히, 사전점검 결과 준비가 미흡하여 예정된 시간에 공사시행이 불가능하다고 판단되면, 부득이 공사시행이 중지되고, 추후 공사일정을 재협의하여 시행해야 합니다.

15. 이설공사 시행으로 인한 퇴수, 세척용 수량에 대한 수도요금 및 우리사업소 직원의 출동경비 등은 우리사업소에서 공사 후 원인자 납부 고지 예정이므로 귀청에서 납부해야합니다.

16. 상수도의 모든 공사의 부실시공을 방지하기 위하여 공사실명제를 실시하므로 접합 및 용접부위, 맨홀구조물 등에 준공표지판 등을 부착시키고 건설공사 시공관리대장, 시공참여자 현황, 자재납품업체 현황과 준공도면 2부를 우리사업소에 제출해야 합니다.

17. 본 공사완료(준공검사일) 후 3년 이내에 하자가 발생됐을 경우 우리사업소에서 긴급 복구한 후 원인자 부담처리 할 것입니다.

18. 기타 세부사항 및 위 조항들에 명시되지 않은 우리수도사업소의 기술지원 및 협의 하에 시행해야 합니다.  끝.