문서번호	설비부-7314
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
장석춘		代김은덕	06/19 박기형
협 조
	전문관			양해선
	지방공업사무관대우			김용찬
	주무관			이종근

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업』

슬러지감량화설비 관련 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6. 17.(수)

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업』

슬러지 감량화 설비 관련 회의결과 보고

중랑물재생센터 시설현대화 사업 슬러지 감량화 시설 도입에 앞서 운영부서인 중랑물재생센터로부터 슬러지 건조시설로 공법 변경요청이 있어 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1		회의개요

○ 일    시 : 2015. 06. 17(수) 14시 ~ 15시

○ 장    소 : 중랑물재생센터 시설현대화 사업 현장 회의실

○ 참 석 자 : 물재생시설과      : 양해선 주무관

도기본 방재시설부 : 송민영 주무관

도기본 설비부     : 열빛총괄과장, 장석춘 주무관

중랑물재생센터    : 김용찬, 박한수, 신성현 주무관

감 리 단          : 정영조 책임기술자, 최병도 기계기술자

시 공 사          : 송병준 현장소장, 기계 임원혁, 공정 장준기    ○ 주요 안건

- 슬러지 감량화 설비 공법 변경에 관한 사항

- 공법 변경시 향후 슬러지 감량화 설비 추진 방안

2		추진경위

○ 중랑물재생센터 시설현대화 반영 슬러지 감량화 설비

- 공    법 : 열가수분해를 이용한 슬러지 감량화

- 용    량 : 슬러지 35톤(함수율 78%)  10톤 이하(함수율 50% 이하)

- 시설비용 : 도급내역서 상 순공사비 55억7천만원 (재경비 포함 76억원)

○ ’15. 06. 15 : 운영부서 열가수분해 슬러지 감량화 변경 요청

- 요구사항 : 열가수분해 슬러지 감량화 시설 ⇒ 슬러지 건조시설

3		회의결과

□ 주요 의견

○ 운영부서 : 슬러지재활용과 김용찬, 박한수 주무관

- 열가수분해를 통한 슬러지 감량화는 검증되지 않은 공법으로 악취발생의

우려가 있음.

- 탈수설비 등 슬러지처리 설비의 분산으로 관리 인원 증가를 수반하므로      유지관리에 어려움이 있음.

- 에너지 측면에서 현재에도 소화가스가 건조시설에 사용하고도 남는 실정으로      가수분해 탈리액의 소화조 유입 등은 불필요

- 설계 당시보다 좋은 공법이 나왔는데 계약되었다고 그 공법을 고수하는       것은 문제가 있으며, 현장 목소리를 반영하여 슬러지건조시설로 변경 요망.

○ 시공사 : 현장소장 송창준, 기계 임원혁 부장

- 2008년 설계 당시와 하수슬러지 처리 여건 변화 등으로 열가수분해 감량화     공법을 고집하는 것은 명분이 없으나 일괄입찰 계약 사안으로 계약 관련     본사 관련부서와 협의 필요

- 열가수분해 감량화 공법은 서남물재생센터에 시범사업을 통해 제안하여

입찰에 반영한 것으로 시범사업 업체의 민원이 고려되야 할 것임.

○ 감리단 : 책임기술자 정영조

- 순공사비 55억을 들여 하수슬러지 35톤을 10톤 이하로 감량화하는 것으로     사업비 대비 처리효율이 너무 낮으므로 열가수분해 감량화 시설은 제외

하는 것이 타당함.

○ 물재생시설과 : 양해선 전문관

- 하수슬러지 건조시설로의 변경은 현재 서남물재생센터에 슬러지 발생량       증가에 대비하여 건조시설 증설을 추진하고있어 중랑물재생센터에 대한      별도의 슬러지 건조시설 증설 계획이 없음.

- 상세한 내용은 검토하여 중랑물재생센터에 별도 공문 회신 하겠음.

○ 도기본 설비부 : 열빛총괄과장

- 수도권매립지 반입 문제 등 설계 당시와 많은 슬러지처리 여건 변화로 인해      열가수분해 감량화 공법을 시행하는 것은 많은 문제가 있으므로

- 물재생시설과와 중랑물재생센터 의견을 반영하여 슬러지 감량화 시설은

시설현대화 사업에서 제외하는 것으로 추진하겠으며

- 입찰안내서의 보증조건 문제 및 민원문제 등 세부사항들은 방침이 결정되는      대로 관련부서와 협의하도록 하겠음.

4		조치계획

○ 중랑물재생센터 시설현대화 사업 슬러지 감량화 시설은 사업에서 제외       하도록 방침 수립 예정

붙임 : 1. 회의자료 1부.

2. 참석자 명단 1부. 끝.