문서번호	연구지원부-8589
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	06/22 이형우
협조
	총무팀장		손광언

BL3 공조 냉동기 긴급 정비 계획

2015. 6.

보건환경연구원

(연구지원부)

BL3 공조 냉동기 긴급 정비 계획

메르스 검사시설인 BL3 공조설비에 냉열을 공급하는 냉동기가 순간정전발생으로 인하여 GuideVane actuator가 손상되어 가동이 중지됨에 따라

긴급 정비를 시행하여 BL3 적정 실험환경 조성에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 현황

추진배경

❍ BL3 공조설비에 냉열을 공급하는 냉동기(B호기)가 순간정전 발생으로

인하여 GuideVane actuator가 손상되어 냉동기 가동이 중지됨

❍ BL3 공조용 냉동기는 메르스검사의 핵심시설이며, 안정적인 검사업무

수행을 위해 긴급 정비 필요

현  황

❍ BL3 냉동기 제원

장 비 명	용 량	수량(대)	용 도	비 고
터보냉동기	250RT	2	특수실험실 냉방공급

❍ BL3 냉동기 현장사진

터보 냉동기	GuideVane actuatorotor 손상

Ⅱ		정비계획

정비개요

❍ 건    명 : BL3 공조 냉동기 긴급 정비

❍ 정비내용 : 냉동기 손상된 부품 교체 및 정비

- GuideVane actuator 교체

- GuideVane calibration

- 제어용 프로그램 재설치, 냉동기 시운전

❍ 공사방법 : 수의계약(냉동기 제작업체 정비 의뢰)

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 5,570천원

- 자재비 : 4,200천원

· Guide Vane actuatorotor × 1EA = 4,200천원

- 인건비 : 400천원

· GuideVane calibration × 1식 = 200천원

· 제어용 프로그램 재설치 등 × 1식 = 200천원

- 제비용 및 이윤, 부가세 : 970천원

❍ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

추진일정

❍ ‘15. 06. 19           : 현장조사 및 발주물량 산출

❍ ‘15. 06. 22 ~ 06.24 : 계약체결 및 냉동기 정비 시행

❍ ‘15. 06. 25            : 준공.  끝.