문서번호	서울특별시공무원수련원-4405
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	06/23 김양수
협조

전 기 안 전 교 육(2015.6)

2015. 6

서울특별시공무원수련원

★ 전 기 안 전 교 육 ★

		교육일자		2015년 6월 23일 화요일

		교육대상		전기실 직원(3명)

		교육내용		전기안전관리자 업무가이드

1		전기안전관리자 업무가이드

5. 안전작업 수칙

5.1 안전에 대한 책임

(1) 전기안전관리자는 전기설비의 안전 확보를 위한 점검, 보수 등 안전관리 활동을 수행하는 자 및 공중의 안전을

위하여 필요한 보호₩예방조치를 취하여야 한다.

(2) 2인 이상 공동작업을 수행할 경우 전기안전관리자는 작업책임자를 지명하여 작업에 임하도록 한다.

5.2 업무수행중의 주의

(1) 전기안전관리자는 업무수행 중 항상 주의를 하여 자기 자신은 물론 동료와 공중(公衆)에 대하여 안전을 확보할 수있도록 세심한 행동을 하여야 한다.

(2) 단독작업의 경우 기술적으로나 숙련도를 보아 이를 감당하기 어려울 때는 임의로 조치하지 말고 상위책임자의지시를 받도록 하여야 한다.

(3) 작업 전 회의나 기타 안전에 대하여 조치가 되어 있다 하더라도 작업장소가 위험을 갖고 있거나 위험이 예상될때에는 즉시 보고하여 이를 제거한 후 작업에 임하여야 한다.

(4) 작업 중 무리한 일이나 모험적 행위는 금하여야 하며 표준 또는 규정된 작업방법이나 절차를 생략하거나 변경하지 말아야 한다.

5.3 복장착용 및 안전장구의 사용

(1) 전기안전관리자는 작업성격과 기상, 주위환경을 고려하여 작업에 지장이 없도록 적합한 복장을 단정히 착용하고시계, 반지, 쇠단추, 쇠붙이 등 불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 한다.

(2) 전기안전관리자는 작업 성질상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며 상위책임자는 전기안전관리자가안전장구를 착용하고 사용하도록 하는 책임을 진다.

(3) 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여  용하지 않도록 하여야한다.

5.4 전기안전관리자의 조치

(1) 전기안전관리자는 가압된 고전압기기 부근에서 작업을 하고자 할 때나 보호₩격리된 장구를 철거하려고 할 때에는반드시 책임자의 책임하에 작업을 시행하여야 한다.

(2) 전기안전관리자는 220V 이상의 전기기기 부근에서 작업을 시행할 때에는 사고방지를 위하여 다음 사항에 유의하여야 한다.

① 작업에 내포된 모든 위험성을 완전히 이해하고 안전한 방법으로 작업할 수 있도록 하여야 한다.

② 안전작업수칙을 준수하여 평상시 응용할 수 있도록 할 것이며 작업에 있어 위험성에 관한 주의를 주고 때때로경고하여 감시를 철저히 하여야 한다.

③ 사고발생의 가능성을 제거하기 위하여 공구, 재료, 안전장구 및 제반 자연조건 등이 안전  업에 적합한가를검토하고 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 위험이 예상되는 장소는 작업의 지도 및 감시만 하도록 감시원을 배치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

5.5 고압이상 개폐기 및 차단기 조작

고압이상 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자 승인을 받고, 담당자가 조작순서에 의해 조작한다.

(1) 개폐기 개방 후 잔류전하의 방전상태를 반드시 검전기로 확인한다.

(2) 고압이상의 전기설비 작업은 고압고무장갑, 안전화 등 필요한 안전장구를 착용 후점검한다.

(3) 활선작업은 금하고 점검시는 충전부위로부터 특고압 90㎝, 고압 60㎝ 이상의 안전거리를 유지한다.

(4) 비상용발전기 가동 전 비상전원 공급구간을 재확인하여 역송전으로 인한 감전사고를 예방한다.

(5) 작업완료 후 전기설비의 이상유무를 확인하고 통전시킨다.

6. 전기사고 대응대책

6.1 비상연락망의 게시

전기재해 발생에 대비하여 비상연락망을 구성하고 연락방법, 응급조치 방법 등을  기안전관  자, 연락책임자, 종사자들이 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

6.2 비상조치

(1) 전기재해가 발생한 경우에는 전기안전관리자의 지시에 따라 비상조치를 하여야 한다.

(2) 전기안전관리자는 전기재해 발생과 더불어 위험하다고 인정될 때에는 전기공급 정지 등의 필요한 조치를 하여야한다.

6.3 재해대책

(1) 전기설비의 안전을 확보하기 위한 재해대책을 수립하여야 한다.

① 지휘명령 및 정보전달경로를 확인한다.

② 전기설비의 재해예방 강화대책을 수립한다.

③ 인원 및 기자재의 정비를 확인한다.

④ 재해의 복구대책을 수립한다.

(2) 전기안전관리자는 비상재해 발생 시 전기설비의 안전 확보를 위한 지휘감독을 하여야 한다.

(3) 전기안전관리자는 재해의 발생으로 위험하다고 인정될 때에는 즉시 전기 공급을 중지할 수 있다.

(4) 정전 후 전기의 재공급에 대비하여 전기설비에 대한 점검을 실시한다.

6.4 전기사고 대처요령

6.4.1 사고처리

(1) 전기설비 사고발생 시 사고유형을 확인하고 이에 따른 적절한 응급조치를 실시한다.

(2) 전기안전관리자는 전기설비 사고에 관련된 모든 참고사항을 조사하고 가능한 한 사고상태를 그대로 유지하여조사가 완전하고 정확을 기할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 필요시에는 한국전기안전공사(1588-7500) 또는 한전(국번없이 123)에 연락하여 조언을 받는다.

6.4.2 관련서류 및 안전장구 준비

(1) 전기설비 또는 특징에 대한 기본사항을 숙지하고 있거나, 관련 서류를 준비하여 이동하는 동안 숙지하여 최대한빠른 시간 내에 복구 할 수 있도록 한다.

(2) 현장에서 활용할 수 있는 계측장비 및 공구와 안전장구를 준비한다.

6.4.3 현장출동

사고현장에 도착하여 안전을 확보한다.

6.4.4 안전구역 지정

(1) 정전 시에는 검전기를 이용하여 설비의 정전상태를 확인한다.

(2) 저압검전은 큐비클식 고압수전설비의 문손잡이를 개방하기 전에 저압검전기를 사용해서 전압의 유무를 확인한다.

(3)저압전로의지락고장등에의해큐비클외관의전위가상승하여감전위험을줄수있으므로반드시외관의검전을수행한다.

(4) 고압검전은 정전시 내부 설비의 활선여부를 판단하기 위하여 고압검전기를 이용하여 검전을 수행한다.

6.4.5 사고별 대처요령

(1) 정전사고

① 한국전력공사에 전화(국번 없이 123번)하여 정전지역을 확인한다.

② 정전이 확인되면 곧바로 비상용예비전원이 공급되는지 확인한다.

③ 구내 정전 안내방송 등으로 상황을 전파한다.

전기안전관리자 업무가이드 13

④ 전기설비의 이상 유무를 확인한다.

⑤ 한전의 정전상황 확인 및 설비점검 등을 통한 전기공급 재개에 대비한다.

⑥ 기타 정전사고 조치는 매뉴얼에 따라 절차대로 진행한다.

(2) 감전사고

① 최우선적으로 전원스위치부터 차단해야 한다.

- 차단이 불가능한 경우 전선 등 감전부위로부터 감전사고자를 분리해야 한다.

② 감전자의 구출

- 감전사고시에는 응급조치가 필요하므로 우선 피해자가 접촉된 충전부나 누전된 기기의 전원을 차단하고 위험

지역에서 안전한 장소로 신속히 대피시켜야 한다. 그렇지 않으면 구출자도 감전재해를 당할 가능성이 크다.

③ 감전자의 상태확인

- 피해자의 의식상태, 호흡상태, 맥박상태 확인을 신속₩정확하게 관찰한다.

- 옥외 H-변대주와 같이 높은 곳에서 추락한 경우 출혈상태, 골절의 유무를 확인한다.

(3) 전기설비사고

① 전기설비사고를 접수하면 우선적으로 고객을 안심시킨다.

② 전기설비사고 유형을 확인하고 현장으로 출동을 한다.

- 고객에 대한 관련 서류를 준비하고 이동하는 동안 숙지하여 최대한 빠른 시간 내에 복구 할 수 있도록 한다.

- 현장에서 활용할 수 있는 계측장비 및 공구와 안전장구를 준비한다.

③ 목격진술 및 육안점검을 실시한다.

- 목격자로부터 사고내용에 대한 진술을 청취하고, 사고설비에 대해 육안점검을 실시한다.

- 책임분계점(차단기 등) 개방을 확인한다.

④ 안전구역을 지정하고 검전기로 정전상태를 확인한다.

- 사고가발생한설비를중심으로안전구역을지정하고표지판을설치한다. 이때관계자외일반인의출입을통제한다.

- 검전기를 이용하여 전기설비의 충전상태를 확인한다.

⑤ 이후 각 전기설비별 사고처리를 실시한다.

수.변전 전기안전수칙
1. 전기작업 안전수칙
가. 담당자 이외는 전기수선을 하지 않는다. 나. 전기고장을 발견하면 즉시 상급자에게 보고한다. 다. 모든 전깃줄은 전기가 통하고 있다고 생각하고 함부로 만지지 않는다. 라. 젖은 손으로 전기장치를 만지지 않는다. 마. 배선상태의 안전성 여부를 정기적으로 검사한다. 바. 전깃줄 또는 전기기구에 물건을 걸어놓지 않는다. 사. 전깃줄을 모퉁이나 기계 위로 끌고 다니면 피복이 파손돼 위험하므로 주의한다. 아. 고압선에는 위험표지를 부착한다. 자. 전깃줄의 규정용량을 초과하여 사용하지 않는다. 차. 절연 측정기, 테스터, 전 검전기(고압, 저압), 절연화, 절연저항 등 기타 작업에 필요한 절연공구를 사용해야 한다. 카. 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임해야 한다. 타. 전기작업은 위험작업이므로 전기취급관계 작업자 외에는 함부로 전기취급을 해서는 안되며 감독자의 지시 하에 전기작업을 수행해야 한다. 파. 불필요하거나 사용치 않는 전기시설물은 전원을 차단하고 즉시 철거한다.
2. 변전실 운전 안전수칙
1 . 전력계통 및 부하설비의 상황 조작회로를 숙지할 것. 2 . 특고변전실의 전원개폐기는 전기보안담당자의 지휘 하에 조작할 것. 3 . 기기의 과열, 불평형, 음향, 진동 등을 항시 관찰할 것. 4 . 점검 및 보수할 것. 5 . 점검 및 보수사항은 항상 모든 기록표에 기록할 것. 6 . 조작은 2인 이상으로 행하는 것을 원칙으로 하고 1인은 사고방지를 위해 감시할 것. 7 . 주개폐기가 나이프스위치인 경우는 반드시 분기부하를 차단한 후 개폐할 것. 8 . 계통점검시 시험계기의 리드선은 피복되지 않은 고압충전부(BUS 등)에 접촉되지 않도록 할 것. 9 . 정전, 송전 등 확인 후 작업중임을 타인에게 알릴 것. 10. 기기의 예비품은 노화·손상·흡습 등이 없도록 정기점검 11. 각 계기의 영점조정이 좋은가를 확인할 것. 12. 보호구 및 조작용 기구를 항시 정비해 둘 것. 13. 기기의 조작장소 주위를 항시 정리정돈할 것. 14. 전동기, 제어반, 배선 등의 양호여부를 확인할 것. 15. 접지 완전한지 확인할 것. 16. 운전 및 작업의 책임구분을 명확히 할 것. 17. 현장에 관계도면 및 계통도를 비치할 것.

교육대상자	문 병 선	김 상 준	김 성 남