뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	70,597,873	69,930,178	98.93	0.0
1월	11,721,781	11,583,314	98.8	0.6
2월	10,249,881	10,221,679	98.9	0.2
3월	12,201,491	12,069,025	98.9	0.1
4월	11,946,374	11,886,332	99.5	0.3
5월	12,380,640	12,222,160	98.7	-1.1
6월	12,097,706	11,947,668	98.8	0.1

○ 유효율 증․감사유

- 전월대비 0.1% 상승

- 고도정수처리 시운전수 (활성탄 흡착지 역세척수)로 인한 소폭 유효율 증가

□ 유효율 분석(2015년 6월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
6월	12,097,706	11,947,668	150,038	494,378	108,016	751	76,379	309,232

□ 추진실적

○ 침전지 슬러지 콜렉터 운영횟수 조정 : 1회/2일 → 2회/주

○ 응집침전지 유입수로 스컴제거기 4개 조정 운영(상시 → 일 2회)

○ 2계열 신여과지 시운전수(정수관거 플러싱) 1정수지 전량회수

○ 고도정수처리 시운전수(오존 접촉조, 활성탄 흡착지) 전량 재활용

□ 향후계획

○ 『뚝도 고도정수처리시설 공사』 관련 구의정수센터 대체급수에 따른

유효율 제고방안 강구. ※ 생산량 감소에 따른 무효율 증대예상