문서번호	물재생시설과-9352
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	07/08 이철해
협조

- 서남센터 현대화시설 -

전력 공급 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
㈜서남환경 전력공급보고	서남환경	주전기실 배전반 설치공사	필요대책 보고	시설현대화 전력사업

2015. 7. 7

도시안전본부

(물재생시설과)

- 서남센터 현대화시설 -

전력 공급 검토 보고

현대화시설 주전기실 배전반 설치공사와 관련, 서남센터에서 제출한 주변압기 전력 공급 방안에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

❍ 2015.6.15 : 서남 고도 및 현대화사업 관련 전력 공급 보고(서남센터)

❍ 2015.6.03 : 고도처리 및 시설현대화사업에 따른 주전기실 배전반 설치공사(대림산업)

□ 서남센터 제출내용

❍ 수전설비 현황

수전/변전	주변압기용량	설치년도	비고
154 / 6.6kV	10,000kVA×4대	‘93(1,2호기) ’95(3,4호기)	계약 40,000kW

❍ 현대화 증설부하                                   (단위:kVA)

계	현재	증설용량	증설부하	비고
30,438	21,826	8,612	- 현대화시설 7,637 - 분뇨현대화 975	순증설

❍ 문제점 및 필요대책

현대화 증설부하로 변압기 용량증설(자냉식 ⇒ 풍냉식) 필요

※ 부하전력 30,438kVA는 주변압기 4대중 3대분 공급전력 초과, 1대 예비

□ 검토내용

❍ 현대화시설 준공 후 수요전력을 30,438kVA로 산정하였으나,

(현재전력량 21,826kVA + 현대화시설 8,612kVA=30,438kVA)

❍ 현대화시설이 가동되면 기존시설 하수처리량 감소를 감안한 수요       전력은 27,381kVA로 예상됨.(붙임참조)

❍ 주변압기(10,000kVA) 4대중 3대 상용, 1대 예비 운영 가능하여

변압기 용량증설(자냉식 ⇒ 풍냉식) 필요성은 없음.

❍ 다만, 20~22년 경과된 노후변압기가 최대부하에 근접하는 부하율로       상시가동되니 전기안전공사, 제조사 등 전문기관의 정기적인 안전        진단 및 정비를 실시하여 전기안전 확보

※ 수변전설비에 대하여 년1회 전기안전공사의 점검을 실시하고 있음.

□ 조치계획

❍ 하수도 시설기준에 적합하게 주변압기를 운영하고 정기적인 안전 진단 및 정비를 실시하여 전기안전을 확보토록 통보

붙임 : 1. 현대화시설 사용전력 검토 1부.  끝

현대화시설 사용전력 검토

□ 부하전력 증설내역                                   (단위 : kVA)

계	현재	증설용량	증설내용	비고
30,438	21,826	8,612	- 현대화시설 7,637 - 분뇨현대화 975	순증설

□ 하수처리량                                     (단위 : 천㎥/일)

구 분		시 설 용 량			비 고
		계	현대화	기존설비
현재	처리용량	1,630	(360)	1,270	현재 1,270
	운영현황	1,552	-	1,552	122.2%
현대화	운영예상	1,552	360	1,192	95.2% 가동

※ 수질유예기간 : 2016. 5. 31

□ 현대화시설 준공후 사용전력(예상)                   (단위 : kVA)

구분	사 용 전 력			비고
	계	현대화시설	기존설비
현재	21,826	-	21,826
준공	27,381	7,320 (8,612-1,292)	20,061 (21,826-1,765)
감소 요인 (예상)	3,057	(감)1,292 -실부하 85% 예상 (8,612×0.85=7,320)	(감)1,765 -처리량 감소로 사용전력 감소 21,826×7%=1,765KVA

※ 현대화시설 준공후 예상전력이 27,381KVA로서 변압기×3대 상용, 1대 예비 가능