문서번호	급수운영과-4704
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	최철민	이규상		07/16 정중곤
협 조
	주무관		김상신

아리수통합정보센터

영상감시시스템 통합장비 구축계획

2015. 7.

상수도사업본부

[급수부 급수운영과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

아리수통합정보센터

영상감시시스템 통합장비 구축계획

정수센터 및 수도사업소에 설치되어 운영 중인 CCTV 영상의 원활한 감시를 위해 영상감시시스템 통합장비를 증설하여 상수도 시설물 이중감시체계를 강화코자 함.

□ 추진근거

○ ’16년 정보화사업(신규분야) 예산타당성 심사 실시에 따른 심사신청 안내(정보기획담담관-10849호, ’14. 7. 7.)

※ 대상분야 : 정보화분야 사업 중 신규사업

- 예산이 소요되는 정보화사업

□ 정보화전략(ISP) 수립, 소프트웨어(응용S/W) 개발, 재개발 사업

□ 데이터베이스 구축 및 H/W, S/W 등 구매, 시승템 운용환경 구축 등

□ 추진방향

○ 정수센터․수도사업소의 고화질 CCTV 영상 통합감시 운영을 위한 기반시설 구축 - 서버, 네트워크장비 증설 및 감시프로그램 S/W 업그레이드

○ 영상감시시스템의 고성능 장비 확충으로 시스템 성능향상 및  최적화 유지 - 고화질 CCTV 영상 통합감시로 시스템간 상호 호환성 확보

□ 시설현황

○ 시스템 구축개요

- 취․정수장, 배수지, 가압장에서 운영 중인 CCTV 영상을 분배하여 동일한 영상을 통합정보센터에서 이중감시토록 시스템 통합운영

- 현장별로 상이한 영상처리장치 및 감시프로그램 통합을 위해 통합정보센터에 통합감시장비(H/W, S/W) 구축(’11. 12. 18.)

○ 시스템 구축현황

대수	본부	수도사업소								정수센터
		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
630대	1	26	17	31	78	24	68	36	14	38	51	32	68	94	52
주요 장비	뷰어서버 5대	영상분배서버 5대, 영상통합장비 11대								영상통합장비 20대, 영상분배장비 57대

□ 문 제 점

○ 고화질 CCTV 영상 통합감시장비 미 구축

- 통합정보센터에 고화질(200만 화소급) CCTV 영상을 수용하여 표출할 수 있는 통합감시장비(H/W, S/W) 미 구축

※ 저화질((41만 화소급) CCTV 제품 단종으로 고화질(200만 화소급)을 수용할 수 있도록 기존 통합감시시스템 개선 필요

○ CCTV 영상 통합감시장비 성능 및 호환성 저하

- 정수센터 · 수도사업소에서 고화질(200만 화소급) CCTV로 신설 또는 교체시 통합정보센터의 기존 통합장비와 호환 불가로 영상 미 표출

※ 본부 통합장비는 구축 당시 저화질(41만 화소급) CCTV 영상을 수용할 수  있도록 장비(H/W) 및 프로그램(S/W)이 개발되어 고화질 영상 표출 불가

- 저화질 CCTV 운영에 따른 화면 해상도가 낮아 시스템의 활용도 저하

□ 개선방안

○ 저화질 CCTV 영상 통합감시시스템 성능개선

- 정수센터 · 수도사업소에서 운영 중인 고화질 CCTV 영상을 수용하여 표출 할 수 있도록 통합감시시스템 성능개선

○ 통합감시장비 증설 및 감시프로그램 업그레이드

구 분	현재(기존)	’15년	’16년
통합장비 (H/W)	◦통합감시장비 - 뷰어서버 5대	◦통합감시장비 증설 - 뷰어서버 4대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 4대	◦통합감시장비 증설 - 뷰어서버 2대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 10대
프로그램 (S/W)	◦저화질(41만 화소급) CCTV 영상처리 - 일부 특정 제품과 호환 불가	◦고화질(200만 화소급) CCTV 영상처리 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환	◦고화질(200만 화소급) CCTV 영상처리 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환
개선대상	-	◦정수센터 : 5개소 - 광암, 구의, 영등포, 암사, 강북 ◦수도사업소 : 2개소 - 중부, 북부	◦정수센터 : 1개소 - 뚝도 ◦수도사업소 : 6개소 - 동부, 서부, 강서, 남부, 강남, 강동

※ ’15년 :『’15년 아리수통합정보센터 고도화 용역』에 포함 시행 중.

□ 추진계획(’16년)

○ 사 업 명 : 통합정보센터 영상감시시스템 통합장비 구축

○ 사업개요

- 고화질 CCTV 영상 통합감시를 위한 서버 및 네트워크장비 증설

□ H/W : 뷰어서버 2대, 스트리밍서버 13대, 스위칭허브 10대

□ S/W : 고화질 CCTV 영상 통합감시 프로그램 업그레이드

- 신규추가 및 변경된 고화질 CCTV 영상 감시시스템 연계

○ 사업기간 : ’16. 4. ~  ’16. 10.

○ 소요예산 : 180,000천원

- H/W(뷰어서버 등, 스위칭허브) : 126,000천원

- S/W(감시프로그램, 시스템연계) :  54,000천원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 추진일정

- ’15, 7.     : 정보화사업 예산타당성 심사(정보기획담당관)

- ’16. 1. ~  2. : 사업계획 수립 및 발주

- ’15. 3.     : 업체선정 및 계약체결

- ’15. 4. ~  10. : 사업시행

□ 기대효과

○ 고화질 CCTV 영상 통합감시로 주요 시설물 이중감시체계 강화

○ 고성능장비 증설로 시스템 성능향상을 통한 장애발생 최소화.  끝.