	영등포소방서
수신	뉴서울성모요양병원 등 11개소 대표자 귀하
(경유)
제목	요양병원 소방시설 설치기준 강화 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령이 일부 개정되어 요양병원에 설치하여야 하는 소방시설 기준이 변경되었음을 안내하여 드리니 개정된 소방시설 설치기준에 맞추어 소방시설을 설치․유지하여 주시기 바랍니다.

가. 개정내용

기존	개정
○간이스프링클러설비 설치기준 -요양병원 바닥면적 합계 300㎡이상 600㎡미만 ○자동화재탐지설비 설치기준 -바닥면적 합계 300㎡이상 ○자동화재속보설비 설치기준 -바닥면적 합계 500㎡이상	○스프링클러설비 설치기준 -요양병원 바닥면적 합계 600㎡이상 ○간이스프링클러설비 설치기준 -요양병원 바닥면적 합계 600㎡미만 ○자동화재탐지설비 설치기준 -요양병원 바닥면적에 관계없이 설치 ○자동화재속보설비 설치기준 -요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

나. 시행일시 : 2015. 7. 1

3. 소방시설의 경과조치

○시행일 이전에 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하여야 하며, 스프링클러설비를 설치하여야 하는 경우 간이스프링클러설비로 대체가 가능합니다.

※기타 궁금하신 사항이 있으시면 영등포소방서 예방과(☎2678-0506)으로 문의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	영등포소방서장
★검사지도팀장	윤영재		예방과장	전결 07/27 김용규
협조자	담당자	공병홍
시행	예방과-15723	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 영등포동4가 99	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-0119	/전송	02)2637-3119	/	yj8902@seoul.go.kr	/	대시민공개