문서번호	원수관리과-2150
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	08/26 박기석
협조

가운사거리 오수관로 매설심도 확인보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

강북아리수정수센터

(원수관리과)

가운사거리 오수관로 매설심도 확인굴착 보고

지금푸른물센터 건설공사(오수관부설)와 관련하여 남양주시 가운동 사거리에 매설되어 있는 도수관로 저촉(교차) 구간에 오수관 매설 심도 확인굴착 현장에 입회를 하고 보고드림

□  현  황

○ 발주처 : 경기도시공사(담당 장세훈대리)

○ 시공사 : GS건설

- 현장대리인 김광규 차장,  토목담당 김사연 대리

○ 위 치 : 남양주시 가운사거리

- 오수관 부설 : D=1000mm×1열.

- 교차되는 도수관로 : D=2,200mm×2열,

송수관로 : D=2,400mm×3열

○ 오수관 매설심도 확인 : 2015. 8. 24일(14:00~15:00)

- 입회자 : 한충규, 윤만구 (정수시설과 : 김동우,한장희)

□ 오수관 매설심도 및 이격거리

○ 오수관로 매설공사시 도수관로 인근에서 매설심도 및 도수관로와의 이격거리를 확인 후  공사진행

- 오수관 매설심도 확인사항

구 분	시공도면	굴착확인
오수관 상단 심도(h)	6.63m	6.64m
도수관로 하단 심도(h)	5.00m	5.00m
이격거리	1.63m	1.64m

※ 매설계획 심도와 실제 현장확인 굴착 심도와 1㎝오차 차이

□ 기타사항

○ 현장에서 공사관계자(발주처 및 시공사)에게 정밀시공으로 도,송수관로에 손괴 등 지장이 없도록 안전하게 공사토록 요청

따로붙임 : 확인굴착 현황사진 및 오수관 매설도면 각1부.  끝.