분뇨처리장 지정악취 기준 초과 원인 및 조치결과

가. 기준초과 원인

- 분뇨처리장 배양조(Bio-Reactor) 산기장치 투입공기를 유입저류조에서 발생되는 악취를 흡입 및 이송하여 가동하고 있으나, 악취측정 당시 운전 중이던 터보블로워 기판이상으로 터보 블로워가 가동중지 되어 유입저류조 악취가 대기중으로 일시방출되어 순간적인 오염도가 초과

나. 조치결과

- 당일 터보 블로워 기판교체를 통한 정상가동

다. 향후대책

- 분뇨처리장 배양조 유지관리 철저시행

- 매일 블로워, 산기장치 등 점검

※참고사항

- 유입저류조 증설공사 완료(2015. 9월말)시 제2처리장 배양조(Bio-Reactor)의 토양미생물 배양액을 유입저류조로 추가(2,000톤/일)하여 분뇨처리장 악취저감 조치

- 현재 진행중인 악취기술진단 결과에 따라 분뇨처리장 악취대책 추진