문서번호	급수운영과-23640
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김효경		김남구	09/24 조면행
협조

불량맨홀(상수도) 조사 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9. 24.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 강서도로사업소에서 통보된 2015년 불량맨홀(상수도) 정비계획(4차)에 대하여 현장조사 완료 하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 24.

보고자 : 지방시설서기보   성명 : 김효경

건    명 : 2015년 불량맨홀(상수도) 정비계획(4차)(강서도로사업소 통보) 조사 보고

관련근거 : 2015년 불량맨홀 정비계획 및 정비비 부과 예고(상수도-구로구 4차) 알림

(도로보수과-9005, 2015. 9. 17.)

2015년 불량맨홀 정비계획 및 정비비 부과 예고(상수도-양천구 4차) 알림

(도로보수과-9006, 2015. 9. 17.)

조사대상 : 23개소(구로구), 35개소(양천구)

조사기간 : 2015. 9. 22. ~ 9. 23.

조 사 자 : 김남구, 김효경, 윤광식, 홍순배

조사내용 : 맨홀과 도로 노면 일치여부 및 상태 점검

조사결과                                                  (단위:개소)

구 분	행정구역	계	불량맨홀(정비)				양 호	비 고 (타기관맨홀)
			돌출파손	침 하	침하파손	파 손
상수도맨홀	구로구	23	3	1	3	3	13
	양천구	35	6	5	2	-	21	1

조치의견

간선도로 및 교통량 빈번한 도로에 설치된 불량맨홀에 대하여는 강서도로사업소에 정비토록 의뢰 하고자 함.

※ 불량맨홀 : 구로구 10개소(철개교체 1개소,철개재용 9개소)

양천구 13개소(철개교체 5개소,철개재용 8개소)

양호한 불량맨홀(구로구:13개소, 양천구:21개소)에 대하여는 지속적인 순찰 강화하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 상수도 불량맨홀(구로구, 양천구) 조사내역 현황 1부.  끝.