문서번호	요금과-25516
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강동수도사업소장
백형기		박일배	10/08 김명용
협조	시설관리과장		남정열
	급수운영과장		전명수

’15년 하반기 유수율 향상 단위사업 실적 평가 보고회

2015. 10. 12.

강동수도사업소

’15년 하반기 유수율 향상 단위사업 실적 평가 보고회

유수율 평가 단위사업별 추진상황 점검을 위한 보고회를 개최하여 ’15년 유수율 목표(96.72%) 달성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

○ 유수율 평가항목별 추진사항 점검을 위한 주기적인 보고회 개최

○ 창의적인 유수율 향상 모범사례 발굴 확산

Ⅱ		유수율 현황

:  7월 현재 97.10%(목표 96.72%)

구 분	목 표	누 계(1 ~ 7월)			당 월(7월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
’15년	96.72	67,537	65,580	97.10	10,539	10,261	97.36
’14년	96.60	67,677	65,778	97.19	10,417	10,075	96.72
증·감	0.12	-140	-198	-0.09	122	186	0.64

※ ’15.7월까지 유수율(97.10%)이 전년 동기대비 0.09%감소 하였으나, 금년 목표달성 가능 판단

(7월 유수율은 길동 검침 변경으로 전년 동기대비 조정량 186천㎥ 증가되어, 유수율 0.64% 증가)

※ 최근5년간 유수율 현황

Ⅲ		목표 대비 단위사업 실적

연번	구 분	’15년도 추진실적(누계)
		배점	목표	실적	실적율(%)	비 고
1	유수율 증대 실적	57	96.72%	97.10%	100.39
2	누수탐지	7	152건	151건	99.3
3	기존관 철거	3	6.5	3.5	53.8	관부설연장 5.8㎞대비 60.3%
4	현년도 불용관 정비	3	387	769	198.7	달성
	과년도 불용관 정비	1	1	1	100	″
5	유수장애 상수도관 이설	3	3	3	100	″
6	재개발․재건축 지역관리	3	15개소	15개소 2회 점검	100	″
7	유량계 및 유량감시 시스템 관리	5	지적건수 ‘0’건	0	100	″
8	가압급수지역관리 유수율 편차해소	3	유수율편차 유지 (91.63~100%)	91%이하:1 100%초과:3		상반기
	유수율 정확도 개선	2	수전정보와 지역상이시 감점	-		신설
9	조례위반 처분	4	1,720㎥	281㎥	16.3
10	유수율 편차해소	3	유수율편차 유지 (91.63~100%)	91%이하 : 없음 100%초과:1		상반기
	중블록 목표 관리	2	유수율 목표 달성	97.05%		상반기

※ 금년 목표달성 완료 단위사업(4개)

- 4.불용관정비, 5.유수장애 상수도관 이설, 6.재개발․재건축 지역관리, 7.유량계및유량감시시스템 관리

Ⅳ		유수율 전망

○ 예상 유수율

(단위 : 천㎥, %)

ʹ15. 1~7월			ʹ15. 8~12월			ʹ15년 전망
공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
67,537	65,580	97.10	49,326	47,450	96.19	116,863	113,030	96.73

※ ’15.8~12월 유수율은 ‘14년 기준 공급량의 100%, 조정량의 101.4%(660천㎥증가)적용

- 다양한 대책추진으로 금년도 목표(96.72%)를 달성할 수 있을 것으로 전망되며, 향후 유수율 향상을 위해 더욱 노력을 경주

․ 대형 송수관 정비 , 가압급수구역 출수상태 파악 및 적정수압 유지, 누수다발 취약지역 집중탐지, 불용관 정비, 중블록 유수율 편차 해소 등을 통한 공급량 감소와

․ 가락동 농수산 식품공사, 잠실동 제2롯데월드 임시개장, 위례지구 입주(3.5천세대), 동남권유통단지 입주(2.8천세대) 등 조정량 증대 가 예상되어 유수율 목표달성이 가능할 것으로 판단됨.

유수율 향상 대책

[총괄담당 직 성명 : 요금과 6급 백형기]

연번	추진 분야	평가배점	목 표	실 적	실적율	비 고
1	유수율 향상 실적	57	96.72%	97.10%	100.39%	’15년 1~7월실적

1. 현   황

○ ’14.11월 행정동 통폐합에 따른 분구조정으로

금년 7월 유수율은 0.64% 증가 되었고,

지역(송파, 강동)의 인구감소(20,498명)로

월 공급량 20천㎥, 조정량 29천㎥정도 감소

- 공급량 감소 추세

․ 전년대비 1~5월까지는 매월 100천㎥정도 감소

하였고, 6월 303천㎥, 7월 122천㎥, 8월 212천㎥,

9월 18천㎥이 증가하였으나, 증가량은 감소추세

- 조정량 감소

․ 인구감소, 경기불황 등으로 사용량이 전체 200천㎥ 정도 감소

※ 전년 동기대비 월별 유수율 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
’14년(%)	87.22	98.69	93.22	100.80	101.04	103.28	96.72	95.94	97.84	94.26	94.64	88.65
’15년(%)	90.65	97.18	95.47	98.53	104.02	96.67	97.36	누계 유수율 97.10%(전년동기대비 –0.09%)로 금년 목표(96.72% ) 달성 가능 판단
증감(%)	3.43	-1.51	2.25	-2.27	2.98	-6.61	0.64

2. 추진사항(실적)

○ ’15년 유수율 향상대책 및 취약지역(중블록 및 가압장)유수율 향상대책 수립

○ 유수율 향상을 위한 월별 공급량 조정량 증감원인 분석

○ 길동 중블록 공급량 감소 계획 추진(’15. 7.10)

3. 추진대책(계획)

○ 조정량분야의 장기인정검침 수전정비, 미검침·미등록 수전정비, 조례위반단속 강화

○ 공급량 감소를 위한 급수구역별 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 및 조정

○ 유량계 및 유량감시시스템 정기 및 수시 관리점검

○ 누수다발, 취약지역 집중 누수탐지로 조정량 확보 및 공급량 감소 추진

조례위반 처분

[총괄담당 직 성명 : 요금과 7급 김동춘]

연번	추진 분야	배점	목 표	실적 (1~7월)	실적율	비고
9	조례위반 처분	4	1,720㎥	281㎥	16.3%

1. 현   황

○ 연도별 조례위반 처분현황

연 도	2011	2012	2013	2014	2015 (7월현재)
처분건수(건)	17	22	41	8	31
추징량(㎥)	92	154	165	0	281

○ ′15년 유형별 단속현황

구 분	계	계량기무단 철거 및 이설	급수도용 및 부정급수공사	무단공급	혼용급수	계량기작동 방해 및 훼손	기타 (망실)
건 수(건)	31	10	2	-	-	-	19
추징량(㎥)	281	63	218	-	-	-	-
금 액(천원)	8,192	2,440	2,992	-	-	-	2,760

수도계량기 폐전신청 후 지하절관 전 무단사용 (호스연결 사용)

2. 추진사항

○ 신․개축지 공사현장 특별점검 계획수립

○ 송파․강동구청(건축과)에 건축허가지역 자료요청

○ 계량기 교체요청시 망실, 조작여부 확인요청

3. 추진대책(계획)

○ 상수도급수장치 관리안내문 건축공사현장에 배부

○ 건축공사현장 현장점검 복명, 위반여부 기록관리

○ 검침원 검침시, 계량기 교체시 위반여부 적출통보 협조체계 유지

누수탐지 증대

[총괄담당 직 성명 :  급수운영과 6급 임인택]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실 적	실적율	비 고
2	누수탐지	7	152건	151	99.3%	사업소전체 2위

2. 추진방안

○ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관로 집중탐지

○ 취약지역에 대한 누수 조기발견 탐지활동 강화

3. 추진사항

구분	계획		실적				방지량(㎥/일)
	소블록수	탐지	소블록수	다점. 음청탐지
				계	정탐	오탐
건수	161	152	123	155	151	4	35,209

※ 평가기준(인정) 실적 : 계획탐사시, 급수관, 배수본관, 불용관, 하수BOX내 누수 등

4. 추진대책(계획)

○ 누수 취약지역 집중탐지

- 단일배관, 수계전환 불가지역 : 9개 관로, 7.7㎞

- 지하철 공사장 노출관로 : 9호선(6개 공구) 4.4㎞

- 누수다발관로 탐지(3회이상 누수발생) : 14개 관로, 1.6㎞

- 누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

○ 다점형 상관식 집중탐지

- 누수가 많이 발생한 블록 및 누수다발관로를 우선으로 탐지 시행

구 분	계	최근 3년간 누수발생현황
누수발생건수	-	50건 이상	11~49건	10건 이하
소블록수	161	10	94	57
탐지시행계획	-	년3회이상 반복탐지	년2회이상 반복탐지	년1회이상 탐지

○ 음청식 누수탐지

- 건물내 수돗물 유입으로 인한 민원탐지

- 지하철역사 주변 및 대형공사장주변 음청식 탐지 :32개 역사,D=80~400㎜ L=16㎞

- 분기별 추지계획

대 상			분기별 목표
			2/4		3/4		4/4
역사	구경(㎜)	연장(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
2,3,5,8,9	D80~400	16	2,9호선 10개역사	5.2	3,8호선 9개역사	5.2	5호선 13개 역사	5.6

○ 기타 하수박스내 누수탐지

- 하수박스 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

- 상,하반기 1회씩 탐지 시행

기존관 철거

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설7급 김종수]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목표(㎞)	실적(㎞)	실적율	비고
3	기존관 철거	3	6.5	3.5	53.8	관부설연장 5.8㎞대비 60.3%

► 감점사항 : 정비목표 미달 시 0.3점 감점

※ 사업소별 철거 연장

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	비 고
목표	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3
철거	4.0 (38.4%)	3.3 (64.7%)	5.4 (66.7%)	3.6 (72.0)	2.5 (42.4%)	2.1 (27.3%)	2.6 (49.1%)

2. 추진사항

○ 단위사업(노후배급수관)의 착공으로 철거율(철거연장÷부설연장)은 8월말

현재 53.8%로 저조한 실정이이나, 부설연장(5.8㎞)대비 철거율은 60.3%임

○ 단위공사의 조속한 공사 착공으로 상반기 철거실적을 향상

3. 추진대책(계획)

○ 공사 시 감리원을 상주시켜 부설관로 위치를 정확히 결정하여 기존관을 78%

이상 철거하여 평가에 대비토록 조치

○ 시공업체 및 시설관리공단 감리원에게 기존관 철거의 중요성을 확실히 인지

시켜 철거율 향상 추진

○ 금년에는 배급수관정비공사 목표연장에 연간단가공사 정비목표(1.1㎞)가 있는 관계로 지역담당 직원들의 철거율 향상의지가 목표 달성에 중요하므로 관심제고 하도록 수시 확인

⇒ 단위공사 잔여구간 및 연간단가로 시행구간 기존관 철거율 향상에 관심 촉구

불용관 정비

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목표(건)	실적(건)	실적율	비고
4	현년도 불용관 정비	3	387	769	198.7
	과년도 불용관 정비	1	1	1	100

► 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점

► 감점사항

- 미정비 불용관 적출시 건당 0.1~0.2점 감점

･ 보고서 작성 후 관리시 (분기당1회이상)하는 건에 대하여는 감점처리를 하지 않음.

2. 과년도 정비 실적

구 분	목표(건)	실적(건)	실적율(%)	비 고
2014년	360	622	172.8	순위 1위
2013년	750	985	131.3	순위 1위

3. 추진사항

○ 각종 공사시 발견되는 불용관 및 폐전 등은 즉시 분기점 폐쇄 조치

► 8월말 실적 167%로 정상 추진중

4. 추진대책(계획)

○ 불용관 철거시 분기점을 폐쇄하여 누수요인을 근본적으로 제거

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

○ 재개발지역 내 배급수관을 통하여 급수하지 않는 인입관은 폐쇄조치

○ 즉시 조치가 어려운 건은 보고서 작성 후 조치시까지 관리

유수장애 상수도관 이설

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설7급 김희철]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표 (건)	실적 (건)	실적율 (%)	비 고
5	유수장애 상수도관 이설	3	3	3	100	2015년 하반기 송파구청 통보분

► 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점

► 감점사항

- 자치구에서 통보된 추가 발생 분 본부 미보고 시 건당 0.3점 감점

- 유수장애 시설물 관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점

2. 전년도 현황

구 분	목표(건)	실적(건)	실적율(%)	비 고
2014년	대상없음
2013년	대상없음

3. 추진사항

○ 2015년 하반기 통보된 건으로 8~9월초 조치완료

4. 추진대책(계획)

○ 관할구청(치수과)에서 통보 및 자체 발견된 유수 장애상수도관은 즉시 조치

- 자치구에서 통보된 추가 발생 및 자체 확인건은 본부 보고

- 유수장애 시설물 관리카드 작성 확행

가압급수지역 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실 적	비 고
8	유수율 편차해소	3	유수율 편차 유지 (91.63~100%)	91.63%이하 1 100%초과 3	상반기 1~6월
	유수율 정확도 개선	2	수전 정보와 지역상이시 감점	-	신설

► 산출식 : (총가압장 수-유수율과대･소 가압장수 ÷ 총가압장수)×3점

※ 유수율 편차 해소 추진점수와 정확도 개선점수 합산수 상대평가

► 감점사항

- 요금관리 수전정보와 가압지역 상이한 경우 건당 0.1점 감점

- 가압급수지역 현황자료(도면) 미제출시 1점 감점

2. 현 황

○ 대 상 : 가압급수지역 7개소(거마, 오금, 가락1, 가락2, 방이, 명일, 천호)

○ 유수율 및 담당자

(1~6월 유수율 기준)

구 분	거 마	오 금	가락1	가락2	방이	명 일	천 호
ʹ15년	91.25	96.92	103.02	95.30	100.58	94.09	103.42
ʹ14년	89.53	91.82	80.93	103.54	-	94.74	101.52
담당자	이덕규	김종수	김종수	김종수	김종수	함인석	양봉우

※ 거마는 5월 부터 전년대비 공급량 감소로 유수율 증가 예상됨

3. 추진사항

○ 가압급수구역 담당자별 유수율 관리 추진

○ 가전가압장 경계밸브 조사 및 수전확인 조치

- 거마가압장 : 집중 누수탐지로 80mm 누수복구 시행(4월), 누락 수전 1 추가(5월)

- 가락1, 방이, 천호 : 과 포함된 28개 수전 변경(5~9월)

► 방이증압장 저지대 일부 일반급수 방식으로 전환

4. 추진대책(계획)

○ 경계밸브 개폐여부 확인 및 집중 누수탐지 시행

○ 가압 급수지역 유수율 향상 및 편차 해소

- 유수율이 낮은 91.63%미만 지역을 집중 관리(거마)

- 유수율 100%이상 지역은 100%이내로 관리하여 편차해소

･ 경계지역 재확인 및 수전정보 재검토

중블록 목표 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	관리대상	실 적	비 고
10	유수율 편차 해소	3	유수율편차 유지 (91.63~100%)	91%이하 : 없음 100%초과 : 1
	중블록 목표 관리	2	유수율 목표달성	상반기 목표달성	상반기97.05%

► 산출식 : (총중블록수-유수율과대･소 블록수 ÷ 총 블록수)×3점

※ 중블록 목표관리 추진 실행 여부 : 2점

► 감점사항

- 공급량 일일 결산제 실행 월 15회 미만 실행시 1일당 0.05점 감점

2. 유수율 및 담당자 현황

(1-6월 유수율 기준)

구 분	계	광 암 1	광 암 2	광 암 3	길 동
유수율 목표	96.72	97.30	96.80	97.20	95.60
2015년	97.05	97.67	94.26	94.52	101.30
2014년	97.39	96.67	96.19	98.07	97.72
담 당 자	김용현	김종수	이덕규	최지영	황대룡
책 임 자		김용현	김용현	한호진	송종범

3. 추진사항

○ 유수율 편차는 중블록 모두 이상없이 추진중

○ 암사 ･ 광암수계 경계 및 퇴수밸브 점검 완료

○ 광암중블록 유수율이 목표대비 저조한 실정으로 별도 점검 계획 수립 점검중임

► 급수운영과-15790(9.15)호 (계획 수립 및 현장 점검 중)

4. 추진대책(계획)

○ 중블록별 책임자(담당자)는 유수율 하락시 신속한 원인 규명 및 해소 대책추진

○ 유수율 향상을 위한 추진획

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지시행

- 노후관 및 불용관 정비철저

- 유량감시시스템을 활용하여 공급량 증.감 해소 대책 추진

○ 수시 블록별 경계 밸브 조사 및 수전 정보 일치 시행

재개발·재건축 지역관리

[총괄담당 직 성명 :  시설관리과 6급 송종범]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	대 상	점검실적	실적율	비 고
6	재개발·재건축관리	3	15개소	2회	100%

2. 평가방법

구 분	계	관리계획 수립(1점)			관리실태 점검(2점)
		우수	보통	저조	우수	양호	보통	미흡	저조
배 점	3	1.0	0.5	0.0	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0

► 관리계획 수립 : 사업단계별 분야를 세분화하여 구체적으로 계획 수립 여부

► 관리실태 점검 : GIS시스템에서 모든 대상 등록 후 폐전. 잔존관 철거/폐쇄 등 변동사항 관리 및 주기적인 순찰점검 여부

3. 추진사항

○ ’15.2.17. - `15년도 재개발·재건축 지역 상수도시설물 관리계획 수립

○ ’15.3.18. - 상반기 재개발·재건축 지역 관리실태 점검결과 보고(본부)

○ ’15.5.20. - 본부 관리실태 점검(지적사항 없음)

○ ’15.8.31. - 하반기 재개발·재건축 지역 관리실태 점검결과 보고(본부)

○ ’15.9.01. - 본부 관리실태 점검(지적사항 없음)

○ 재개발·재건축 지역관리는 당초 계획에 의거 관리실태 점검을 2회 실시

완료하였으며, 본부 합동점검 시 지적사항이 없어 평가결과 1위 예상됨

3. 향후 추진계획

○ 상·하반기 관리실태 점검 2회 완료하였으나, 지속적인 순찰점검 시행

○ 순찰점검 후 GIS시스템에 관리실적 입력

○ 폐전 수전에 대하여는 플러그 설치 등 시설물 관리

○ 이주완료 시 기존관 및 잔존관 폐쇄 조치

유량계 및 유량감시시스템 관리

[총괄담당 직 성명 : 시설관리과 6급 함태광]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실적 (지적건수)	실적률	비고
7	유량계 및 유량감시시스템 관리	5	지적건수 ‘0’건	0	1	상반기

2. 현 황

○ 유량계 시설 현황                                      (2015. 9. 현재)

총 계	구 역	중블록	가(증)압장	배수지	비 고
13대	1대	2대	6대	4대

○ 2015년 본부 유량계 시설 점검 현황

- 상반기(6월15일) 점검 시 “지적사항 없음”(현재 공동 1위)

- 하반기(10월 말 ~ 11월 말) 예정

☞ 상, 하반기 본부 점검에 의한 유량계의 유지관리 상태를 점검

3. 추진사항

○ 매월 유량계 시설 및 유량감시시스템 정기점검 실시

○ 배수지, 가압장 초음파유량계 교정검사용역 실시

4. 추진대책(계획)

○ 체크리스트를 작성 지속적인 점검을 실시하여 지적사항『Zero』목표 달성.