소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-5496				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	서용석	10/12 강경철
공정 내용	진척공정	70.11 %	진척주요추진사항
	금주공정	4.12 %	금주주요추진사항
금주 설치 작업 내용 o 단위 테스트를 위한 지령 서비스 업무 파악 o 지령 DB 이관 작업 이관 시나리오 맞추어 모의 테스트 진행 o 시스템 보안 설치(지령DB #1,#2, 지령AP #1,#2, 지령 개발) o 지령 DB 이관 작업 이관 시나리오 맞추어 모의 테스트 진행 o 지령DB, 지령AP, GIS 이관 작업 실행 -> 이관 실패:지령DB IP 변경 및 오라클 DBMS 업그레이드로 인한 GIS 실행 실패로 인함 o 이관시 문제가 되었던 GIS 엔진 재설치 및 L4 switch 문제점 해소 -> L4 switch : 이관시 원복후 문제가 되었던 부분 라우팅 테이블 제거 후 현재 운영 서버의 상태 확인(이상없음) -> GIS : 신규 지령 DB서버의 DBMS 버전에 맞는 GIS 프로그램 실행통계DB 엔진설치 o 통계DB 엔진설치 o 신규 지령DB, 지령AP, GIS를 연동하여 테스트 수보대에서 연동 실행(이상없음 확인)
금주 투입 인원 o 전산운영팀 : 소방교 정석희 o (주)디엠아이시스템즈 : 이광용 차장, 정연권 차장, 김태진 대리, 송현수 대리 o (주)SM 인포메이션 : 장성순 차장, 김태웅 사원 o 시큐브 : 김성철 대리 o 메타빌드 : 윤종훈 대리 o 한국에스리 : 유명우 팀장
현장대리인에게 지시사항
특기사항