문서번호	시설관리과-19605
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	代권기섭	10/16 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 분기밸브 및 단절관 정비계획 보고

“2015년 천호1동외 17개동 상수도공사” 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토후  조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 15.

보고자 : 지방시설주사보 양봉우

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 지시번호 : 소화전-6

○ 작업기간 : 2015.08.30 ~ 2015.09.30

○ 작업위치 : 강동구 천호동 465-22

□ 보고내용

○ 관련근거 : 현장실정보고서 이준015-36(’15.10.15) 「급수공사 시행 관련 보고」

○ 현장점검 확인내용

- 지상식소화전(100mm) 이설공사를 위한 밸브작업 도중 천호동 466-37호앞 분기밸브(80mm) 고장으로 개,폐 작업이 불가능하여 교체가 필요한 실정이며,

- 천호동 466-32호 앞 배수관(80mm)은 단절관으로 파악되어 연락공사가 필요함

□ 조치의견

○ 소화전 이설시 고장난 분기밸브(소프트 80mm) 및 단절관(D=80mm)에 대하여 정비를 작업지시하여 시설물 유지관리 및 급수공급에 만전을 기하고자 함

○ 공사개요 : 분기밸브 교체(D=80mm)

연락공사(D=80mm, L=5m)

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.