[붙임2]

서울대공원 지하구내 관로 점검용역

용역개요

용역명

서울대공원 지하구내 관로 점검용역

용역금액

29,931(단위:천원)

용역기간

2014. 02. 24.  ~  2014. 04. 16.

용역사

(주)동우기술단

발주부서

서울대공원(기반시설안전추진반)

용역추진배경 및 목적

․ 서울대공원 노후배관 부식으로 인한 물리적, 기능적 결함을 발견하고 시설물의 기능과 안전 유지하고 재해 및 재난 예방

․ 기반시설의 근원적 대응을 위한 개량방안 마련을 위한 점검용역임

용역의 범위

․ 관로의 부식 및 노후화 진행도 등 분석

․ 재료의 검사 및 시험결과에 다른 문제점 도출

․ 관로의 중요도, 사용조건 및 경제성등에 따른 보수 ․ 보강방법 제시

․ 관로의 우선순위에 다른 연차별 사업계획 및 개략공사비 제시 등

용역결과

시 설 명	시설현황				비 고
	총연장	배관종류	사용성평가	종합평가
중온수배관	13.0Km	탄소강관	0.3m층상부식	C 등급
소화배관	10.0Km	탄소강관	700m 부식심화	E 등급
잡용수배관	8.5Km	주철관	1.5Km 부식심화	E 등급
관 지주대	9.2Km	ㄱ형강		E 등급

용역성과 활용방안

․ 향후 유사용역 수행시 참조

․ 지하구 관로 교체 주기  및 유지관리시 활용

작 성 자	기반시설안전추진반장 : 이윤권☎500-7050 담당 : 김형집 ☎7051

서울대공원 지하구내 관로 점검용역

제1장 용역의 개요

1-1 대상 : 서울대공원 지하구내 관로 점검용역

1-2 설계개요

가. 위치 : 경기도 과천시 대공원로 102

나. 지하구 현황

시설물명		공동구(지하구)	준공연도	1984년
구조	형 식	RC BOX	총 연 장	9.2km
	폭	1.5~2.85m	높 이	0.8~2.5m
	단 면	□자 형식 단면
	작 업 구	52개소	환 기 구	14개소
수용시설		상수도(급수) 주철관 D=200~300mm L=15km 난방배관 강관(흑관) D=200mm L=13km 소방배관 아연도강관(백관) D=100mm L=10km 잡용수배관 주철관 D=200~300mm L=8.5km 관 지주대 L=9.2Km

※ 위 표의 내용은 실재 현장과 상이할 수 있음

1-3 점검내용

가. 관로별 부식 및 노후화등 상태 검사

나. 관로별 강도 및 비파괴시험 등 재료시험

다. 재료의 검사 및 시험결과에 따른 사용성 및 잔존연한 평가

라. 배관의 중요도, 사용조건 및 경제성 등 년차별 사업계획 및 공사비 제시 등

제2장 현황조사 등

2-1 현장조사 : 2월, 3월 지하구내 관로 현장조사 실시 및 관계자 협의

가. 관로 현황조사

- 관로의 부식 및 노후화 등 상태검사

나. 관로의 초음파검사 및 재료 시험 등

제3장 용역수행내용

3-1 점검방향 : 관로의 물리적, 기능적 결함 발견 및 시설물의 기능과 안전 유지

3-2 계획 지침

가. 서울대공원의 지하구내 관로 점검용역로서 사전에 관계법령 및 제반규정 등을 숙지 후 적법하게 점검

나. 서울대공원에서 제시하는 과업지시서와 시설규모 등 자료를 토대로 하여 제반 소요기능에 알맞게 작성하고 업무담당자와 충분한 협의 후 점검

다. 최종 점검보고서 작성 후 업무담당자에게 검토 받아 납품서를 제출

3-3 용역기간

가. 총 용역 기간은 착수일로부터 50일간

3-4 배관의 상태분석과 배관 개선의 범위 결정

가. 관로의 부식 및 노후화 진행도등 분석

나. 재료의 검사 및 시험결과에 문제점 도출

다. 관로의 중요도, 사용조건 및 경제성등에 따른 보수 ․ 보강방법 제시

라. 관로의 우선순위에 따른 연차별 사업계획 및 개략공사비 제시 등

3-5 과업수행 방법

가. 계약일로부터 5일 이내 착수계, 과업수행계획서(예정공정표 포함), 사업책임기술자 선임계, 용역수행기술자 명단, 기술자자격증사본 등과 사업수행에 필요한 제반서류제출

나. 과업내용서, 관계법령 및 제규정에 따른 과업 수행

다. 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의 처리

라. 공정보고

(1) 조사 및 자료수집 완료시

(2) 용역착수, 중간단계 및 마무리단계 검토시

- 용역 중간보고회 개최

(3) 과업이 종료시 등

마. 작업일지 작성

3-6 자료수집

가. 설계도서, 품질관리, 관련자료 및 유지관리지침서등 검토후 적합여부 판단

3-7 현장조사

가. 관로별 부식, 관두께, 실측내경, 관내․외 도장상태등 섬사

- 관로 부식 및 관 내․외 도장은 전수조사

- 관두께 및 실측내경 측정 : 블록별, 관로별 조사

3-8 주요점검사항

가. 관로를 관종, 설치년도, 관경등을 고려 구간별로 분할하고 관로의 상태 평가

나. 관의 도장두께를 측정하고 관체 및 배관의 부식 및 손상상태를 점검

다. 전체 관로구간을 조사하여 하중의 변동사항 및 누수여부 검검

라. 관로상의 곡관, 이형관 등 분기점, 접합부위 등 취약부위에 대하여 관체의

부식도, 실(SEAL)두께, 관의 손상정도 및 용접부검사등.

마. 점검시 단수 조치가 사실상 곤란하므로 비파괴시험(초음파검사등)으로 실시

바. 관로 상태평가의 정밀도를 향상하기 위하여 2.3.2항의 관로별 지점에서 시편

을  채취 관의 상태를 확인하고 재료시험(인장강도 및 성분등) 실시

3-9 관로 상태평가

가. 점검결과 관로의 결함 및 손상에 따른 각각의 기준을 적용하며 중요도를 적절히 고려하여 안정성 및 잔존연한등을 평가

나. 관로의 안정성 등 평가는 관로별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사등을

통하여 얻는 결과를 분석하고 이론적 계산과 해석을 통하여 종합적으로 평가

3-10 보수 ․ 보강방법 제시

가. 노화된 관로에 대한 점검 및 분석결과 관로별 교체공법(부분 및 전부교체), 세관공법, 갱생공법 등 관로의 내구성능을 회복 또는 향상시킬수 있는 방법을 제시.

나. 보수․보강방법 수준은 경제성, 관로별 투자 우선순위, 개략공사비, 향후 유지

관리방안을 함께 제시

3-11 사업기간 선정

가. 본 사업과 관련하여 추후에 수행되어야 할 실시설계와 건설에 소요되는 공사기간 등을 포함한 총사업기간을 산정하여 제시

나. 총사업기간은 재원확보 내용을 고려하여 산출

제4장 용역결과도출

4-1 성과품의 납품

가. 관로 점검용역 보고서 10부

나. CD 3장(보고서, 조사 사진첩 등)

제5장 평가 및 활용방안

5-1 평가

가. 서울대공원 지하구내 관로 점검 보고서 제출

5-2 활용방안

가. 서울대공원 지하구내 관로 교체 주기 및 유지관리시 활용

나. 향후 유사용역 발생시 참고자료로 활용 등