시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
뉴연세산후 조리원 빌딩 (근린생활시설) 구로구 구로동 197-28	소화기구	○6층 소화기 충압불량 1개 ○4층 폐기물창고안 보일러위 자동확산 소화기 설치 요함 ○1층 소화기 충압불량	2014. 01.27	NFSC 101 제4조
	소화설비	○지하2층 압력챔버내 압력스위치 교체 요함 3개		NFSC 102 제5조
	경보설비	○10층 산후조리원 길내 경종 선로 고장 7개 ○8층 초음파실 앞 연기식 감지기 감지구 불량		NFSC 203 제8조 NFSC 203 제7조
	피난설비	○옥탑 피난구 유도등 점등 고장 ○옥탑 계단 통로 유도등 점등 고장 ○9층 E/V 전실 피난구 유도등 점등 고장 ○8층 E/V 전실 피난구 유도등 점등 고장 ○7층 E/V 전실 피난구 유도등 점등 고장 ○7층 거실 입구 피난구 유도등 점등 고장 ○6층 E/V 전실 피난구 유도등 점등 고장 ○4층 수술실 입구 피난구 유도등, E/V 전실 피난구 유도등 점등 고장 ○4층 계단 통로 유도등 점등 고장 ○지하1층 계단통로유도등 점등 고장 ○지하1층 창고 피난구 유도등 점등 고장 ○지하2층 계단통로유도등 점등 고장		NFSC 303 제9조

구 로 소 방 서 장